## IODB
S.NO | Rev | Prosoft revision | Status | ATX | ZONE | IN/OUT | Scope | OLD TAG NO | PREVIOUS TAG -02 | Tag_Number NEW | Tag_Number OLD | Loop_Name | Service | Service_RU | Instrument_Type_Desc | Model | System | Sub_System | IO_Type_Name | IS/NIS TYPE | REDUNDANT_I_O | SURGE_PROTECT_DEVICE | Power_Supply | Field load power | SIGNAL_COND | Controller | Signal type(SIBUR) | Contact Details (OLD) | Contact Details (New) | Pulse/Constant | On_signal_state_desciption | Off_signal_state_desciption | Location | P&ID Number | P&ID | NEW Loop_Type | OLD Loop_Type | Instrument_Type | Line no | Equip_name | Old Lived number | Lived number | Field cable number to terminal box | Old JB No. | New JB | Cable no. | Cable no with DCS Marsh_Cabinet | Old Cable Type | New Cable Type | Old Core/Pair details | Core/Pair details | Marsh_CabInet old | Marsh_CabInet new | PK_NAME | Minimum_DCS_Range | Maximum_DCS_Range | DCS_Range_Unit | DCS_Range_Flag (TREND) | Minimum_INST_Range | Maximum_INST_Range | INST_Range_Unit | SETPOINT | Control_Action | Valv_fail_action | ALARM_LL | ALARM_LL (Level) | ALARM_L | ALARM_L(level) | ALARM_H | ALARM_H (level) | ALARM_HH | ALARM_HH (level) | ALARM_UOM | ALARM_UOM % | LL_PRIORITY | L_PRIORITY | H_PRIORITY | HH_PRIORITY | ALARM_PRIOR | DIGITAL_SIGNAL_LEVEL | DI_PRIORITY | PULSE_RATE | DEVIATION_ALARM | DEVIATION_COMPARISION (%) | TOTALISER_TIME_DETAIL | SIL_NO | SCAN_TYPE | EXEC_TIME | UZ_NAME | LOGIC_DWG_NO | CNE_DIAGRAM_NO | Manufacturer_Name | Model_Name | HART | HART_TAG_NAME | Area_Classification | FIRE_ZONE | ADV_SYSTEM | PIMS | controlsystemtag | TAG_SERVICE1 | TAG_SERVICE2 | STARTUP_OVERRIDE_ALARM | STARTUP_OVERRIDE_TMR | LINE_MON | OOS_TIMER | MODBUS_ADDRESS | SERIAL_LINK_NUM | PRO_SAFETY_TIME | MOS_KEYSWITCH | OPZ_NAME | DCS_TYP | ESD_TYP | FGS_TYP | PK_TAG | cable status | Remark2 | Notes | Notes in RU | Number | Site_Name | Area_Name | AREA_LOCATION_CODE | Unit_Name | BUILDING_TAG | IO_REV | Instrument Cable Name | Instrument Cable Set_1/Core No_1 | Instrument Cable Set_2/Core No_2 | Instrument Cable Set_1/Core No_1 Colour | Instrument Cable Set_2/Core No_2 Colour | Instrument Cable Description | JB / Panel No | JB / Panel Terminal Strip | JB / Panel Terminal No_1 | JB / Panel Terminal No_2 | Multi-Pair Cable Name | Multi-Pair Cable Set/Multiple Core No.1 | Multi-Pair Cable Set/Multiple Core No.2 | Multi-Pair Cable Description | CABLE CODE | PJB No | PJB Terminal Strip | PJB Terminal No 1 | PJB Terminal No 2 | MultiCore Cable Name | Multicore_Core No_1 | Multicore_Core No_2 | Multicore Cable Description | Power Cable Name | Pwr Cbl Core_1 | Pwr Cbl Core_2 | PC Core_1 Colour | PC Core_2 Colour | Instrument Power Cable Description | HaZardous Certification | Remarks | SOV Operation for power consuption
1 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-200 | 6816-FE-2001 | 6816-FE-2001 |  | 6816-F-2001 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER | ПОДАЧА РАСОЛА В ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | F-2001 | F-200 | FE | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2001 | [22 empty] | 6816
2 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-200 | 6816-FIT-2001 | 6816-FIT-2001 |  | 6816-F-2001 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ПОДАЧИ РАСОЛА В ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ELECTROMAGNETIC | 65-H1-PTF-HS-F-1,6-220-H-SC-EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | F-2001 | F-200 | FIT | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-FIT-2001/01+ 6816-FIT-2001/02- | 6816-FIT-2001/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B51 |  | 8 | 52.3 | m3/h |  | 8 | 52.3 | m3/h |  |  |  | 8 | - |  |  |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2001 |  |  |  |  | 6816FIT2001 | [22 empty] | 6816
3 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-200 | 6816-FAF-2001 | 6816-FAF-2001 |  | 6816-F-2001 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РАСХОДОМЕРА ПОДАЧИ РАССОЛА В ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | F-2001 | F-200 | FAF | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2001 | [22 empty] | 6816
4 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-200 | 6816-FI-2001 | 6816-FI-2001 |  | 6816-F-2001 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER | ПОДАЧА РАСОЛА В ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | F-2001 | F-200 | FI | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2001 | [22 empty] | 6816
5 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-200 | 6816-FAL-2001 | 6816-FAL-2001 |  | 6816-F-2001 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | F-2001 | F-200 | FAL | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2001
6 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-200 | 6816-FALL-2001 | 6816-FALL-2001 |  | 6816-F-2001 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER | ПОДАЧА РАСОЛА В ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА | FLOW ALARM LOW LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | F-2001 | F-200 | FALL | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 | 52.3 | m3/h |  | 0 | 52.3 | m3/h |  |  |  |  | 8 | [27 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FALL2001 | [22 empty] | 6816
7 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-200 | 6816-FAH-2001 | 6816-FAH-2001 |  | 6816-F-2001 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | F-2001 | F-200 | FAH | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2001
8 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-200 | 6816-FQI-2001 | 6816-FQI-2001 |  | 6816-F-2001 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER | ПОДАЧА РАСОЛА В ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | F-2001 | F-200 | FQI | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2001 | [22 empty] | 6816
9 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-600 | 6816-TG-6001 | 6816-TG-6001 |  | 6816-T-6001 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | T-6001 | T-600 | TI | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6001 | [16 empty] | Changed to Temp transmitter
10 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-603 | 6816-TG-6003 | 6816-TG-6003 |  | 6816-T-6003 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO HOTWELL |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | T-603 | T-603 | TI | 6816-0006-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6003 | [16 empty] | Changed to Temp transmitter
11 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-602 | 6816-TG-6002 | 6816-TG-6002 |  | 6816-T-6002 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO DISTILLATE TANK |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | T-602 | T-602 | TI | 6816-0007-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6002 | [16 empty] | Changed to Temp transmitter
12 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-601 | 6816-TE-7001 | 6816-TE-7001 |  | 6816-T-7001 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO ACID STATIC MIXER |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | T-7001 | T-601 | TE | 6816-0003-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7001 | [22 empty] | 6816
13 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-601 | 6816-TIT-7001 | 6816-TIT-7001 |  | 6816-T-7001 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO ACID STATIC MIXER | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКА, ПЕРВЫЙ ПОТОК ОТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ КИСЛОТЫ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | T-7001 | T-601 | TIT | 6816-0003-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-TIT-7001/01+ 6816-TIT-7001/02- | 6816-TIT-7001/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | Deg C |  | 0 | 100 | Deg C |  |  |  |  | - |  | 25 |  | 40 |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7001 |  |  |  |  | 6816TIT7001 | [22 empty] | 6816
14 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-601 | 6816-TAF-7001 | 6816-TAF-7001 |  | 6816-T-7001 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO ACID STATIC MIXER | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА, ПЕРВЫЙ ПОТОК ОТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ КИСЛОТЫ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | T-7001 | T-601 | TAF | 6816-0003-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7001 | [22 empty] | 6816
15 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-601 | 6816-TI-7001 | 6816-TI-7001 |  | 6816-T-7001 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO ACID STATIC MIXER | ТЕПЛООБМЕННИК, ПЕРВЫЙ ПОТОК ОТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ КИСЛОТЫ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | T-7001 | T-601 | TI | 6816-0003-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7001 | [22 empty] | 6816
16 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-601 | 6816-TAL-7001 | 6816-TAL-7001 |  | 6816-T-7001 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO ACID STATIC MIXER | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ КИСЛОТЫ | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | T-7001 | T-601 | TAL | 6816-0003-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 | 100 | Deg C | [10 empty] | 25 | [25 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7001 | [22 empty] | 6816
17 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-601 | 6816-TALL-7001 | 6816-TALL-7001 |  | 6816-T-7001 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO ACID STATIC MIXER |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | T-7001 | T-601 | TALL | 6816-0003-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7001
18 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-601 | 6816-TAH-7001 | 6816-TAH-7001 |  | 6816-T-7001 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO ACID STATIC MIXER | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ КИСЛОТЫ | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | T-7001 | T-601 | TAH | 6816-0003-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 | 100 | Deg C | [12 empty] | 40 | [23 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7001 | [22 empty] | 6816
19 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-601 | 6816-TAHH-7001 | 6816-TAHH-7001 |  | 6816-T-7001 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO ACID STATIC MIXER |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | T-7001 | T-601 | TAHH | 6816-0003-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7001
20 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-LV-3002 | 6816-LV-3002 |  | 6816-L-3002 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO ACID STATIC MIXER | ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ КИСЛОТЫ | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | TYPE 12b | TYPE 12b | XV | 6816-0003-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LV3002 | [22 empty] | 6816
21 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-IC-3002 | 6816-IC-3002 |  | 6816-L-3002 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3002 AT HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO ACID STATIC MIXER | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3002 НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, 1-Й ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОДАЧИ К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ КИСЛОТЫ | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0003-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-IC-3002/01+ 6816-IC-3002/02- | 6816-IC-3002/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC3002 | [22 empty] | 6816
22 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-II-3002 | 6816-LZI-3002 |  | 6816-L-3002 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3002 AT HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO ACID STATIC MIXER | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3002 НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, 1-Й ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОДАЧИ К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ КИСЛОТЫ | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0003-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-LZI-3002/01+ 6816-LZI-3002/02- | 6816-LZI-3002/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3002 |  |  |  |  | 6816II3002 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
23 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-AE-0001 | 6816-AE-0001 |  | 6816-A-0001 | ACID STATIC MIXER TO DEGASSING COLUMN |  | ANALYZER ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | A-0001 | A-900 | AE | 6816-0004-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AE0001 | [22 empty] | 6816
24 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-AIT-0001 | 6816-AIT-0001 |  | 6816-A-0001 | ACID STATIC MIXER TO DEGASSING COLUMN | СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ КИСЛОТЫ НА КОЛОННЕ ДЕГАЗАЦИИ | ANALYZER INDICATING TRANSMITTER-pH | "EcoSense-2+ ES-PH-9123 (integrated flowcell)" | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 230V AC | 5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02c |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | A-0001 | A-900 | AIT | 6816-0004-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-AIT-0001/01+ 6816-AIT-0001/02- | 6816-AIT-0001/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 14 | pH |  | 0 | 14 | pH |  |  |  |  | - |  | 1 |  | 4 |  | - | pH | [20 empty] | Y | 6816AIT900 |  |  |  |  | 6816AIT0001 | [22 empty] | 6816
25 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-AAF-0001 | 6816-AAF-0001 |  | 6816-A-0001 | ACID STATIC MIXER TO DEGASSING COLUMN | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ АНАЛИЗАТОРА СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ КИСЛОТЫ НА КОЛОННЕ ДЕГАЗАЦИИ | ANALYZER TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | A-0001 | A-900 | AAF | 6816-0004-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAF0001 | [22 empty] | 6816
26 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-AI-0001 | 6816-AI-0001 |  | 6816-A-0001 | ACID STATIC MIXER TO DEGASSING COLUMN | СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ КИСЛОТЫ НА КОЛОННЕ ДЕГАЗАЦИИ | ANALYZER INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | A-0001 | A-900 | AI | 6816-0004-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AI0001 | [22 empty] | 6816
27 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-AAL-0001 | 6816-AAL-0001 |  | 6816-A-0001 | ACID STATIC MIXER TO DEGASSING COLUMN | НИЗКИЙ РН, СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ С КИСЛОТЫ НА КОЛОННЕ ДЕГАЗАЦИИ | ANALYZER LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | A-0001 | A-900 | AAL | 6816-0004-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAL0001 | [22 empty] | 6816
28 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-AAH-0001 | 6816-AAH-0001 |  | 6816-A-0001 | ACID STATIC MIXER TO DEGASSING COLUMN | ВЫСОКИЙ PH, СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ КИСЛОТЫ НА КОЛОННЕ ДЕГАЗАЦИИ | ANALYZER HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | A-0001 | A-900 | AAH | 6816-0004-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAH0001 | [22 empty] | 6816
29 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FFI-204 | 6816-FFI-204 |  |  | ACID STATIC MIXER TO DEGASSING COLUMN |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 |  |  | 0 | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FFI204
30 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MC-PM-1603A | 6816-MC-1603A |  | 6816-MC-1603A | DEGASSER VACUUM PUMP A DEGASSER BLOWER A | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-BL-1606A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1603A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 001 to 006A
31 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXA-PM-1603A | 6816-MXA-1603AA |  | 6816-MC-1603A | DEGASSER VACUUM PUMP A DEGASSER BLOWER A | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-BL-1606A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1603A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 001 to 006A
32 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAL-PM-1603A | 6816-MXA-1603AD |  | 6816-MC-1603A | DEGASSER VACUUM PUMP A DEGASSER BLOWER A | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-BL-1606A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1603A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 001 to 006A
33 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAX-PM-1603A | 6816-MXA-1603AB |  | 6816-MC-1603A | DEGASSER VACUUM PUMP A DEGASSER BLOWER A | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-BL-1606A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1603A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 001 to 006A
34 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTA-PM-1603A | 6816-MTA-1603A |  | 6816-MC-1603A | DEGASSER VACUUM PUMP A DEGASSER BLOWER A | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-BL-1606A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1603A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 001 to 006A
35 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSP-PM-1603A | 6816-MHS-1603AA |  | 6816-MC-1603A | DEGASSER VACUUM PUMP A DEGASSER BLOWER A | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-BL-1606A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1603A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 001 to 006A
36 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHST-PM-1603A | 6816-MHS-1603AB |  | 6816-MC-1603A | DEGASSER VACUUM PUMP A DEGASSER BLOWER A | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-BL-1606A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1603A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 001 to 006A
37 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSL-PM-1603A | 6816-MHS-1603AC |  | 6816-MC-1603A | DEGASSER VACUUM PUMP A DEGASSER BLOWER A | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-BL-1606A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1603A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 001 to 006A
38 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MII-PM-1603A | 6816-MII-1603A |  | 6816-MC-1603A | DEGASSER VACUUM PUMP A DEGASSER BLOWER A | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-BL-1606A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1603A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 001 to 006A
39 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTI-PM-1603A | 6816-MTI-1603A |  | 6816-MC-1603A | DEGASSER VACUUM PUMP A DEGASSER BLOWER A | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-BL-1606A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1603A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 001 to 006A
40 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-203 | 6816-FE-203 | 6816-FE-203 |  | 6816-F-203 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP A |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-203 | F-203 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE203
41 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-203 | 6816-FIT-203 | 6816-FIT-203 |  | 6816-F-203 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP A |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-203 | F-203 | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1136 |  | 6816-DJB-1136/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR6 | [42 empty] | Y | 6816FIT203 |  |  |  |  | 6816FIT203
42 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-203 | 6816-FAF-203 | 6816-FAF-203 |  | 6816-F-203 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP A |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-203 | F-203 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF203
43 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-203 | 6816-FI-203 | 6816-FI-203 |  | 6816-F-203 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP A |  | FLOW INDICATION |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-203 | F-203 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI203
44 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-203 | 6816-FAL-203 | 6816-FAL-203 |  | 6816-F-203 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-203 | F-203 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL203
45 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-203 | 6816-FAH-203 | 6816-FAH-203 |  | 6816-F-203 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-203 | F-203 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH203
46 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-203 | 6816-FQI-203 | 6816-FQI-203 |  | 6816-F-203 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-203 | F-203 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI203
47 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | XS-101 | 6816-XV-101 | 6816-XV-101 |  | 6816-XS-101 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP A |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | XS-101 | XS-101 | XV | [5 empty] | 6816-DJB-1133 |  | 6816-DJB-1133/Cable-01 |  | 16C x 1.0 Sqmm |  |  | C1,C2 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV101
48 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-101 | 6816-XZSC-101 |  | 6816-XV-101 | Degassing pump |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2133 |  | 6816-DJB-2133/Cable-03 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C1,C2 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC101
49 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-101 | 6816-XZSO-101 |  | 6816-XV-101 | Degassing pump |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2133 |  | 6816-DJB-2133/Cable-03 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C3,C4 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO101
50 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-101 | 6816-XY-101 |  | 6816-XV-101 | Degassing pump |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1133 |  | 6816-DJB-1133/Cable-04 |  | 16C x 2.5 Sqmm |  |  | C1,C2 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY101
51 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-425 | 6816-PG-425 | 6816-PG-425 |  | 6816-P-425 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-425 | P-425 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG425
52 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MC-PM-1603B | 6816-MC-1603B |  | 6816-MC-1603B | DEGASSER VACUUM PUMP B DEGASSER BLOWER B | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-BL-1606B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1603B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 002 to 006A
53 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXA-PM-1603B | 6816-MXA-1603BA |  | 6816-MC-1603B | DEGASSER VACUUM PUMP B DEGASSER BLOWER B | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-BL-1606B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1603B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 002 to 006A
54 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAL-PM-1603B | 6816-MXA-1603BD |  | 6816-MC-1603B | DEGASSER VACUUM PUMP B DEGASSER BLOWER B | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-BL-1606B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1603B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 002 to 006A
55 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAX-PM-1603B | 6816-MXA-1603BB |  | 6816-MC-1603B | DEGASSER VACUUM PUMP B DEGASSER BLOWER B | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-BL-1606B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1603B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 002 to 006A
56 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTA-PM-1603B | 6816-MTA-1603B |  | 6816-MC-1603B | DEGASSER VACUUM PUMP B DEGASSER BLOWER B | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-BL-1606B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1603B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 002 to 006A
57 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSP-PM-1603B | 6816-MHS-1603BA |  | 6816-MC-1603B | DEGASSER VACUUM PUMP B DEGASSER BLOWER B | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-BL-1606B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1603B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 002 to 006A
58 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHST-PM-1603B | 6816-MHS-1603BB |  | 6816-MC-1603B | DEGASSER VACUUM PUMP B DEGASSER BLOWER B | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-BL-1606B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1603B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 002 to 006A
59 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSL-PM-1603B | 6816-MHS-1603BC |  | 6816-MC-1603B | DEGASSER VACUUM PUMP B DEGASSER BLOWER B | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-BL-1606B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1603B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 002 to 006A
60 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MII-PM-1603B | 6816-MII-1603B |  | 6816-MC-1603B | DEGASSER VACUUM PUMP B DEGASSER BLOWER B | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-BL-1606B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1603B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 002 to 006A
61 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTI-PM-1603B | 6816-MTI-1603B |  | 6816-MC-1603B | DEGASSER VACUUM PUMP B DEGASSER BLOWER B | ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЕГАЗАТОРА B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-BL-1606B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1603B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Motor tag number changed from 002 to 006A
62 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-201 | 6816-FE-201 | 6816-FE-201 |  | 6816-F-201 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-201 | F-201 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE201
63 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-201 | 6816-FIT-201 | 6816-FIT-201 |  | 6816-F-201 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP B |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-201 | F-201 | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1136 |  | 6816-DJB-1136/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR7 | [42 empty] | Y | 6816FIT201 |  |  |  |  | 6816FIT201
64 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-201 | 6816-FAF-201 | 6816-FAF-201 |  | 6816-F-201 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP B |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-201 | F-201 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF201
65 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-201 | 6816-FI-201 | 6816-FI-201 |  | 6816-F-201 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP B |  | FLOW INDICATION |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-201 | F-201 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI201
66 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-201 | 6816-FAL-201 | 6816-FAL-201 |  | 6816-F-201 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-201 | F-201 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL201
67 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-201 | 6816-FAH-201 | 6816-FAH-201 |  | 6816-F-201 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-201 | F-201 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH201
68 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-201 | 6816-FQI-201 | 6816-FQI-201 |  | 6816-F-201 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | F-201 | F-201 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI201
69 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-426 | 6816-PG-426 | 6816-PG-426 |  | 6816-P-426 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP B |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-426 | P-426 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG426
70 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | XS-102 | 6816-XV-102 | 6816-XV-102 |  | 6816-XS-102 | HOTWELL TO DEGASSER VACUUM PUMP B |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | XS-102 | XS-102 | XV | [5 empty] | 6816-DJB-1133 |  | 6816-DJB-1133/Cable-01 |  | 16C x 1.0 Sqmm |  |  | C3,C4 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV102
71 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-102 | 6816-XZSC-102 |  | 6816-XV-102 | Degassing pump |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2133 |  | 6816-DJB-2133/Cable-03 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C5,C6 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC102
72 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-102 | 6816-XZSO-102 |  | 6816-XV-102 | Degassing pump |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2133 |  | 6816-DJB-2133/Cable-03 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C7,C8 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO102
73 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-102 | 6816-XY-102 |  | 6816-XV-102 | Degassing pump |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1133 |  | 6816-DJB-1133/Cable-04 |  | 16C x 2.5 Sqmm |  |  | C3,C4 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY102
74 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MC-PM-003 | 6816-MC-PM-003 |  | 6816-MC-003 | DEGASSER FEED PUMP A |  | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | NA | NA |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MC | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM003
75 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXA-PM-003 | 6816-MXA-PM-003 |  | 6816-MC-003 | DEGASSER FEED PUMP A |  | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MXA | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM003
76 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAL-PM-003 | 6816-MXAL-PM-003 |  | 6816-MC-003 | DEGASSER FEED PUMP A |  | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | RUN | N_RUN |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MXAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM003
77 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAX-PM-003 | 6816-MXAX-PM-003 |  | 6816-MC-003 | DEGASSER FEED PUMP A |  | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | READY | N_READY |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MXAX | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM003
78 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTA-PM-003 | 6816-MTA-PM-003 |  | 6816-MC-003 | DEGASSER FEED PUMP A |  | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | WT ALARM | N_WT ALARM |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MTA | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM003
79 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSP-PM-003 | 6816-MHSP-PM-003 |  | 6816-MC-003 | DEGASSER FEED PUMP A |  | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | STOP | N_STOP |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MHSP | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM003
80 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHST-PM-003 | 6816-MHST-PM-003 |  | 6816-MC-003 | DEGASSER FEED PUMP A |  | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | START | N_START |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MHST | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM003
81 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSL-PM-003 | 6816-MHSL-PM-003 |  | 6816-MC-003 | DEGASSER FEED PUMP A |  | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MHSL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM003
82 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MII-PM-003 | 6816-MII-PM-003 |  | 6816-MC-003 | DEGASSER FEED PUMP A |  | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MII | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM003
83 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTI-PM-003 | 6816-MTI-PM-003 |  | 6816-MC-003 | DEGASSER FEED PUMP A |  | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MTI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM003
84 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-401 | 6816-PG-401 | 6816-PG-401 |  | 6816-P-401 | DEGASSER FEED PUMP A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-401 | P-401 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG401
85 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MC-PM-004 | 6816-MC-PM-004 |  | 6816-MC-004 | DEGASSER FEED PUMP B |  | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | NA | NA |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MC | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM004
86 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXA-PM-004 | 6816-MXA-PM-004 |  | 6816-MC-004 | DEGASSER FEED PUMP B |  | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MXA | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM004
87 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAL-PM-004 | 6816-MXAL-PM-004 |  | 6816-MC-004 | DEGASSER FEED PUMP B |  | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | RUN | N_RUN |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MXAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM004
88 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAX-PM-004 | 6816-MXAX-PM-004 |  | 6816-MC-004 | DEGASSER FEED PUMP B |  | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | READY | N_READY |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MXAX | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM004
89 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTA-PM-004 | 6816-MTA-PM-004 |  | 6816-MC-004 | DEGASSER FEED PUMP B |  | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | WT ALARM | N_WT ALARM |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MTA | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM004
90 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSP-PM-004 | 6816-MHSP-PM-004 |  | 6816-MC-004 | DEGASSER FEED PUMP B |  | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | STOP | N_STOP |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MHSP | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM004
91 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHST-PM-004 | 6816-MHST-PM-004 |  | 6816-MC-004 | DEGASSER FEED PUMP B |  | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | START | N_START |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MHST | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM004
92 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSL-PM-004 | 6816-MHSL-PM-004 |  | 6816-MC-004 | DEGASSER FEED PUMP B |  | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MHSL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM004
93 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MII-PM-004 | 6816-MII-PM-004 |  | 6816-MC-004 | DEGASSER FEED PUMP B |  | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MII | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM004
94 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTI-PM-004 | 6816-MTI-PM-004 |  | 6816-MC-004 | DEGASSER FEED PUMP B |  | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE A | MTI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM004
95 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-402 | 6816-PG-402 | 6816-PG-402 |  | 6816-P-402 | DEGASSER FEED PUMP B |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-402 | P-402 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG402
96 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-XV-3001 | 6816-XV-3001 |  | 6816-XV-3001 | DEGASSER FEED PUMPS TO NaOH STATIC MIXER |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 12b | XV | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV3001
97 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-IC-3001 | 6816-IC-3001 |  | 6816-XV-3001 | DEGASSER FEED PUMPS TO NaOH STATIC MIXER |  | CONTROL VALVE POSTIONER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 12b | IC | [5 empty] | 6816-DJB-1136 |  | 6816-DJB-1136/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR8 |  |  |  | 0 | 100 | % | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC3001
98 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-II-3001 | 6816-II-3001 |  | 6816-XV-3001 | DEGASSER FEED PUMPS TO NaOH STATIC MIXER |  | CONTROL VALVE POSTIONER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 12b | II | [5 empty] | 6816-DJB-1136 |  | 6816-DJB-1136/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR9 |  |  |  | 0 | 100 | % | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816II3001
99 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-901 | 6816-AE-0002 | 6816-AE-0002 |  | 6816-A-0002 | NaOH STATIC MIXER TO FEED TANK |  | ANALYZER ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | A-0002 | A-901 | AE | 6816-0010-1DS01-150-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AE0002 | [22 empty] | 6816
100 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-901 | 6816-AIT-0002 | 6816-AIT-0002 |  | 6816-A-0002 | NaOH STATIC MIXER TO FEED TANK | РН СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ NaOH ДЛЯ ПИТАЮЩЕГО РЕЗЕРВУАРА | ANALYZER INDICATING TRANSMITTER pH | "EcoSense-2+ ES-PH-9123 (integrated flowcell)" | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 230V AC | 5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02c |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | A-0002 | A-901 | AIT | 6816-0010-1DS01-150-RRJ-NI |  |  | 6816-AIT-0002/01+ 6816-AIT-0002/02- | 6816-AIT-0002/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P21 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 14 | pH |  | 0 | 14 | pH |  |  |  |  | - |  | 7 |  | 12 |  | - | pH | [20 empty] | Y | 6816AIT901 |  |  |  |  | 6816AIT0002 | [22 empty] | 6816
101 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-901 | 6816-AAF-0002 | 6816-AAF-0002 |  | 6816-A-0002 | NaOH STATIC MIXER TO FEED TANK | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ АНАЛИЗАТОРА СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ NaOH В ПИТАЮЩЕМ РЕЗЕРВУАРЕ | ANALYZER TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | A-0002 | A-901 | AAF | 6816-0010-1DS01-150-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAF0002 | [22 empty] | 6816
102 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-901 | 6816-AI-0002 | 6816-AI-0002 |  | 6816-A-0002 | NaOH STATIC MIXER TO FEED TANK | СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ NaOH ДЛЯ ПИТАЮЩЕГО РЕЗЕРВУАРА | ANALYZER INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | A-0002 | A-901 | AI | 6816-0010-1DS01-150-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AI0002 | [22 empty] | 6816
103 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-901 | 6816-AAL-0002 | 6816-AAL-0002 |  | 6816-A-0002 | NaOH STATIC MIXER TO FEED TANK | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО РН В СТАТИЧЕСКОМ СМЕСИТЕЛЕ NaOH В ПИТАЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР | ANALYZER LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | A-0002 | A-901 | AAL | 6816-0010-1DS01-150-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAL0002 | [22 empty] | 6816
104 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-901 | 6816-AAH-0002 | 6816-AAH-0002 |  | 6816-A-0002 | NaOH STATIC MIXER TO FEED TANK | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО PH В СТАТИЧЕСКОМ СМЕСИТЕЛЕ NaOH В ПИТАЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР | ANALYZER HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | A-0002 | A-901 | AAH | 6816-0010-1DS01-150-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAH0002 | [22 empty] | 6816
105 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-XV-4001 | 6816-XV-4001 |  | 6816-XV-4001 | DEGASSER FEED PUMPS TO NaOH STATIC MIXER |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 12b | XV | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV4001
106 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-IC-4001 | 6816-IC-4001 |  | 6816-XV-4001 | DEGASSER FEED PUMPS TO NaOH STATIC MIXER |  | CONTROL VALVE POSTIONER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 12b | IC | [5 empty] | 6816-DJB-1136 |  | 6816-DJB-1136/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR11 |  |  |  | 0 | 100 | % | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC4001
107 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-II-4001 | 6816-II-4001 |  | 6816-XV-4001 | DEGASSER FEED PUMPS TO NaOH STATIC MIXER |  | CONTROL VALVE POSTIONER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 |  | TYPE 12b | II | [5 empty] | 6816-DJB-1136 |  | 6816-DJB-1136/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR12 |  |  |  | 0 | 100 | % | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816II4001
108 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-310 | 6816-LS-310 | 6816-LS-310 |  | 6816-L-310 | DEGASSING COIUMN |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | L-310 | L-310 | LS | [5 empty] | 6816-DJB-1133 |  | 6816-DJB-1133/Cable-01 |  | 16C x 1.0 Sqmm |  |  | C5,C6 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LS310
109 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-310 | 6816-LE-3001 | 6816-LE-3001 |  | 6816-L-3001 | DEGASSING COIUMN |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | L-3001 | L-310 | LE |  | 68-TK-1603 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3001
110 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-310 | 6816-LS-3001 | 6816-LS-3001 |  | 6816-L-3001 | DEGASSING COIUMN | КОНЦЕВИК В КОЛОННЕ ДЕГАЗАЦИИ | LEVEL SWITCH-TUN |  | DCS | FIELD | - | NIS |  |  | 24V DC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | L-3001 | L-310 | LIT |  | 68-TK-1603 |  |  |  | 6816-DJB-1136 | - | - |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | - | [19 empty] | 1000 |  | MM | [20 empty] | Y | 6816LT3001 |  |  |  |  | 6816LT3001 | [16 empty] | LIT changed to LT, LT corrected as LS | [5 empty] | 6816
111 | 4 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-310 | 6816-LAF-3001 | 6816-LAF-3001 |  | 6816-L-3001 | DEGASSING COIUMN |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | L-3001 | L-310 | LAF |  | 68-TK-1603 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3001 | [22 empty] | 6816
112 | 4 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-310 | 6816-LI-3001 | 6816-LI-3001 |  | 6816-L-3001 | DEGASSING COIUMN |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | L-3001 | L-310 | LI |  | 68-TK-1603 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3001 | [22 empty] | 6816
113 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-310 | 6816-LAL-3001 | 6816-LAL-3001 |  | 6816-L-3001 | DEGASSING COIUMN |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | L-3001 | L-310 | LAL |  | 68-TK-1603 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3001
114 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-310 | 6816-LALL-3001 | 6816-LALL-3001 |  | 6816-L-3001 | DEGASSING COIUMN |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | L-3001 | L-310 | LALL |  | 68-TK-1603 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3001
115 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-310 | 6816-LAH-3001 | 6816-LAH-3001 |  | 6816-L-3001 | DEGASSING COIUMN |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | L-3001 | L-310 | LAH |  | 68-TK-1603 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3001
116 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-310 | 6816-LAHH-3001 | 6816-LAHH-3001 |  | 6816-L-3001 | DEGASSING COIUMN | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ДЕГАЗАЦИОННОЙ КУЛОНЕ | LEVEL HIGH HIGH ALARM | - | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | BI02d | - | NO |  | ALARM | NORMAL | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | L-3001 |  | LAHH |  | 68-TK-1603 |  | 6816-LAHH-3001/01+ 6816-LAHH-3001/02- | 6816-LAHH-3001/6816-DJB-138 | - | 6816-DJB-138 | 6816-DJB-138 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-138 /6816-DMC-B53 | - | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P7 |  | 6816-DMC-B53 |  | 0 | 2000 | mm |  | 0 | 2000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 1000 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3001 | [16 empty] | LT corrected as LS | [5 empty] | 6816
117 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-400 | 6816-PG-4001 | 6816-PG-4001 |  | 6816-P-4001 | DEGASSING COIUMN | МАНОМЕТР КОЛОННЫ ДЕГАЗАЦИИ | PRESSURE GAUGE |  | - | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-4001 | P-400 | PG |  | 68-TK-1603 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG4001 | [22 empty] | 6816
118 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-400 | 6816-PIT-400 | 6816-PIT-400 |  | 6816-P-400 | DEGASSING COIUMN |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-400 | P-400 | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1136 |  | 6816-DJB-1136/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR14 | [42 empty] | Y | 6816PITXXX |  |  |  |  | 6816PIT400
119 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-400 | 6816-PAF-400 | 6816-PAF-400 |  | 6816-P-400 | DEGASSING COIUMN |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-400 | P-400 | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF400
120 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-400 | 6816-PI-400 | 6816-PI-400 |  | 6816-P-400 | DEGASSING COIUMN |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-400 | P-400 | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI400
121 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-400 | 6816-PICAL-400 | 6816-PICAL-400 |  | 6816-P-400 | DEGASSING COIUMN |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-400 | P-400 | PAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAL400
122 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-400 | 6816-PICAH-400 | 6816-PICAH-400 |  | 6816-P-400 | DEGASSING COIUMN |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-400 | P-400 | PAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAH400
123 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MC-PM-1605A | 6816-MC-1605A | 6816-MC-PM-005 | 6816-MC-1605A | EVAPORATOR FEED PUMP A | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MC |  | 68-P-1605A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1605A | [22 empty] | 6816
124 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXA-PM-1605A | 6816-MXA-1605AA | 6816-MXA-PM-005 | 6816-MC-1605A | EVAPORATOR FEED PUMP A | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1605A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1605A | [22 empty] | 6816
125 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAL-PM-1605A | 6816-MXA-1605AD | 6816-MXAL-PM-005 | 6816-MC-1605A | EVAPORATOR FEED PUMP A | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1605A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1605A | [22 empty] | 6816
126 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAX-PM-1605A | 6816-MXA-1605AB | 6816-MXAX-PM-005 | 6816-MC-1605A | EVAPORATOR FEED PUMP A | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1605A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1605A | [22 empty] | 6816
127 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTA-PM-1605A | 6816-MTA-1605A | 6816-MTA-PM-005 | 6816-MC-1605A | EVAPORATOR FEED PUMP A | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MTA |  | 68-P-1605A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1605A | [22 empty] | 6816
128 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSP-PM-1605A | 6816-MHS-1605AA | 6816-MHSP-PM-005 | 6816-MC-1605A | EVAPORATOR FEED PUMP A | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1605A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1605A | [22 empty] | 6816
129 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHST-PM-1605A | 6816-MHS-1605AB | 6816-MHST-PM-005 | 6816-MC-1605A | EVAPORATOR FEED PUMP A | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1605A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1605A | [22 empty] | 6816
130 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSL-PM-1605A | 6816-MHS-1605AC | 6816-MHSL-PM-005 | 6816-MC-1605A | EVAPORATOR FEED PUMP A | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1605A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1605A | [22 empty] | 6816
131 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MII-PM-1605A | 6816-MII-1605A | 6816-MII-PM-005 | 6816-MC-1605A | EVAPORATOR FEED PUMP A | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MII |  | 68-P-1605A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1605A | [22 empty] | 6816
132 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTI-PM-1605A | 6816-MTI-1605A | 6816-MTI-PM-005 | 6816-MC-1605A | EVAPORATOR FEED PUMP A | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MTI |  | 68-P-1605A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1605A | [22 empty] | 6816
133 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-403 | 6816-PG-403 | 6816-PG-403 |  | 6816-P-403 | EVAPORATOR FEED PUMP A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | P-403 | P-403 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG403
134 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-403 | 6816-PT-5001 | 6816-PT-5001 |  | 6816-P-5001 | EVAPORATOR FEED PUMP A | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО НАСОСА A В ИСПАРИТЕЛЬ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 |  | P-5001 | P-403 | PIT | 6816-0149-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-PT-5001/01+ 6816-PT-5001/02- | 6816-PT-5001/6816-DJB-105 | TBC | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | TBC | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 0.8 | Mpa |  | 0.05 | 0.8 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.274 |  | 0.371 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5001 |  |  |  |  | 6816PT5001 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
135 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-403 | 6816-PAF-5001 | 6816-PAF-5001 |  | 6816-P-5001 | EVAPORATOR FEED PUMP A | СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО НАСОСА A В ИСПАРИТЕЛЬ | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 |  | P-5001 | P-403 | PAF | 6816-0149-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5001 | [22 empty] | 6816
136 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-403 | 6816-PI-5001 | 6816-PI-5001 |  | 6816-P-5001 | EVAPORATOR FEED PUMP A | ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО НАСОСА A В ИСПАРИТЕЛЬ | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 |  | P-5001 | P-403 | PI | 6816-0149-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5001 | [22 empty] | 6816
137 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-403 | 6816-PICAL-5001 | 6816-PICAL-5001 |  | 6816-P-5001 | EVAPORATOR FEED PUMP A | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОДАЮЩЕГО НАСОСА A В ИСПАРИТЕЛЬ | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 |  | P-5001 | P-403 | PAL | 6816-0149-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAL5001 | [22 empty] | 6816
138 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-403 | 6816-PICAH-5001 | 6816-PICAH-5001 |  | 6816-P-5001 | EVAPORATOR FEED PUMP A | ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОДАЮЩЕГО НАСОСА A В ИСПАРИТЕЛЬ | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 |  | P-5001 | P-403 | PAH | 6816-0149-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAH5001 | [22 empty] | 6816
139 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MC-PM-1605B | 6816-MC-1605B | 6816-MC-PM-006 | 6816-MC-1605B | EVAPORATOR FEED PUMP B | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MC |  | 68-P-1605B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1605B | [22 empty] | 6816
140 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXA-PM-1605B | 6816-MXA-1605BA | 6816-MXA-PM-006 | 6816-MC-1605B | EVAPORATOR FEED PUMP B | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1605B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1605B | [22 empty] | 6816
141 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAL-PM-1605B | 6816-MXA-1605BD | 6816-MXAL-PM-006 | 6816-MC-1605B | EVAPORATOR FEED PUMP B | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1605B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1605B | [22 empty] | 6816
142 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAX-PM-1605B | 6816-MXA-1605BB | 6816-MXAX-PM-006 | 6816-MC-1605B | EVAPORATOR FEED PUMP B | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1605B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1605B | [22 empty] | 6816
143 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTA-PM-1605B | 6816-MTA-1605B | 6816-MTA-PM-006 | 6816-MC-1605B | EVAPORATOR FEED PUMP B | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MTA |  | 68-P-1605B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1605B | [22 empty] | 6816
144 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSP-PM-1605B | 6816-MHS-1605BA | 6816-MHSP-PM-006 | 6816-MC-1605B | EVAPORATOR FEED PUMP B | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1605B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1605B | [22 empty] | 6816
145 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHST-PM-1605B | 6816-MHS-1605BB | 6816-MHST-PM-006 | 6816-MC-1605B | EVAPORATOR FEED PUMP B | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1605B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1605B | [22 empty] | 6816
146 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSL-PM-1605B | 6816-MHS-1605BC | 6816-MHSL-PM-006 | 6816-MC-1605B | EVAPORATOR FEED PUMP B | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1605B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1605B | [22 empty] | 6816
147 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MII-PM-1605B | 6816-MII-1605B | 6816-MII-PM-006 | 6816-MC-1605B | EVAPORATOR FEED PUMP B | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MII |  | 68-P-1605B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1605B | [22 empty] | 6816
148 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTI-PM-1605B | 6816-MTI-1605B | 6816-MTI-PM-006 | 6816-MC-1605B | EVAPORATOR FEED PUMP B | ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС ИСПАРИТЕЛЯ B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE D | TYPE D | MTI |  | 68-P-1605B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1605B | [22 empty] | 6816
149 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-404 | 6816-PG-404 | 6816-PG-404 |  | 6816-P-404 | EVAPORATOR FEED PUMP B |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | P-404 | P-404 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG404
150 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-404 | 6816-PT-5002 | 6816-PT-5002 |  | 6816-P-5002 | EVAPORATOR FEED PUMP B | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО НАСОСА В В ИСПАРИТЕЛЬ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 |  | P-5002 | P-404 | PIT | 6816-0149-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-PT-5002/01+ 6816-PT-5002/02- | 6816-PT-5002/6816-DJB-105 | TBC | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | TBC | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P7 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 0.8 | Mpa |  | 0.05 | 0.8 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.274 |  | 0.371 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5002 |  |  |  |  | 6816PT5002 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
151 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-404 | 6816-PAF-5002 | 6816-PAF-5002 |  | 6816-P-5002 | EVAPORATOR FEED PUMP B | СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО НАСОСА В В ИСПАРИТЕЛЬ | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 |  | P-5002 | P-404 | PAF | 6816-0149-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5002 | [22 empty] | 6816
152 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-404 | 6816-PI-5002 | 6816-PI-5002 |  | 6816-P-5002 | EVAPORATOR FEED PUMP B | ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ ПОДАЮЩЕГО НАСОСА В В ИСПАРИТЕЛЬ | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 |  | P-5002 | P-404 | PI | 6816-0149-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5002 | [22 empty] | 6816
153 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-404 | 6816-PICAL-5002 | 6816-PICAL-5002 |  | 6816-P-5002 | EVAPORATOR FEED PUMP B | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОДАЮЩЕГО НАСОСА В В ИСПАРИТЕЛЬ | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 |  | P-5002 | P-404 | PAL | 6816-0149-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAL5002 | [22 empty] | 6816
154 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-404 | 6816-PICAH-5002 | 6816-PICAH-5002 |  | 6816-P-5002 | EVAPORATOR FEED PUMP B | ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОДАЮЩЕГО НАСОСА В В ИСПАРИТЕЛЬ | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 |  | P-5002 | P-404 | PAH | 6816-0149-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAH5002 | [22 empty] | 6816
155 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LE-3002 | 6816-LE-3002 |  | 6816-L-3002 | FEED TANK |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | L-3002 | L-301 | LE |  | 68-TK-1605 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3002
156 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LT-3002 | 6816-LT-3002 |  | 6816-L-3002 | FEED TANK | ДАТЧИК УРОВНЯ В ПИТАЮЩЕМ РЕЗЕРВУАРЕ | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | L-3002 | L-301 | LIT |  | 68-TK-1605 |  | 6816-LT-3002/01+ 6816-LT-3002/02- | 6816-LT-3002/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P8 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 5000 | mm |  | 0 | 5000 | mm |  |  |  |  | 900 |  | 1800 |  | 4050 |  | 4270 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3002 |  |  |  |  | 6816LT3002 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
157 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAF-3002 | 6816-LAF-3002 |  | 6816-L-3002 | FEED TANK | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ПИТАЮЩЕГО РЕЗЕРВУАРА | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | L-3002 | L-301 | LAF |  | 68-TK-1605 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3002 | [22 empty] | 6816
158 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LI-3002 | 6816-LI-3002 |  | 6816-L-3002 | FEED TANK | УРОВЕНЬ ПИТАЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | L-3002 | L-301 | LI |  | 68-TK-1605 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3002 | [22 empty] | 6816
159 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAL-3002 | 6816-LAL-3002 |  | 6816-L-3002 | FEED TANK | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ПИТАЮЩЕМ РЕЗЕРВУАРЕ | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | L-3002 | L-301 | LAL |  | 68-TK-1605 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 150 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3002 | [22 empty] | 6816
160 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LALL-3002 | 6816-LALL-3002 |  | 6816-L-3002 | FEED TANK | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВПИТАЮЩЕМ РЕЗЕРВУАРЕ | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | L-3002 | L-301 | LALL |  | 68-TK-1605 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3002 | [22 empty] | 6816
161 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAH-3002 | 6816-LAH-3002 |  | 6816-L-3002 | FEED TANK | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ПИТАЮЩЕМ РЕЗЕРВУАРЕ | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | L-3002 | L-301 | LAH |  | 68-TK-1605 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 1950 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3002 | [22 empty] | 6816
162 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAHH-3002 | 6816-LAHH-3002 |  | 6816-L-3002 | FEED TANK | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ПИТАЮЩЕМ РЕЗЕРВУАРЕ | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | L-3002 | L-301 | LAHH |  | 68-TK-1605 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 2000 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3002 | [22 empty] | 6816
163 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-406A | 6816-PG-4002 | 6816-PG-4002 |  | 6816-P-4002 | STEAM TO DESUPERHEATER LINE | ПАР К ЛИНИИ ПАРОХЛАДИТЕЛЯ | PRESSURE GAUGE |  | - | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-4002 | P-406A | PG | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG4002 | [22 empty] | 6816
164 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-PV-5004 | 6816-PV-5004 |  | 6816-P-5004 | DEGASSER FEED PUMPS A TO NaOH STATIC MIXER | НАСОСЫ A ПОДАЧИ ДЕГАЗАТОРА К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ NaOH | PRESSURE CONTROL VALVE |  | DCS | - | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | PCV | 6816-0031-C4011-150-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PV5004 | [22 empty] | 6816
165 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-IC-5004 | 6816-IC-5004 |  | 6816-P-5004 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5004 AT DEGASSER FEED PUMPS A TO NaOH STATIC MIXER | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5004 НА ПОДАЧАЮЩИХ НАСОСАХ ДЕГАЗАТОРА A К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ NaOH | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0031-C4011-150-MS-IH |  |  | 6816-IC-5004/01+ 6816-IC-5004/02- | 6816-IC-5004/6816-DJB-112 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC5004 | [22 empty] | 6816
166 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-II-5004 | 6816-PZI-5004 |  | 6816-P-5004 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5004 AT DEGASSER FEED PUMPS A TO NaOH STATIC MIXER | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5004 НА ПОДАЧАЮЩИХ НАСОСАХ ДЕГАЗАТОРА A К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ NaOH | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | - | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0031-C4011-150-MS-IH |  |  | 6816-PZI-5004/01+ 6816-PZI-5004/02- | 6816-PZI-5004/6816-DJB-112 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II5004 |  |  |  |  | 6816II5004 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
167 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LE-3003 | 6816-LE-3003 |  | 6816-L-3003 | STEAM CONDENSATE TANK A |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3003 | L-302 | LE |  | 68-V-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3003
168 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302A | 6816-LT-3003 | 6816-LT-3003 |  | 6816-L-3003 | STEAM CONDENSATE TANK A | ДАТЧИК УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОКОНДЕНСАТА A | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3003 | L-302A |  |  | 68-V-1612A |  | 6816-LT-3003/01+ 6816-LT-3003/02- | 6816-LT-3003/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 2000 | mm |  | 0 | 2000 | mm |  |  |  |  | 134 |  | 201 |  | 1070 |  | 1200 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3003 |  |  |  |  | 6816LT3003 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
169 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAF-3003 | 6816-LAF-3003 |  | 6816-L-3003 | STEAM CONDENSATE TANK A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ РЕЗЕРВУАРА ПАРОКОНДЕНСАТА A | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3003 | L-302 | LAF |  | 68-V-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3003 | [22 empty] | 6816
170 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LI-3003 | 6816-LI-3003 |  | 6816-L-3003 | STEAM CONDENSATE TANK A | ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ РЕЗЕРВУАРА ПАРОКОНДЕНСАТА A | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3003 | L-302 | LI |  | 68-V-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3003 | [22 empty] | 6816
171 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAL-3003 | 6816-LAL-3003 |  | 6816-L-3003 | STEAM CONDENSATE TANK A | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОКОНДЕНСАТА A | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3003 | L-302 | LAL |  | 68-V-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3003 | [22 empty] | 6816
172 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LALL-3003 | 6816-LALL-3003 |  | 6816-L-3003 | STEAM CONDENSATE TANK A | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОКОНДЕНСАТА A | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3003 | L-302 | LALL |  | 68-V-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3003 | [22 empty] | 6816
173 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAH-3003 | 6816-LAH-3003 |  | 6816-L-3003 | STEAM CONDENSATE TANK A | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОКОНДЕНСАТА A | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3003 | L-302 | LAH |  | 68-V-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 800 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3003 | [22 empty] | 6816
174 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAHH-3003 | 6816-LAHH-3003 |  | 6816-L-3003 | STEAM CONDENSATE TANK A | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОКОНДЕНСАТА A | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3003 | L-302 | LAHH |  | 68-V-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 850 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3003 | [22 empty] | 6816
175 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FE-2002 | 6816-FE-2002 |  | 6816-F-2002 | STEAM CONDESATE PUMP A TO DESUPERHEATER A | ПАРОКОНДЕСАТНЫЙ НАСОС A К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ A | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2002 | F-205 | FE | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2002 | [22 empty] | 6816
176 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205A | 6816-FIT-2002 | 6816-FIT-2002 |  | 6816-F-2002 | STEAM CONDESATE PUMP A TO DESUPERHEATER A | СИГНАЛ РАСХОДА ПАРОКОНДЕСАТНОГО НАСОСА A К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ A | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 025D-L-N2-F-Cl300-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2002 | F-205A | FIT | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  | 6816-FIT-2002/01+ 6816-FIT-2002/02- | 6816-FIT-2002/6816-DJB-112 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.41 | 4.1 | m3/h |  | 0.41 | 4.1 | m3/h |  |  |  |  | - |  | 0.5 |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2002 |  |  |  |  | 6816FIT2002 | [22 empty] | 6816
177 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FAF-2002 | 6816-FAF-2002 |  | 6816-F-2002 | STEAM CONDESATE PUMP A TO DESUPERHEATER A | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ПАРОКОНДЕСАТНОГО НАСОСА A К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ A | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2002 | F-205 | FAF | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2002 | [22 empty] | 6816
178 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FI-2002 | 6816-FI-2002 |  | 6816-F-2002 | STEAM CONDESATE PUMP A TO DESUPERHEATER A | ИНДИКАЦИЯ РАСХОДА ПАРОКОНДЕСАТНОГО НАСОСА A К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ A | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2002 | F-205 | FI | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2002 | [22 empty] | 6816
179 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FAL-2002 | 6816-FAL-2002 |  | 6816-F-2002 | STEAM CONDESATE PUMP A TO DESUPERHEATER A | СИГНАЛ НИЗКОГО РАСХОДА ПАРОКОНДЕСАТНОГО НАСОСА A К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ A | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2002 | F-205 | FAL | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 | 4.1 | m3/h |  | 0 | 4.1 | m3/h | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | m3/h | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2002 | [22 empty] | 6816
180 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FAH-2002 | 6816-FAH-2002 |  | 6816-F-2002 | STEAM CONDESATE PUMP A TO DESUPERHEATER A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2002 | F-205 | FAH | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2002
181 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FQI-2002 | 6816-FQI-2002 |  | 6816-F-2002 | STEAM CONDESATE PUMP A TO DESUPERHEATER A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2002 | F-205 | FQI | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2002
182 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405A | 6816-PT-5003 | 6816-PT-5003 |  | 6816-P-5003 | STEAM CONDENSATE PUMP A TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА A НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5003 | P-405A | PIT | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  | 6816-PT-5003/01+ 6816-PT-5003/02- | 6816-PT-5003/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 2 | Mpa |  | 0.05 | 2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | 1.3 |  | 1.38 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5003 |  |  |  |  | 6816PT5003 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
183 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405A | 6816-PAF-5003 | 6816-PAF-5003 |  | 6816-P-5003 | STEAM CONDENSATE PUMP A TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА A К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5003 | P-405A | PAF | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5003 | [22 empty] | 6816
184 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405A | 6816-PI-5003 | 6816-PI-5003 |  | 6816-P-5003 | STEAM CONDENSATE PUMP A TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5003 | P-405A | PI | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5003 | [22 empty] | 6816
185 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405A | 6816-PAHH-5003 | 6816-PAHH-5003 |  | 6816-P-5003 | STEAM CONDENSATE PUMP A TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА A НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5003 | P-405A | PAHH | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5003 | [22 empty] | 6816
186 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405A | 6816-PAH-5003 | 6816-PAH-5003 |  | 6816-P-5003 | STEAM CONDENSATE PUMP A TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА A НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5003 | P-405A | PAH | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5003 | [22 empty] | 6816
187 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604A | 6816-TG-6004 | 6816-TG-6004 |  | 6816-T-6004 | STEAM CONDENSATE PUMP A TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE GAUGE |  | LOCAL | - | NA | - | [6 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6004 | T-604A | PG | 6816-0138-C4011-50-SC-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816TG6004 | [16 empty] | Changed to Temp transmitter
188 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TE-604 | 6816-TE-604 |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | NA | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE604
189 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TIT-604 | 6816-TIT-604 |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD |  | DCS | NA | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TIT | [5 empty] | 6816-DJB-1126 |  | 6816-DJB-1126/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR5 | [42 empty] | Y | 6800TIT604 |  |  |  |  | 6816TIT604
190 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TAF-604 | 6816-TAF-604 |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF604
191 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TI-604 | 6816-TI-604 |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI604
192 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TAL-604 | 6816-TAL-604 |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL604
193 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TALL-604 | 6816-TALL-604 |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL604
194 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TAH-604 | 6816-TAH-604 |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH604
195 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TAHH-604 | 6816-TAHH-604 |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH604
196 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606A | 6816-TG-6006 | 6816-TG-6006 |  | 6816-T-6006 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER A TO BRINE |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6006 | T-606A | TG | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6006 | [16 empty] | Changed to Temp transmitter
197 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TE-606 | 6816-TE-606 |  | 6816-T-606 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE606
198 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TAF-606 | 6816-TAF-606 |  | 6816-T-606 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF606
199 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TI-606 | 6816-TI-606 |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI606
200 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TAL-606 | 6816-TAL-606 |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL606
201 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TALL-606 | 6816-TALL-606 |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL606
202 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TAH-606 | 6816-TAH-606 |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH606
203 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TAHH-606 | 6816-TAHH-606 |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH606
204 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605A | 6816-TG-6005 | 6816-TG-6005 |  | 6816-T-6005 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER A |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6005 | T-605A | TG | 6816-0023-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6005 | [16 empty] | Changed to Temp transmitter
205 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TE-605 | 6816-TE-605 |  | 6816-T-605 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE605
206 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TI-605 | 6816-TI-605 |  | 6816-T-605 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI605
207 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TAF-605 | 6816-TAF-605 |  | 6816-T-605 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF605
208 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TAL-605 | 6816-TAL-605 |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL605
209 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TALL-605 | 6816-TALL-605 |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL605
210 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TAH-605 | 6816-TAH-605 |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH605
211 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TAHH-605 | 6816-TAHH-605 |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH605
212 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-LV-3003 | 6816-LV-3003 |  | 6816-L-3003 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER A TO STEAM CONDENSATE TANK | ТЕПЛООБМЕННИК, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА A К РЕЗЕРВУАРУ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | LCV | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LV3003 | [22 empty] | 6816
213 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | Type-12a | 6816-IC-3003 | 6816-IC-3003 |  | 6816-L-3003 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3003 HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER A TO STEAM CONDENSATE TANK | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3003 ТЕПЛООБМЕННИК, 2-Й ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОДАЧИ A К РЕЗЕРВУАРУ ПАРКОНДЕНСАТА | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | Type-12a | Type-12a | IC | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  | 6816-IC-3003/01+ 6816-IC-3003/02- | 6816-IC-3003/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816IC3003 | [22 empty] | 6816
214 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | Type-12a | 6816-II-3003 | 6816-LZI-3003 |  | 6816-L-3003 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3003 AT HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER A TO STEAM CONDENSATE TANK | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3003 НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, 2-Й ПОДАЧА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ A К РЕЗЕРВУАРУ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | Type-12a | Type-12a | II | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  | 6816-LZI-3003/01+ 6816-LZI-3003/02- | 6816-LZI-3003/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3003 |  |  |  |  | 6816II3003 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
215 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607A | 6816-TG-6007 | 6816-TG-6007 |  | 6816-T-6007 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER A TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6007 | T-607A | TG | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6007 | [16 empty] | Changed to Temp transmitter
216 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TE-607 | 6816-TE-607 |  | 6816-T-607 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE607
217 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TI-607 | 6816-TI-607 |  | 6816-T-607 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI607
218 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TAF-607 | 6816-TAF-607 |  | 6816-T-607 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF607
219 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TAL-607 | 6816-TAL-607 |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL607
220 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TALL-607 | 6816-TALL-607 |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL607
221 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TAH-607 | 6816-TAH-607 |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH607
222 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TAHH-607 | 6816-TAHH-607 |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH607
223 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MC-PM-1612A | 6816-MC-1612A | 6816-MC-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1612A | [22 empty] | 6816
224 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXA-PM-1612A | 6816-MXA-1612AA | 6816-MXA-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1612A | [22 empty] | 6816
225 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAL-PM-1612A | 6816-MXA-1612AD | 6816-MXAL-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1612A | [22 empty] | 6816
226 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAX-PM-1612A | 6816-MXA-1612AB | 6816-MXAX-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1612A | [22 empty] | 6816
227 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTA-PM-1612A | 6816-MTA-1612A | 6816-MTA-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1612A | [22 empty] | 6816
228 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSP-PM-1612A | 6816-MHS-1612AA | 6816-MHSP-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1612A | [22 empty] | 6816
229 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHST-PM-1612A | 6816-MHS-1612AB | 6816-MHST-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1612A | [22 empty] | 6816
230 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSL-PM-1612A | 6816-MHS-1612AC | 6816-MHSL-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1612A | [22 empty] | 6816
231 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MMA-PM-1612A | 6816-MMA-1612AD | 6816-MMA-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1612A | [22 empty] | 6816
232 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSI-PM-1612A | 6816-MSI-1612A | 6816-MSI-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1612A | [22 empty] | 6816
233 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MII-PM-1612A | 6816-MII-1612A | 6816-MII-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1612A | [22 empty] | 6816
234 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTI-PM-1612A | 6816-MTI-1612A | 6816-MTI-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1612A | [22 empty] | 6816
235 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSC-PM-1612A | 6816-MSC-1612A | 6816-MSC-PM-01A | 6816-MC-1612A | STEAM CONDENSTATE PUMP A | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1612A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1612A | [22 empty] | 6816
236 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-406B | 6816-PG-406B | 6816-PG-406B |  | 6816-P-406B | STEAM TO DESUPERHEATER LINE |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-406B | P-406B | PG | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG406B
237 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-PV-5011 | 6816-PV-5011 |  | 6816-P-5011 | DEGASSER FEED PUMPS B TO NaOH STATIC MIXER | НАСОСЫ ПОДАЧИ ДЕГАЗАТОРА B СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ NaOH | PRESSURE CONTROL VALVE |  | DCS | - | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | PCV | 6816-0031-C4011-150-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PV5011 | [22 empty] | 6816
238 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-IC-5011 | 6816-IC-5011 |  | 6816-P-5011 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5011 AT DEGASSER FEED PUMPS B TO NaOH STATIC MIXER | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5011 НА НАСОСЕ ПОДАЧИ B ДЕГАЗАТОРА К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ NaOH | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0031-C4011-150-MS-IH |  |  | 6816-IC-5011/01+ 6816-IC-5011/02- | 6816-IC-5011/6816-DJB-113 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC5011 | [22 empty] | 6816
239 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-II-5011 | 6816-PZI-5011 |  | 6816-P-5011 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5011 AT DEGASSER FEED PUMPS B TO NaOH STATIC MIXER | ПОЗИЦИОНЕР УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5011 НА ПОДАЧАЮЩЕМ НАСОСЕ B ДЕГАЗАТОРА К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ NaOH | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | - | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0031-C4011-150-MS-IH |  |  | 6816-PZI-5011/01+ 6816-PZI-5011/02- | 6816-PZI-5011/6816-DJB-113 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II5011 |  |  |  |  | 6816II5011 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
240 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LE-3013 | 6816-LE-3013 |  | 6816-L-3013 | STEAM CONDENSATE TANK B |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3013 | L-302 | LE |  | 68-V-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3013
241 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LT-3013 | 6816-LT-3013 |  | 6816-L-3013 | STEAM CONDENSATE TANK B | ДАТЧИК УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3013 | L-302 | LIT |  | 68-V-1612B |  | 6816-LT-3013/01+ 6816-LT-3013/02- | 6816-LT-3013/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 2000 | mm |  | 0 | 2000 | mm |  |  |  |  | 134 |  | 200 |  | 1070 |  | 1200 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3013 |  |  |  |  | 6816LT3013 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
242 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAF-3013 | 6816-LAF-3013 |  | 6816-L-3013 | STEAM CONDENSATE TANK B | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА БАК B | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3013 | L-302 | LAF |  | 68-V-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3013 | [22 empty] | 6816
243 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LI-3013 | 6816-LI-3013 |  | 6816-L-3013 | STEAM CONDENSATE TANK B | РЕЗЕРВУАР ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3013 | L-302 | LI |  | 68-V-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3013 | [22 empty] | 6816
244 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAL-3013 | 6816-LAL-3013 |  | 6816-L-3013 | STEAM CONDENSATE TANK B | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3013 | L-302 | LAL |  | 68-V-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3013 | [22 empty] | 6816
245 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LALL-3013 | 6816-LALL-3013 |  | 6816-L-3013 | STEAM CONDENSATE TANK B | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3013 | L-302 | LALL |  | 68-V-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3013 | [22 empty] | 6816
246 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAH-3013 | 6816-LAH-3013 |  | 6816-L-3013 | STEAM CONDENSATE TANK B | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3013 | L-302 | LAH |  | 68-V-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 800 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3013 | [22 empty] | 6816
247 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAHH-3013 | 6816-LAHH-3013 |  | 6816-L-3013 | STEAM CONDENSATE TANK B | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3013 | L-302 | LAHH |  | 68-V-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 850 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3013 | [22 empty] | 6816
248 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FE-2015 | 6816-FE-2015 |  | 6816-F-2015 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER B | ПАРОКОНДЕСАТНЫЙ НАСОС B К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ B. СИГНАЛ РАСХОДА | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2015 | F-205 | FE | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2015 | [22 empty] | 6816
249 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FIT-2015 | 6816-FIT-2015 |  | 6816-F-2015 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER B | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ПАРОКОНДЕСАТНОГО НАСОСА B В ПАРОХЛАДИТЕЛЬ B | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 025D-L-N2-F-Cl300-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2015 | F-205 | FIT | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  | 6816-FIT-2015/01+ 6816-FIT-2015/02- | 6816-FIT-2015/6816-DJB-113 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.41 | 4.1 | m3/h |  | 0.41 | 4.1 | m3/h |  |  |  |  | - |  | 0.5 |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2015 |  |  |  |  | 6816FIT2015 | [22 empty] | 6816
250 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FAF-2015 | 6816-FAF-2015 |  | 6816-F-2015 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER B | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ПАРОКОНДЕСАТНОГО НАСОСА B К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ B | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2015 | F-205 | FAF | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2015 | [22 empty] | 6816
251 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FI-2015 | 6816-FI-2015 |  | 6816-F-2015 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER B | ИНДИКАЦИЯ РАСХОДА ПАРОКОНДЕСАТНЫЙ НАСОС B К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ B | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2015 | F-205 | FI | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2015 | [22 empty] | 6816
252 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FAL-2015 | 6816-FAL-2015 |  | 6816-F-2015 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER B | СИГНАЛ НИЗКОГО РАСХОДА ПАРКОНДЕСАТНОГО НАСОСА B К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ B | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2015 | F-205 | FAL | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 | 4.1 | m3/h |  | 0 | 4.1 | m3/h | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | m3/h | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2015 | [22 empty] | 6816
253 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FAH-2015 | 6816-FAH-2015 |  | 6816-F-2015 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2015 | F-205 | FAH | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2015
254 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FQI-2015 | 6816-FQI-2015 |  | 6816-F-2015 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2015 | F-205 | FQI | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2015
255 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405B | 6816-PT-5010 | 6816-PT-5010 |  | 6816-P-5010 | STEAM CONDENSATE PUMP B TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА B В ТЕПЛООБМЕННИК, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5010 | P-405B | PIT | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  | 6816-PT-5010/01+ 6816-PT-5010/02- | 6816-PT-5010/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 2 | Mpa |  | 0.05 | 2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | 1.3 |  | 1.38 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5010 |  |  |  |  | 6816PT5010 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
256 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405B | 6816-PAF-5010 | 6816-PAF-5010 |  | 6816-P-5010 | STEAM CONDENSATE PUMP B TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛНЕНИЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА B К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5010 | P-405B | PAF | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5010 | [22 empty] | 6816
257 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405B | 6816-PI-5010 | 6816-PI-5010 |  | 6816-P-5010 | STEAM CONDENSATE PUMP B TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОС B К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5010 | P-405B | PI | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5010 | [22 empty] | 6816
258 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405B | 6816-PAHH-5010 | 6816-PAHH-5010 |  | 6816-P-5010 | STEAM CONDENSATE PUMP B TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА B НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5010 | P-405B | PAHH | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5010 | [22 empty] | 6816
259 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405B | 6816-PAH-5010 | 6816-PAH-5010 |  | 6816-P-5010 | STEAM CONDENSATE PUMP B TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА B НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5010 | P-405B | PAH | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5010 | [22 empty] | 6816
260 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604B | 6816-TG-6010 | 6816-TG-6010 |  | 6816-T-6010 | STEAM CONDENSATE PUMP B TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE GAUGE |  | LOCAL | - | NA | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6010 | T-604B | PG | 6816-0138-C4011-50-SC-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816TG6010
261 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TI-604B | 6816-TI-604B |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI604B
262 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TAL-604B | 6816-TAL-604B |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL604B
263 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TALL-604B | 6816-TALL-604B |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL604B
264 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TAH-604B | 6816-TAH-604B |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH604B
265 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TAHH-604B | 6816-TAHH-604B |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH604B
266 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606B | 6816-TG-6011 | 6816-TG-6011 |  | 6816-T-6011 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER B TO BRINE |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6011 | T-606B | TG | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6011
267 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TI-606B | 6816-TI-606B |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI606B
268 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TAL-606B | 6816-TAL-606B |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL606B
269 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TALL-606B | 6816-TALL-606B |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL606B
270 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TAH-606B | 6816-TAH-606B |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH606B
271 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TAHH-606B | 6816-TAHH-606B |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH606B
272 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605B | 6816-TG-6012 | 6816-TG-6012 |  | 6816-T-6012 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER B |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6012 | T-605B | TG | 6816-0023-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6012
273 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TI-605B | 6816-TI-605B |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI605B
274 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TAL-605B | 6816-TAL-605B |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL605B
275 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TALL-605B | 6816-TALL-605B |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL605B
276 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TAH-605B | 6816-TAH-605B |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH605B
277 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TAHH-605B | 6816-TAHH-605B |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH605B
278 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-LV-3013 | 6816-LV-3013 |  | 6816-L-3013 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER B TO STEAM CONDENSATE TANK | УРОВЕНЬ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА , ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОЙ ПОДАЧИ B К РЕЗЕРВУАРУ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | LCV | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LV3013 | [22 empty] | 6816
279 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-IC-3013 | 6816-IC-3013 |  | 6816-L-3013 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3013 AT HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER B TO STEAM CONDENSATE TANK | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3013 НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, 2-Й ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОДАЧИ B К РЕЗЕРВУАРУ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  | 6816-IC-3013/01+ 6816-IC-3013/02- | 6816-IC-3013/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC3013 | [22 empty] | 6816
280 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-II-3013 | 6816-LZI-3013 |  | 6816-L-3013 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3013 AT HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER B TO STEAM CONDENSATE TANK | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3013 НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, 2-Й ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОДАЧИ B К РЕЗЕРВУАРУ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  | 6816-LZI-3013/01+ 6816-LZI-3013/02- | 6816-LZI-3013/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3013 |  |  |  |  | 6816II3013 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
281 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607B | 6816-TG-6013 | 6816-TG-6013 |  | 6816-T-6013 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER B TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6013 | T-607B | TG | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6013
282 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TI-607B | 6816-TI-607B |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI607B
283 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TAL-607B | 6816-TAL-607B |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL607B
284 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TALL-607B | 6816-TALL-607B |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL607B
285 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TAH-607B | 6816-TAH-607B |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH607B
286 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TAHH-607B | 6816-TAHH-607B |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH607B
287 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MC-PM--1612B | 6816-MC--1612B | 6816-MC-PM--01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1612B | [22 empty] | 6816
288 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXA-PM-1612B | 6816-MXA-1612BA | 6816-MXA-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1612B | [22 empty] | 6816
289 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAL-PM-1612B | 6816-MXA-1612BD | 6816-MXAL-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1612B | [22 empty] | 6816
290 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAX-PM-1612B | 6816-MXA-1612BB | 6816-MXAX-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1612B | [22 empty] | 6816
291 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTA-PM-1612B | 6816-MTA-1612B | 6816-MTA-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1612B | [22 empty] | 6816
292 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSP-PM-1612B | 6816-MHS-1612BA | 6816-MHSP-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1612B | [22 empty] | 6816
293 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHST-PM-1612B | 6816-MHS-1612BB | 6816-MHST-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1612B | [22 empty] | 6816
294 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSL-PM-1612B | 6816-MHS-1612BC | 6816-MHSL-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1612B | [22 empty] | 6816
295 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MMA-PM-1612B | 6816-MMA-1612BD | 6816-MMA-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1612B | [22 empty] | 6816
296 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSI-PM-1612B | 6816-MSI-1612B | 6816-MSI-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1612B | [22 empty] | 6816
297 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MII-PM-1612B | 6816-MII-1612B | 6816-MII-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1612B | [22 empty] | 6816
298 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTI-PM-1612B | 6816-MTI-1612B | 6816-MTI-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1612B | [22 empty] | 6816
299 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSC-PM-1612B | 6816-MSC-1612B | 6816-MSC-PM-01B | 6816-MC-1612B | STEAM CONDENSTATE PUMP B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1612B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1612B | [22 empty] | 6816
300 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-406C | 6816-PG-406C | 6816-PG-406C |  | 6816-P-406C | STEAM TO DESUPERHEATER LINE |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-406C | P-406C | PG | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG406C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
301 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-PV-5019 | 6816-PV-5019 |  | 6816-P-5019 | DEGASSER FEED PUMPS C TO NaOH STATIC MIXER | НАСОСЫ С ПОДАЧИ ДЕГАЗАТОРА К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ NaOH | PRESSURE CONTROL VALVE |  | DCS | - | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | PCV | 6816-0031-C4011-150-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PV5019 | [22 empty] | 6816
302 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-IC-5019 | 6816-IC-5019 |  | 6816-P-5019 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5019 AT DEGASSER FEED PUMPS C TO NaOH STATIC MIXER | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5019 НА ПОДАЮЩЕМ НАСОСЕ C ДЕГАЗАТОРА К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ NaOH | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0031-C4011-150-MS-IH |  |  | 6816-IC-5019/01+ 6816-IC-5019/02- | 6816-IC-5019/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC5019 | [22 empty] | 6816
303 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-II-5019 | 6816-PZI-5019 |  | 6816-P-5019 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5019 AT DEGASSER FEED PUMPS C TO NaOH STATIC MIXER | ПОЗИЦИОНЕР УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5019 НА НАСОСЕ ПОДАЧИ ДЕГАЗАТОРА C К СТАТИЧЕСКОМУ СМЕСИТЕЛЮ NaOH | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | - | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0031-C4011-150-MS-IH |  |  | 6816-PZI-5019/01+ 6816-PZI-5019/02- | 6816-PZI-5019/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II5019 |  |  |  |  | 6816II5019 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
304 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LE-3023 | 6816-LE-3023 |  | 6816-L-3023 | STEAM CONDENSATE TANK B |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3023 | L-302 | LE |  | 68-V-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3023
305 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LT-3023 | 6816-LT-3023 |  | 6816-L-3023 | STEAM CONDENSATE TANK B | ДАТЧИК УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3023 | L-302 | LIT |  | 68-V-1612C |  | 6816-LT-3023/01+ 6816-LT-3023/02- | 6816-LT-3023/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P9 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 2000 | mm |  | 0 | 2000 | mm |  |  |  |  | 134 |  | 200 |  | 1070 |  | 1200 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3023 |  |  |  |  | 6816LT3023 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
306 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAF-3023 | 6816-LAF-3023 |  | 6816-L-3023 | STEAM CONDENSATE TANK B | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА БАК B | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3023 | L-302 | LAF |  | 68-V-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3023 | [22 empty] | 6816
307 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LI-3023 | 6816-LI-3023 |  | 6816-L-3023 | STEAM CONDENSATE TANK B | РЕЗЕРВУАР ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3023 | L-302 | LI |  | 68-V-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3023 | [22 empty] | 6816
308 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAL-3023 | 6816-LAL-3023 |  | 6816-L-3023 | STEAM CONDENSATE TANK B | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3023 | L-302 | LAL |  | 68-V-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3023 | [22 empty] | 6816
309 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LALL-3023 | 6816-LALL-3023 |  | 6816-L-3023 | STEAM CONDENSATE TANK B | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3023 | L-302 | LALL |  | 68-V-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3023 | [22 empty] | 6816
310 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAH-3023 | 6816-LAH-3023 |  | 6816-L-3023 | STEAM CONDENSATE TANK B | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3023 | L-302 | LAH |  | 68-V-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 800 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3023 | [22 empty] | 6816
311 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-302 | 6816-LAHH-3023 | 6816-LAHH-3023 |  | 6816-L-3023 | STEAM CONDENSATE TANK B | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА B | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | L-3023 | L-302 | LAHH |  | 68-V-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 850 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3023 | [22 empty] | 6816
312 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FE-2028 | 6816-FE-2028 |  | 6816-F-2028 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER C | СИГНАЛ РАСХОДА ПАРОКОНДЕСАТНОГО НАСОСА B К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ C | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2028 | F-205 | FE | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2028 | [22 empty] | 6816
313 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FIT-2028 | 6816-FIT-2028 |  | 6816-F-2028 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER C | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ПАРОКОНДЕСАТНОГО НАСОСА B К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ C | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 025D-L-N2-F-Cl300-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2028 | F-205 | FIT | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  | 6816-FIT-2028/01+ 6816-FIT-2028/02- | 6816-FIT-2028/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.41 | 4.1 | m3/h |  | 0.41 | 4.1 | m3/h |  |  |  |  | - |  | 0.5 |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2028 |  |  |  |  | 6816FIT2028 | [22 empty] | 6816
314 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FAF-2028 | 6816-FAF-2028 |  | 6816-F-2028 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER C | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ПАРОКОНДЕЗАТНЫЙ НАСОС B К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ C | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2028 | F-205 | FAF | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2028 | [22 empty] | 6816
315 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FI-2028 | 6816-FI-2028 |  | 6816-F-2028 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER C | ИНДИКАЦИЯ РАСХОДА ПАРОКОНДЕСАТНОГО НАСОСА B К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ C | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2028 | F-205 | FI | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2028 | [22 empty] | 6816
316 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FAL-2028 | 6816-FAL-2028 |  | 6816-F-2028 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER C | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО РАСХОДА В ПАРОКОНДЕСАТНОМ НАСОСЕ B К ПАРОХЛАДИТЕЛЮ C | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2028 | F-205 | FAL | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 | 4.1 | m3/h |  | 0 | 4.1 | m3/h | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | m3/h | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2028 | [22 empty] | 6816
317 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FAH-2028 | 6816-FAH-2028 |  | 6816-F-2028 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2028 | F-205 | FAH | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2028
318 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-205 | 6816-FQI-2028 | 6816-FQI-2028 |  | 6816-F-2028 | STEAM CONDESATE PUMP B TO DESUPERHEATER C |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | F-2028 | F-205 | FQI | 6816-0035-C4011-25-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2028
319 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405C | 6816-PT-5018 | 6816-PT-5018 |  | 6816-P-5018 | STEAM CONDENSATE PUMP C TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА C НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5018 | P-405C | PIT | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  | 6816-PT-5018/01+ 6816-PT-5018/02- | 6816-PT-5018/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P10 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 2 | Mpa |  | 0.05 | 2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | 1.3 |  | 1.38 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5018 |  |  |  |  | 6816PT5018 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
320 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405C | 6816-PAF-5018 | 6816-PAF-5018 |  | 6816-P-5018 | STEAM CONDENSATE PUMP C TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5018 | P-405C | PAF | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5018 | [22 empty] | 6816
321 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405C | 6816-PI-5018 | 6816-PI-5018 |  | 6816-P-5018 | STEAM CONDENSATE PUMP C TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5018 | P-405C | PI | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5018 | [22 empty] | 6816
322 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405C | 6816-PAHH-5018 | 6816-PAHH-5018 |  | 6816-P-5018 | STEAM CONDENSATE PUMP C TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА C НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5018 | P-405C | PAHH | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5018 | [22 empty] | 6816
323 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-405C | 6816-PAH-5018 | 6816-PAH-5018 |  | 6816-P-5018 | STEAM CONDENSATE PUMP C TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА C НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | P-5018 | P-405C | PAH | 6816-0138-C4011-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5018 | [22 empty] | 6816
324 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604C | 6816-TG-6017 | 6816-TG-6017 |  | 6816-T-6017 | STEAM CONDENSATE PUMP B TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE GAUGE |  | LOCAL | - | NA | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6017 | T-604C | PG | 6816-0138-C4011-50-SC-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816TG6017
325 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TI-604C | 6816-TI-604C |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI604C
326 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TAL-604C | 6816-TAL-604C |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL604C
327 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TALL-604C | 6816-TALL-604C |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL604C
328 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TAH-604C | 6816-TAH-604C |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH604C
329 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-604 | 6816-TAHH-604C | 6816-TAHH-604C |  | 6816-T-604 | STEAM CONDENSATE PUMP TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | NA | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-604 | T-604 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH604C
330 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606C | 6816-TG-6019 | 6816-TG-6019 |  | 6816-T-6019 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER B TO BRINE |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6019 | T-606C | TG | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6019
331 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TI-606C | 6816-TI-606C |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI606C
332 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TAL-606C | 6816-TAL-606C |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL606C
333 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TALL-606C | 6816-TALL-606C |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL606C
334 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TAH-606C | 6816-TAH-606C |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH606C
335 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-606 | 6816-TAHH-606C | 6816-TAHH-606C |  | 6816-T-606 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO BRINE |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-606 | T-606 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH606C
336 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605C | 6816-TG-6018 | 6816-TG-6018 |  | 6816-T-6018 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER C |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6018 | T-605C | TG | 6816-0023-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6018
337 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TI-605C | 6816-TI-605C |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI605C
338 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TAL-605C | 6816-TAL-605C |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL605C
339 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TALL-605C | 6816-TALL-605C |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL605C
340 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TAH-605C | 6816-TAH-605C |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH605C
341 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-605 | 6816-TAHH-605C | 6816-TAHH-605C |  | 6816-T-605 | BRINE TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-605 | T-605 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH605C
342 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-LV-3023 | 6816-LV-3023 |  | 6816-L-3023 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER C TO STEAM CONDENSATE TANK | ТЕПЛООБМЕННИК, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА C К РЕЗЕРВУАРУ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | LCV | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LV3023 | [22 empty] | 6816
343 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-IC-3023 | 6816-IC-3023 |  | 6816-L-3023 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3023 AT HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER C TO STEAM CONDENSATE TANK | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3023 НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, 2-Й ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ C К РЕЗЕРВУАРУ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  | 6816-IC-3023/01+ 6816-IC-3023/02- | 6816-IC-3023/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P11 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC3023 | [22 empty] | 6816
344 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-II-3023 | 6816-LZI-3023 |  | 6816-L-3023 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3023 AT HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER C TO STEAM CONDENSATE TANK | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3023 НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, 2-Й ПОДАЧА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ C К РЕЗЕРВУАРУ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  | 6816-LZI-3023/01+ 6816-LZI-3023/02- | 6816-LZI-3023/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1126 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P12 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3023 |  |  |  |  | 6816II3023 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
345 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607C | 6816-TG-6016 | 6816-TG-6016 |  | 6816-T-6016 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER C TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-6016 | T-607C | TG | 6816-0037-C4011-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TG6016
346 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TI-607C | 6816-TI-607C |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI607C
347 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TAL-607C | 6816-TAL-607C |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL607C
348 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TALL-607C | 6816-TALL-607C |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL607C
349 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TAH-607C | 6816-TAH-607C |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH607C
350 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-607 | 6816-TAHH-607C | 6816-TAHH-607C |  | 6816-T-607 | HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER TO STEAM CONDENSATE TANK |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-607 | T-607 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH607C
351 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MC-PM--1612C | 6816-MC--1612C | 6816-MC-PM--01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1612C | [22 empty] | 6816
352 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXA-PM-1612C | 6816-MXA-1612CA | 6816-MXA-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1612C | [22 empty] | 6816
353 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAL-PM-1612C | 6816-MXA-1612CD | 6816-MXAL-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1612C | [22 empty] | 6816
354 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAX-PM-1612C | 6816-MXA-1612CB | 6816-MXAX-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1612C | [22 empty] | 6816
355 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTA-PM-1612C | 6816-MTA-1612C | 6816-MTA-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1612C | [22 empty] | 6816
356 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSP-PM-1612C | 6816-MHS-1612CA | 6816-MHSP-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1612C | [22 empty] | 6816
357 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHST-PM-1612C | 6816-MHS-1612CB | 6816-MHST-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1612C | [22 empty] | 6816
358 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSL-PM-1612C | 6816-MHS-1612CC | 6816-MHSL-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1612C | [22 empty] | 6816
359 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MMA-PM-1612C | 6816-MMA-1612CD | 6816-MMA-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1612C | [22 empty] | 6816
360 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSI-PM-1612C | 6816-MSI-1612C | 6816-MSI-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1612C | [22 empty] | 6816
361 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MII-PM-1612C | 6816-MII-1612C | 6816-MII-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1612C | [22 empty] | 6816
362 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTI-PM-1612C | 6816-MTI-1612C | 6816-MTI-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1612C | [22 empty] | 6816
363 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSC-PM-1612C | 6816-MSC-1612C | 6816-MSC-PM-01C | 6816-MC-1612C | STEAM CONDENSTATE PUMP C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1612C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1612C | [22 empty] | 6816
364 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-407A | 6816-PT-5005 | 6816-PT-5005 |  | 6816-P-5005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5005 | P-407A |  |  | 68-V-1610A |  | 6816-PT-5005/01+ 6816-PT-5005/02- | 6816-PT-5005/6816-DJB-131 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-131 | 6816-DJB-131 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-131/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.111 |  | 0.125 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5005 |  |  |  |  | 6816PT5005 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
365 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-407A | 6816-PAF-5005 | 6816-PAF-5005 |  | 6816-P-5005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5005 | P-407A | PAF |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5005 | [22 empty] | 6816
366 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-407A | 6816-PI-5005 | 6816-PI-5005 |  | 6816-P-5005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5005 | P-407A | PI |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5005 | [22 empty] | 6816
367 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-407A | 6816-PAHH-5005 | 6816-PAHH-5005 |  | 6816-P-5005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5005 | P-407A | PAHH |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5005 | [22 empty] | 6816
368 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-407A | 6816-PAH-5005 | 6816-PAH-5005 |  | 6816-P-5005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5005 | P-407A | PAH |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5005 | [22 empty] | 6816
369 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8007 | 6816-XV-8007 |  | 6816-XV-8007 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ РАССОЛА В ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8007 | [22 empty] | 6816
370 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8007 | 6816-XZSC-8007 |  | 6816-XV-8007 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8007 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8007/01+ 6816-XZSC-8007/02- | 6816-XZSC-8007/6816-DJB-207 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-207 | 6816-DJB-207 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-207/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8007 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
371 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8007 | 6816-XZSO-8007 |  | 6816-XV-8007 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8007 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8007/01+ 6816-XZSO-8007/02- | 6816-XZSO-8007/6816-DJB-207 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-207 | 6816-DJB-207 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-207/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8007 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
372 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8007 | 6816-XY-8007 |  | 6816-XV-8007 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8007 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8007/01+ 6816-XY-8007/02- | 6816-XY-8007/6816-DJB-308 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-308 | 6816-DJB-308 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-308/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8007 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-116 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
373 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2030 | 6816-FI-2030 |  | 6816-F-2030 | CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT | ИНДИКАЦИЯ РАСХОДА ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | F-2030 |  | FI | 6816-0307-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2030 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
374 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2033 | 6816-FI-2033 |  | 6816-F-2033 | DISTILLATE | ИНДИКАЦИЯ РАСХОДА ДИСТИЛЛЯТ | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | F-2033 |  | FI | 6816-0300-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2033 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
375 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FE-2033 | 6816-FE-2033 |  | 6816-F-2033 | DISTILLATE | СИГНАЛ РАСХОДА ДИСТИЛЛЯТ | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | F-2033 |  | FE | 6816-0300-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FE2033 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
376 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FIT-2033 | 6816-FIT-2033 |  | 6816-F-2033 | DISTILLATE | ДАТЧИК РАСХОДА ДИСТИЛЛЯТА | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015E-L-FT-F-Cl150-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | F-2033 |  | FIT | 6816-0300-1CL01C-15-PC-NI |  |  | 6816-FIT-2033/01+ 6816-FIT-2033/02- | 6816-FIT-2033/6816-DJB-105 |  | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P13 |  | 6816-DMC-B51 |  | 10 | 100 | l/h |  | 10 | 100 | l/h |  |  |  |  | - |  | 10 |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2033 |  |  |  |  | 6816FIT2033 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
377 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAF-2033 | 6816-FAF-2033 |  | 6816-F-2033 | DISTILLATE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОТОКА ДИСТИЛЛЯТА | FLOW FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | F-2033 |  | FAF | 6816-0300-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2033 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
378 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FQI-2033 | 6816-FQI-2033 |  | 6816-F-2033 | DISTILLATE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ПОТОКА В ДИСТИЛЛЯТЕ | FLOW FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | F-2033 |  | FQI | 6816-0300-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FQI2033 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
379 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2031 | 6816-FI-2031 |  | 6816-F-2031 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИНДИКАТОР РАСХОДА ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | F-2031 |  | FI | 6816-0308-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2031 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
380 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2032 | 6816-FI-2032 |  | 6816-F-2032 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИНДИКАТОР РАСХОДА ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | F-2032 |  | FI | 6816-0583-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2032 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
381 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2034 | 6816-FI-2034 |  | 6816-F-2034 | BRINE | ИНДИКАТОР РАСХОДА РАССОЛ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | F-2034 |  | FI | 6816-0302-1DS01C-25-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2034 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
382 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2008 | 6816-FI-2008 |  | 6816-F-2008 | DROPLET SEPARATOR VESSEL-1 st EFFECT | ИНДИКАТОР РАСХОДА КАПЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР-1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | F-2008 |  | FI | 6816-0167-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2008 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
383 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FE-2006 | 6816-FE-2006 |  | 6816-F-2006 | CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT | СИГНАЛ РАСХОДА ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2006 |  | FI | 6816-0164-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FE2006 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
384 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FIT-2006 | 6816-FIT-2006 |  | 6816-F-2006 | CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015E-L-FT-F-Cl150-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2006 |  | FE | 6816-0164-1CL01C-15-PC-NI |  |  | 6816-FIT-2006/01+ 6816-FIT-2006/02- | 6816-FIT-2006/6816-DJB-101 |  | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B51 |  | 10 | 100 | l/h |  | 10 | 100 | l/h |  |  |  |  | - |  | 10 |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2006 |  |  |  |  | 6816FIT2006 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
385 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAF-2006 | 6816-FAF-2006 |  | 6816-F-2006 | CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА РАСХОДА ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2006 |  |  | 6816-0164-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2006 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
386 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2006 | 6816-FI-2006 |  | 6816-F-2006 | CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2006 |  | FAF | 6816-0164-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2006 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
387 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAL-2006 | 6816-FAL-2006 |  | 6816-F-2006 | CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО РАСХОДА В ЦИРКУЛЯЦИОННОМ НАСОСЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2006 |  | FI | 6816-0164-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | 0 | 10 | l/h |  | 0 | 10 | l/h | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | l/h | [26 empty] | 6816FAL2006 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
388 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAH-2006 | 6816-FAH-2006 |  | 6816-F-2006 | CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2006 |  | FAL | 6816-0164-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAH2006 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
389 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FQI-2006 | 6816-FQI-2006 |  | 6816-F-2006 | CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2006 |  | FAH | 6816-0164-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FQI2006 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
390 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2005 | 6816-FI-2005 |  | 6816-F-2005 | DROPLET SEPARATOR VESSEL-1 st EFFECT | ИНДИКАТОР РАСХОДА КАПЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР-1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2005 | F-201A | FQI | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | Y | 6816FIT202 |  |  |  |  | 6816FI2005 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
391 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2004 | 6816-FI-2004 |  | 6816-F-2004 | DROPLET SEPARATOR VESSEL-1 st EFFECT | ИНДИКАТОР РАСХОДА КАПЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР-1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2004 | F-201A | FI | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | Y | 6816FIT202 |  |  |  |  | 6816FI2004 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
392 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2004 | 6816-FI-2004 |  | 6816-F-2004 | DROPLET SEPARATOR VESSEL-1 st EFFECT INLET | ИНДИКАТОР РАСХОДА КАПЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР-1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2004 | F-201A | FI | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | Y | 6816FIT202 |  |  |  |  | 6816FI2004 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
393 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FIT-2007 | 6816-FIT-2007 |  | 6816-F-2007 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ РАСОЛА В ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ELECTROMAGNETIC | 50-H1-PTF-HS-F-1,6-220-H-SC-EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | F-2007 |  | FIT | 6816-0029-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  | 6816-FIT-2007/01+ 6816-FIT-2007/02- | 6816-FIT-2007/6816-DJB-101 |  | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B51 |  | 8 | 19 | m3/h |  | 8 | 19 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2007 |  |  |  |  | 6816FIT2007 | [22 empty] | 6816
394 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAL-2007 | 6816-FAL-2007 |  | 6816-F-2007 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | F-2007 |  | FAL | 6816-0029-1DS01C-50-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAL2007 | [22 empty] | 6816
395 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAH-2007 | 6816-FAH-2007 |  | 6816-F-2007 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | F-2007 |  | FAH | 6816-0029-1DS01C-50-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAH2007 | [22 empty] | 6816
396 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FQI-2007 | 6816-FQI-2007 |  | 6816-F-2007 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | РАСОЛ В ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | F-2007 |  | FQI | 6816-0029-1DS01C-50-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FQI2007 | [22 empty] | 6816
397 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2007 | 6816-FI-2007 |  | 6816-F-2007 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | FLOW INDICATOR ELECTROMAGNETIC |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2007 | F-201A | FI | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | Y | 6816FIT202 |  |  |  |  | 6816FI2007
398 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-201A | 6816-XV-8008 | 6816-XV-8008 |  | 6816-XV-8008 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | КОРПУС КАПЕЛЬНОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8008 | [16 empty] | Tag changed form 8003 to 8008 | [5 empty] | 6816
399 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-XZSC-8008 | 6816-XZSC-8008 |  | 6816-XV-8008 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8008 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8008/01+ 6816-XZSC-8008/02- | 6816-XZSC-8008/6816-DJB-207 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-207 | 6816-DJB-207 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-207/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P7 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8008 | [16 empty] | Tag changed form 8003 to 8008 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
400 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202A | 6816-XZSO-8008 | 6816-XZSO-8008 |  | 6816-XV-8008 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8008 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8008/01+ 6816-XZSO-8008/02- | 6816-XZSO-8008/6816-DJB-207 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-207 | 6816-DJB-207 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-207/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P8 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8008 | [16 empty] | Tag changed form 8003 to 8008 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
401 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-XY-8008 | 6816-XY-8008 |  | 6816-XV-8008 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8008 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8008/01+ 6816-XY-8008/02- | 6816-XY-8008/6816-DJB-308 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-308 | 6816-DJB-308 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-308/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8008 | [16 empty] | Tag changed form 8003 to 8008 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
402 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LS-3006 | 6816-LS-3006 |  | 6816-L-3006 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3006 | L-111A | LS |  | 68-V-1610A |  |  |  | 6816-DJB-1133 |  | 6816-DJB-1133/Cable-01 |  | 16C x 1.0 Sqmm |  |  | C7,C8 | [48 empty] | 6816LS3006
403 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LT-3006 | 6816-LT-3006 |  | 6816-L-3006 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-CAP |  | DCS | FIELD | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED |  | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3006 | L-111A | LIT |  | 68-V-1610A |  |  |  | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-131 | 6816-DJB-131 / DMC -BXX 01 |  | 16P x 1.0 Sqmm | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  |  |  | 0 | To be specified | To be specified | [42 empty] | 6816LT3006 | [16 empty] | LIT Changed to LS
404 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAF-3006 | 6816-LAF-3006 |  | 6816-L-3006 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3006 | L-111A | LAF |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3006 | [16 empty] | LT Changed to LS
405 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-201A | 6816-LI-3006 | 6816-LI-3006 |  | 6816-L-3006 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3006 | L-111A | LI |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3006 | [16 empty] | LT Changed to LS
406 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAHH-3006 | 6816-LAHH-3006 |  | 6816-L-3006 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3006 | L-111A | LAHH |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 3700 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3006 | [16 empty] | LT Changed to LS
407 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202A | 6816-LE-303 | 6816-LE-303 |  | 6816-L-3005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3005 | L-303 | LE |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE303
408 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LT-3005 | 6816-LT-3005 |  | 6816-L-3005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3005 | L-303A | LIT |  | 68-V-1610A |  | 6816-LT-3005/01+ 6816-LT-3005/02- | 6816-LT-3005/6816-DJB-121 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-121 | 6816-DJB-121 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-121/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P8 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 10000 | mm |  | 0 | 10000 | mm |  |  |  |  | 2280 |  | 3800 |  | 6080 |  | 6840 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3005 |  |  |  |  | 6816LT3005 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
409 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAF-3005 | 6816-LAF-3005 |  | 6816-L-3005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3005 | L-303 | LAF |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3005 | [22 empty] | 6816
410 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LICA-3005 | 6816-LICA-3005 |  | 6816-L-3005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3005 | L-303 | LI |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LICA3005 | [22 empty] | 6816
411 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAL-3005 | 6816-LAL-3005 |  | 6816-L-3005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3005 | L-303 | LAL |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3005 | [22 empty] | 6816
412 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LALL-3005 | 6816-LALL-3005 |  | 6816-L-3005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3005 | L-303 | LALL |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3005 | [22 empty] | 6816
413 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-201A | 6816-LAH-3005 | 6816-LAH-3005 |  | 6816-L-3005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3005 | L-303 | LAH |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 3650 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3005 | [22 empty] | 6816
414 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAHH-3005 | 6816-LAHH-3005 |  | 6816-L-3005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3005 | L-303 | LAHH |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 3700 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3005 | [22 empty] | 6816
415 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202A | 6816-TE-7004 | 6816-TE-7004 |  | 6816-T-7004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7004 | T-609 | TE |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7004 | [22 empty] | 6816
416 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-TIT-7004 | 6816-TIT-7004 |  | 6816-T-7004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7004 | T-609 | TIT |  | 68-E-1610A |  | 6816-TIT-7004/01+ 6816-TIT-7004/02- | 6816-TIT-7004/6816-DJB-121 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-121 | 6816-DJB-121 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-121/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7004 |  |  |  |  | 6816TIT7004 | [22 empty] | 6816
417 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-TAF-7004 | 6816-TAF-7004 |  | 6816-T-7004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7004 | T-609 | TAF |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7004 | [22 empty] | 6816
418 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-TI-7004 | 6816-TI-7004 |  | 6816-T-7004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7004 | T-609 | TI |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7004 | [22 empty] | 6816
419 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-TAL-7004 | 6816-TAL-7004 |  | 6816-T-7004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7004 | T-609 | TAL |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7004
420 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TALL-7004 | 6816-TALL-7004 |  | 6816-T-7004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7004 | T-609 | TALL |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7004
421 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAH-7004 | 6816-TAH-7004 |  | 6816-T-7004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7004 | T-609 | TAH |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7004
422 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAHH-7004 | 6816-TAHH-7004 |  | 6816-T-7004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7004 | T-609 | TAHH |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7004
423 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PT-5004 | 6816-PT-5004 |  | 6816-P-5004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5004 | P-408A | PIT |  | 68-E-1610A |  | 6816-PT-5004/01+ 6816-PT-5004/02- | 6816-PT-5004/6816-DJB-121 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-121 | 6816-DJB-121 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-121/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.01 | 1.5 | Mpa |  | 0.01 | 1.5 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.2 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5004 |  |  |  |  | 6816PT5004 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
424 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAF-5004 | 6816-PAF-5004 |  | 6816-P-5004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5004 | P-408A | PAF |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5004 | [22 empty] | 6816
425 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PI-5004 | 6816-PI-5004 |  | 6816-P-5004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5004 | P-408A | PI |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5004 | [22 empty] | 6816
426 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PICAL-5004 | 6816-PICAL-5004 |  | 6816-P-5004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5004 | P-408A | PAL |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAL5004 | [22 empty] | 6816
427 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PICAHH-5004 | 6816-PICAHH-5004 |  | 6816-P-5004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | АВАРИЙНО ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5004 | P-408A | PAHH |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAHH5004 | [22 empty] | 6816
428 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-201A | 6816-PICAH-5004 | 6816-PICAH-5004 |  | 6816-P-5004 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5004 | P-408A | PAH |  | 68-E-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAH5004 | [22 empty] | 6816
429 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TE-7005 | 6816-TE-7005 |  | 6816-T-7005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7005 | T-608 | TE |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7005 | [22 empty] | 6816
430 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TIT-7005 | 6816-TIT-7005 |  | 6816-T-7005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7005 | T-608 | TIT |  | 68-V-1610A |  | 6816-TIT-7005/01+ 6816-TIT-7005/02- | 6816-TIT-7005/6816-DJB-112 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7005 |  |  |  |  | 6816TIT7005 | [22 empty] | 6816
431 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAF-7005 | 6816-TAF-7005 |  | 6816-T-7005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7005 | T-608 | TAF |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7005 | [22 empty] | 6816
432 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TI-7005 | 6816-TI-7005 |  | 6816-T-7005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7005 | T-608 | TI |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7005 | [22 empty] | 6816
433 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111A | 6816-TAL-7005 | 6816-TAL-7005 |  | 6816-T-7005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7005 | T-608 | TAL |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7005
434 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111A | 6816-TALL-7005 | 6816-TALL-7005 |  | 6816-T-7005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7005 | T-608 | TALL |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7005
435 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111A | 6816-TAH-7005 | 6816-TAH-7005 |  | 6816-T-7005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7005 | T-608 | TAH |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7005
436 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111A | 6816-TAHH-7005 | 6816-TAHH-7005 |  | 6816-T-7005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7005 | T-608 | TAHH |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7005
437 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-111A | 6816-DIT-9001 | 6816-DT-9001 |  | 6816-D-9001 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | DENSITY TRANSMITTER | MIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + 143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3- 50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1- B/B-2*(T-0-3-E1)) + EMIS-BAR mounting kit (143-HS) / ЭМИС-БАР 143-H-(-100...100)кПа-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + (143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3-50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1-B/B-2*(T-0-6.1-E1)) + комплект крепежа для ЭМИС-БАР (143-HS- | DCS | - | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | D-9001 |  | DT |  | 68-V-1610A |  | 6816-DT-9001/01+ 6816-DT-9001/02- | 6816-DT-9001/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P7 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 1000 | kg/hr |  | 0 | 1000 | kg/hr |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | kg/hr | [20 empty] | Y | 6816DT9001 |  |  |  |  | 6816DT9001 | [16 empty] | Tag name changed from DIT to DT | [5 empty] | 6816
438 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-DAF-9001 | 6816-DAF-9001 |  | 6816-D-9001 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | DENSITY TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9001 | D-902A | DIAF |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAF9001 | [22 empty] | 6816
439 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303A | 6816-DI-9001 | 6816-DI-9001 |  | 6816-D-9001 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | DENSITY INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9001 | D-902A | DII |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DI9001 | [22 empty] | 6816
440 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-DAL-9001 | 6816-DAL-9001 |  | 6816-D-9001 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | DENSITY ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9001 | D-902A | DIAL |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAL9001
441 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-DAH-9001 | 6816-DAH-9001 |  | 6816-D-9001 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | DENSITY ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9001 | D-902A | DIAH |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAH9001
442 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FE-2007 | 6816-FE-2007 |  | 6816-F-2007 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2007 | F-202 | FE | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2007
443 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FIT-2007 | 6816-FIT-2007 |  | 6816-F-2007 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2007 | F-202A |  | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-1127/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR7 | [48 empty] | 6816FIT2007
444 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FAF-2007 | 6816-FAF-2007 |  | 6816-F-2007 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2007 | F-202 | FAF | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2007
445 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FI-2007 | 6816-FI-2007 |  | 6816-F-2007 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2007 | F-202 | FI | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2007
446 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-FAL-2007 | 6816-FAL-2007 |  | 6816-F-2007 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2007 | F-202 | FAL | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2007 | [22 empty] | 6816
447 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-FAH-2007 | 6816-FAH-2007 |  | 6816-F-2007 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2007 | F-202 | FAH | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2007
448 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-FQI-2007 | 6816-FQI-2007 |  | 6816-F-2007 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2007 | F-202 | FQI | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2007
449 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-LV-3005 | 6816-LV-3005 |  | 6816-L-3005 | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 12b | TYPE 12b | LCV | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LV3005 | [22 empty] | 6816
450 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-IC-3005 | 6816-IC-3005 |  | 6816-L-3005 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3005 AT CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3005 НА ЦИРКУЛЯЦИОННОМ НАСОСЕ 1-ГО СРАБАТЫВАНИЯ | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  | 6816-IC-3005/01+ 6816-IC-3005/02- | 6816-IC-3005/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P8 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC3005 | [22 empty] | 6816
451 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-II-3005 | 6816-LZI-3005 |  | 6816-L-3005 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3005 AT CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3005 НА ЦИРКУЛЯЦИОННОМ НАСОСЕ 1-ГО СРАБАТЫВАНИЯ | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  | 6816-LZI-3005/01+ 6816-LZI-3005/02- | 6816-LZI-3005/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P9 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3005 |  |  |  |  | 6816II3005 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
452 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MC-PM-1610A | 6816-MC-1610A |  | 6816-MC-1610A | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1610A | [22 empty] | 6816
453 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MXA-PM-1610A | 6816-MXA-1610AA |  | 6816-MC-1610A | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1610A | [22 empty] | 6816
454 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408A | 6816-MXAL-PM-1610A | 6816-MXA-1610AD |  | 6816-MC-1610A | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1610A | [22 empty] | 6816
455 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408A | 6816-MXAX-PM-1610A | 6816-MXA-1610AB |  | 6816-MC-1610A | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1610A | [22 empty] | 6816
456 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408A | 6816-MTA-PM-1610A | 6816-MTA-1610A |  | 6816-MC-1610A | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1610A | [22 empty] | 6816
457 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408A | 6816-MHSP-PM-1610A | 6816-MHS-1610AA |  | 6816-MC-1610A | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1610A | [22 empty] | 6816
458 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408A | 6816-MHST-PM-1610A | 6816-MHS-1610AB |  | 6816-MC-1610A | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1610A | [22 empty] | 6816
459 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408A | 6816-MHSL-PM-1610A | 6816-MHS-1610AC |  | 6816-MC-1610A | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1610A | [22 empty] | 6816
460 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-MII-PM-1610A | 6816-MII-1610A |  | 6816-MC-1610A | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1610A | [22 empty] | 6816
461 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-MTI-PM-1610A | 6816-MTI-1610A |  | 6816-MC-1610A | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1610A | [22 empty] | 6816
462 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-PT-5012 | 6816-PT-5012 |  | 6816-P-5012 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5012 | P-407B | PIT |  | 68-V-1610B |  | 6816-PT-5012/01+ 6816-PT-5012/02- | 6816-PT-5012/6816-DJB-118 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-118 | 6816-DJB-118 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-118/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.111 |  | 0.125 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5012 |  |  |  |  | 6816PT5012 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
463 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-PAF-5012 | 6816-PAF-5012 |  | 6816-P-5012 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5012 | P-407B | PAF |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5012 | [22 empty] | 6816
464 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-PI-5012 | 6816-PI-5012 |  | 6816-P-5012 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5012 | P-407B | PI |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5012 | [22 empty] | 6816
465 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-PAHH-5012 | 6816-PAHH-5012 |  | 6816-P-5012 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5012 | P-407B | PAHH |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [14 empty] | 0.125 | Mpa | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5012 | [22 empty] | 6816
466 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-PAH-5012 | 6816-PAH-5012 |  | 6816-P-5012 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5012 | P-407B | PAH |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [12 empty] | 0.111 |  |  | Mpa | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5012 | [22 empty] | 6816
467 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-XV-8020 | 6816-XV-8020 |  | 6816-XV-8020 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | УПРАВЛЕНИЕ РАССОЛОМ В ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8020 | [22 empty] | 6816
468 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902A | 6816-XZSC-8020 | 6816-XZSC-8020 |  | 6816-XV-8020 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8020 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8020 /01+ 6816-XZSC-8020 /02- | 6816-XZSC-8020 /6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8020 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
469 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902A | 6816-XZSO-8020 | 6816-XZSO-8020 |  | 6816-XV-8020 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8020 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8020 /01+ 6816-XZSO-8020 /02- | 6816-XZSO-8020 /6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8020 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
470 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902A | 6816-XY-8020 | 6816-XY-8020 |  | 6816-XV-8020 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8020 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8020 /01+ 6816-XY-8020 /02- | 6816-XY-8020 /6816-DJB-309 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-309 | 6816-DJB-309 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-309/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8020 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-117 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
471 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902A | 6816-FI-2016 | 6816-FI-2016 |  | 6816-F-2016 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИНДИКАЦИЯ ПОТОКА РАССОЛА В ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOR |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2016 | F-201B | FI | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2016 | [22 empty] | 6816
472 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902A | 6816-XV-8021 | 6816-XV-8021 |  | 6816-XV-8021 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | КОРПУС КАПЕЛЬНОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8021 | [22 empty] | 6816
473 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-XZSC-8021 | 6816-XZSC-8021 |  | 6816-XV-8021 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8021 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8021 /01+ 6816-XZSC-8021 /02- | 6816-XZSC-8021 /6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8021 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
474 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202A | 6816-XZSO-8021 | 6816-XZSO-8021 |  | 6816-XV-8021 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8021 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8021 /01+ 6816-XZSO-8021 /02- | 6816-XZSO-8021 /6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8021 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
475 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-XY-8021 | 6816-XY-8021 |  | 6816-XV-8021 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8021 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8021 /01+ 6816-XY-8021 /02- | 6816-XY-8021 /6816-DJB-309 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-309 | 6816-DJB-309 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-309/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8021 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-117 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
476 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LS-3016 | 6816-LS-3016 |  | 6816-L-3016 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3016 | L-111B | LS |  | 68-V-1610B |  |  |  | 6816-DJB-1133 |  | 6816-DJB-1133/Cable-01 |  | 16C x 1.0 Sqmm |  |  | C9,C10 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LS3016
477 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LT-3016 | 6816-LT-3016 |  | 6816-L-3016 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-CAP |  | DCS | FIELD | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED |  | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3016 | L-111B | LIT |  | 68-V-1610B |  |  |  | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-118 | 6816-DJB-118 / DMC -BXX 01 |  | 16P x 1.0 Sqmm | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  |  |  | 0 | To be specified | To be specified | [42 empty] | 6816LT3016 | [16 empty] | LIT changed to LS
478 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAF-3016 | 6816-LAF-3016 |  | 6816-L-3016 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3016 | L-111B | LAF |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3016 | [16 empty] | LIT changed to LS
479 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LI-3016 | 6816-LI-3016 |  | 6816-L-3016 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3016 | L-111B | LI |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3016 | [16 empty] | LIT changed to LS
480 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-LAHH-3016 | 6816-LAHH-3016 |  | 6816-L-3016 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3016 | L-111B | LAHH |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 3700 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3016 | [16 empty] | LIT changed to LS
481 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-LE-3015 | 6816-LE-3015 |  | 6816-L-3015 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3015 | L-303 | LE |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3015
482 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-LT-3015 | 6816-LT-3015 |  | 6816-L-3015 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3015 | L-303 | LIT |  | 68-V-1610B |  | 6816-LT-3015/01+ 6816-LT-3015/02- | 6816-LT-3015/6816-DJB-122 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-122 | 6816-DJB-122 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-122/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 10000 | mm |  | 0 | 10000 | mm |  |  |  |  | 2280 |  | 3800 |  | 6080 |  | 6840 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3015 |  |  |  |  | 6816LT3015 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
483 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAF-3015 | 6816-LAF-3015 |  | 6816-L-3015 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3015 | L-303 | LAF |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3015 | [22 empty] | 6816
484 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LICA-3015 | 6816-LICA-3015 |  | 6816-L-3015 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3015 | L-303 | LI |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LICA3015 | [22 empty] | 6816
485 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAL-3015 | 6816-LAL-3015 |  | 6816-L-3015 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3015 | L-303 | LAL |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 3.8 |  | 0 |  | 0 | m | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3015 | [22 empty] | 6816
486 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LALL-3015 | 6816-LALL-3015 |  | 6816-L-3015 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3015 | L-303 | LALL |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 2.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | m | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3015 | [22 empty] | 6816
487 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAH-3015 | 6816-LAH-3015 |  | 6816-L-3015 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3015 | L-303 | LAH |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 6.08 |  | 0 | m | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3015 | [22 empty] | 6816
488 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAHH-3015 | 6816-LAHH-3015 |  | 6816-L-3015 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3015 | L-303 | LAHH |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 6.84 | m | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3015 | [22 empty] | 6816
489 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TE-7010 | 6816-TE-7010 |  | 6816-T-7010 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7010 | T-609 | TE |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7010 | [22 empty] | 6816
490 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TIT-7010 | 6816-TIT-7010 |  | 6816-T-7010 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7010 | T-609 | TIT |  | 68-E-1610B |  | 6816-TIT-7010/01+ 6816-TIT-7010/02- | 6816-TIT-7010/6816-DJB-122 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-122 | 6816-DJB-122 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-122/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7010 |  |  |  |  | 6816TIT7010 | [22 empty] | 6816
491 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAF-7010 | 6816-TAF-7010 |  | 6816-T-7010 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | ТЕМПЕРАТУРА СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7010 | T-609 | TAF |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7010 | [22 empty] | 6816
492 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TI-7010 | 6816-TI-7010 |  | 6816-T-7010 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7010 | T-609 | TI |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7010 | [22 empty] | 6816
493 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-407B | 6816-TAL-7010 | 6816-TAL-7010 |  | 6816-T-7010 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7010 | T-609 | TAL |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7010
494 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-407B | 6816-TALL-7010 | 6816-TALL-7010 |  | 6816-T-7010 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7010 | T-609 | TALL |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7010
495 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-407B | 6816-TAH-7010 | 6816-TAH-7010 |  | 6816-T-7010 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7010 | T-609 | TAH |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7010
496 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-407B | 6816-TAHH-7010 | 6816-TAHH-7010 |  | 6816-T-7010 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7010 | T-609 | TAHH |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7010
497 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-407B | 6816-PT-5011 | 6816-PT-5011 |  | 6816-P-5011 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5011 | P-408B | PIT |  | 68-E-1610B |  | 6816-PT-5011/01+ 6816-PT-5011/02- | 6816-PT-5011/6816-DJB-122 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-122 | 6816-DJB-122 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-122/6816-DMC-B52 | 16P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.01 | 1.5 | Mpa |  | 0.01 | 1.5 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.2 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5011 |  |  |  |  | 6816PT5011 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
498 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PAF-5011 | 6816-PAF-5011 |  | 6816-P-5011 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5011 | P-408B | PAF |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5011 | [22 empty] | 6816
499 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PI-5011 | 6816-PI-5011 |  | 6816-P-5011 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5011 | P-408B | PI |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5011 | [22 empty] | 6816
500 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PICAL-5011 | 6816-PICAL-5011 |  | 6816-P-5011 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5011 | P-408B | PAL |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAL5011 | [22 empty] | 6816
501 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PICAHH-5011 | 6816-PICAHH-5011 |  | 6816-P-5011 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5011 | P-408B | PAHH |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAHH5011 | [22 empty] | 6816
502 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-201B | 6816-PICAH-5011 | 6816-PICAH-5011 |  | 6816-P-5011 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5011 | P-408B | PAH |  | 68-E-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAH5011 | [22 empty] | 6816
503 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TE-7011 | 6816-TE-7011 |  | 6816-T-7011 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7011 | T-608 | TE |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7011 | [22 empty] | 6816
504 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TIT-7011 | 6816-TIT-7011 |  | 6816-T-7011 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7011 | T-608 | TIT |  | 68-V-1610B |  | 6816-TIT-7011/01+ 6816-TIT-7011/02- | 6816-TIT-7011/6816-DJB-113 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7011 |  |  |  |  | 6816TIT7011 | [22 empty] | 6816
505 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TI-7011 | 6816-TI-7011 |  | 6816-T-7011 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7011 | T-608 | TI |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7011 | [22 empty] | 6816
506 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAF-7011 | 6816-TAF-7011 |  | 6816-T-7011 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7011 | T-608 | TAF |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7011 | [22 empty] | 6816
507 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111B | 6816-TAL-7011 | 6816-TAL-7011 |  | 6816-T-7011 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7011 | T-608 | TAL |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7011
508 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111B | 6816-TALL-7011 | 6816-TALL-7011 |  | 6816-T-7011 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7011 | T-608 | TALL |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7011
509 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111B | 6816-TAH-7011 | 6816-TAH-7011 |  | 6816-T-7011 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7011 | T-608 | TAH |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7011
510 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111B | 6816-TAHH-7011 | 6816-TAHH-7011 |  | 6816-T-7011 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7011 | T-608 | TAHH |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7011
511 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-111B | 6816-DIT-9003 | 6816-DT-9003 |  | 6816-D-9003 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | DENSITY TRANSMITTER | MIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + 143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3- 50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1- B/B-2*(T-0-3-E1)) + EMIS-BAR mounting kit (143-HS) / ЭМИС-БАР 143-H-(-100...100)кПа-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + (143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3-50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1-B/B-2*(T-0-6.1-E1)) + комплект крепежа для ЭМИС-БАР (143-HS- | DCS | - | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | D-9003 |  | DT |  | 68-V-1610B |  | 6816-DT-9003/01+ 6816-DT-9003/02- | 6816-DT-9003/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 1000 | kg/hr |  | 0 | 1000 | kg/hr |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | kg/hr | [20 empty] | Y | 6816DT9003 |  |  |  |  | 6816DT9003 | [16 empty] | Tag name changed from DIT to DT | [5 empty] | 6816
512 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-DAF-9003 | 6816-DAF-9003 |  | 6816-D-9003 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | DENSITY TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9003 | D-902B | DIAF |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAF9003 | [22 empty] | 6816
513 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-DI-9003 | 6816-DI-9003 |  | 6816-D-9003 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | DENSITY INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9003 | D-902B | DII |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DI9003 | [22 empty] | 6816
514 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-DAL-9003 | 6816-DAL-9003 |  | 6816-D-9003 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | DENSITY ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9003 | D-902B | DIAL |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAL9003
515 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-DAH-9003 | 6816-DAH-9003 |  | 6816-D-9003 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | DENSITY ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9003 | D-902B | DIAH |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAH9003
516 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FE-2016 | 6816-FE-2016 |  | 6816-F-2016 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | КОНДЕНСАТ ПАРА К ЦИРКУЛЯЦИОННОМУ НАСОСУ 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2016 | F-202 | FE | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2016 | [22 empty] | 6816
517 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FIT-2016 | 6816-FIT-2016 |  | 6816-F-2016 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ДАТЧИК РАСХОДА ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА НА ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ELECTROMAGNETIC | 50-H1-PTF-HS-F-1,6-220-H-SC-EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2016 | F-202 | FIT | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  | 6816-FIT-2016/01+ 6816-FIT-2016/02- | 6816-FIT-2016/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B51 |  | 8 | 19 | m3/h |  | 8 | 19 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2016 |  |  |  |  | 6816FIT2016 | [22 empty] | 6816
518 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FAF-2016 | 6816-FAF-2016 |  | 6816-F-2016 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОТОКА ПАР КОНДЕНСАТ НА ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2016 | F-202 | FAF | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2016 | [22 empty] | 6816
519 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FI-2016 | 6816-FI-2016 |  | 6816-F-2016 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ИНДИКАЦИЯ ПОТОКА РАССОЛА В ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2016 | F-202 | FI | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2016 | [22 empty] | 6816
520 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-FAL-2016 | 6816-FAL-2016 |  | 6816-F-2016 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2016 | F-202 | FAL | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2016 | [22 empty] | 6816
521 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-FAH-2016 | 6816-FAH-2016 |  | 6816-F-2016 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2016 | F-202 | FAH | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2016 | [22 empty] | 6816
522 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-FQI-2016 | 6816-FQI-2016 |  | 6816-F-2016 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | КОНДЕНСАТ ПАРА К ЦИРКУЛЯЦИОННОМУ НАСОСУ 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2016 | F-202 | FQI | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2016 | [22 empty] | 6816
523 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MC-PM-1610B | 6816-MC-1610B |  | 6816-MC-1610B | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1610B | [22 empty] | 6816
524 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MXA-PM-1610B | 6816-MXA-1610BA |  | 6816-MC-1610B | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1610B | [22 empty] | 6816
525 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MXAL-PM-1610B | 6816-MXA-1610BD |  | 6816-MC-1610B | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1610B | [22 empty] | 6816
526 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MXAX-PM-1610B | 6816-MXA-1610BB |  | 6816-MC-1610B | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1610B | [22 empty] | 6816
527 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MTA-PM-1610B | 6816-MTA-1610B |  | 6816-MC-1610B | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1610B | [22 empty] | 6816
528 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408B | 6816-MHSP-PM-1610B | 6816-MHS-1610BA |  | 6816-MC-1610B | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1610B | [22 empty] | 6816
529 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408B | 6816-MHST-PM-1610B | 6816-MHS-1610BB |  | 6816-MC-1610B | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1610B | [22 empty] | 6816
530 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408B | 6816-MHSL-PM-1610B | 6816-MHS-1610BC |  | 6816-MC-1610B | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1610B | [22 empty] | 6816
531 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408B | 6816-MII-PM-1610B | 6816-MII-1610B |  | 6816-MC-1610B | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1610B | [22 empty] | 6816
532 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408B | 6816-MTI-PM-1610B | 6816-MTI-1610B |  | 6816-MC-1610B | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1610B | [22 empty] | 6816
533 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408B | 6816-PT-5020 | 6816-PT-5020 | 6816-PIT-2020 | 6816-P-5020 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5020 | P-407C | PIT |  | 68-V-1610C |  | 6816-PT-5020/01+ 6816-PT-5020/02- | 6816-PT-5020/6816-DJB-119 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-119 | 6816-DJB-119 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-119/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.111 |  | 0.125 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5020 |  |  |  |  | 6816PT5020 | [16 empty] | PIT changed to PT,Tag number changed form 2020 to 5020 | [5 empty] | 6816
534 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-PAF-5020 | 6816-PAF-5020 | 6816-PAF-2020 | 6816-P-5020 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5020 | P-407C | PAF |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5020 | [16 empty] | Tag number changed form 2020 to 5020 | [5 empty] | 6816
535 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-PI-5020 | 6816-PI-5020 | 6816-PI-2020 | 6816-P-5020 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5020 | P-407C | PI |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5020 | [16 empty] | Tag number changed form 2020 to 5020 | [5 empty] | 6816
536 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-PAHH-5020 | 6816-PAHH-5020 | 6816-PAHH-2020 | 6816-P-5020 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5020 | P-407C | PAHH |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5020 | [16 empty] | Tag number changed form 2020 to 5020 | [5 empty] | 6816
537 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-PAH-5020 | 6816-PAH-5020 | 6816-PAH-2020 | 6816-P-5020 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5020 | P-407C | PAH |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5020 | [16 empty] | Tag number changed form 2020 to 5020 | [5 empty] | 6816
538 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-XV-8033 | 6816-XV-8033 |  | 6816-XV-8033 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | РАСОЛ В ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8033 | [22 empty] | 6816
539 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-XZSC-8033 | 6816-XZSC-8033 |  | 6816-XV-8033 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8033 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8033/01+ 6816-XZSC-8033/02- | 6816-XZSC-8033/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8033 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
540 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-XZSO-8033 | 6816-XZSO-8033 |  | 6816-XV-8033 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8033 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8033/01+ 6816-XZSO-8033/02- | 6816-XZSO-8033/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8033 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
541 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-XY-8033 | 6816-XY-8033 |  | 6816-XV-8033 | BRINE TO EVAPORATOR ,1ST EFFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8033 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0150-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8033/01+ 6816-XY-8033/02- | 6816-XY-8033/6816-DJB-310 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-310 | 6816-DJB-310 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-310/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8033 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-120 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
542 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902B | 6816-XV-8034 | 6816-XV-8034 |  | 6816-XV-8034 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | КОРПУС КАПЕЛЬНОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8034 | [22 empty] | 6816
543 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902B | 6816-XZSC-8034 | 6816-XZSC-8034 |  | 6816-XV-8034 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8034 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8034/01+ 6816-XZSC-8034/02- | 6816-XZSC-8034/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P7 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8034 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
544 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902B | 6816-XZSO-8034 | 6816-XZSO-8034 |  | 6816-XV-8034 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8034 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8034/01+ 6816-XZSO-8034/02- | 6816-XZSO-8034/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P8 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8034 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
545 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902B | 6816-XY-8034 | 6816-XY-8034 |  | 6816-XV-8034 | DROPLET SEPARATOR CASING TO DISTILLATE | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8034 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0053-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8034/01+ 6816-XY-8034/02- | 6816-XY-8034/6816-DJB-310 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-310 | 6816-DJB-310 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-310/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8034 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-120 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
546 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902B | 6816-LS-3026 | 6816-LS-3026 |  | 6816-L-3026 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3026 | L-111C | LS |  | 68-V-1610B |  |  |  | 6816-DJB-1133 |  | 6816-DJB-1133/Cable-01 |  | 16C x 1.0 Sqmm |  |  | C11,C12 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LS3026
547 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LT-3026 | 6816-LT-3026 |  | 6816-L-3026 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-CAP |  | DCS | FIELD | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED |  | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3026 | L-111C | LIT |  | 68-V-1610C |  |  |  | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-119 | 6816-DJB-119 / DMC -BXX 01 |  | 32P x 1.0 Sqmm | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  |  |  | 0 | To be specified | To be specified | [42 empty] | 6816LT3026 | [16 empty] | LIT changed to LT
548 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAF-3026 | 6816-LAF-3026 |  | 6816-L-3026 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3026 | L-111C | LAF |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3026
549 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LI-3026 | 6816-LI-3026 |  | 6816-L-3026 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3026 | L-111C | LI |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3026
550 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAHH-3026 | 6816-LAHH-3026 |  | 6816-L-3026 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3026 | L-111C | LAHH |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 3700 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3026
551 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LE-3025 | 6816-LE-3025 |  | 6816-L-3025 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3025 | L-303 | LE |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3025
552 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LT-3025 | 6816-LT-3025 |  | 6816-L-3025 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3025 | L-303 | LIT |  | 68-V-1610C |  | 6816-LT-3025/01+ 6816-LT-3025/02- | 6816-LT-3025/6816-DJB-123 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-123 | 6816-DJB-123 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-123/6816-DMC-B52 | 16P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 10000 | mm |  | 0 | 10000 | mm |  |  |  |  | 2280 |  | 3800 |  | 6080 |  | 6840 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3025 |  |  |  |  | 6816LT3025 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
553 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAF-3025 | 6816-LAF-3025 |  | 6816-L-3025 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3025 | L-303 | LAF |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3025 | [22 empty] | 6816
554 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LICA-3025 | 6816-LICA-3025 |  | 6816-L-3025 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3025 | L-303 | LI |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LICA3025 | [22 empty] | 6816
555 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAL-3025 | 6816-LAL-3025 |  | 6816-L-3025 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3025 | L-303 | LAL |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3025 | [22 empty] | 6816
556 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LALL-3025 | 6816-LALL-3025 |  | 6816-L-3025 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3025 | L-303 | LALL |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3025 | [22 empty] | 6816
557 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAH-3025 | 6816-LAH-3025 |  | 6816-L-3025 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3025 | L-303 | LAH |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 3650 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3025 | [22 empty] | 6816
558 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAHH-3025 | 6816-LAHH-3025 |  | 6816-L-3025 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3025 | L-303 | LAH |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 3700 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3025 | [22 empty] | 6816
559 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TE-7016 | 6816-TE-7016 |  | 6816-T-7016 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7016 | T-609 | TE |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7016 | [22 empty] | 6816
560 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TIT-7016 | 6816-TIT-7016 |  | 6816-T-7016 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7016 | T-609 | TIT |  | 68-E-1610C |  | 6816-TIT-7016/01+ 6816-TIT-7016/02- | 6816-TIT-7016/6816-DJB-123 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-123 | 6816-DJB-123 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-123/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7016 |  |  |  |  | 6816TIT7016 | [22 empty] | 6816
561 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAF-7016 | 6816-TAF-7016 |  | 6816-T-7016 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | ТЕМПЕРАТУРА СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7016 | T-609 | TAF |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7016 | [22 empty] | 6816
562 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TI-7016 | 6816-TI-7016 |  | 6816-T-7016 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7016 | T-609 | TI |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7016 | [22 empty] | 6816
563 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAL-7016 | 6816-TAL-7016 |  | 6816-T-7016 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7016 | T-609 | TAL |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7016
564 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-407C | 6816-TALL-7016 | 6816-TALL-7016 |  | 6816-T-7016 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7016 | T-609 | TALL |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7016
565 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-407C | 6816-TAH-7016 | 6816-TAH-7016 |  | 6816-T-7016 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7016 | T-609 | TAH |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7016
566 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-407C | 6816-TAHH-7016 | 6816-TAHH-7016 |  | 6816-T-7016 | HEATING CHEST 1ST EFFECT |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7016 | T-609 | TAHH |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7016
567 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-407C | 6816-PT-5019 | 6816-PT-5019 |  | 6816-P-5019 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5019 | P-408C | PIT |  | 68-E-1610C |  | 6816-PT-5019/01+ 6816-PT-5019/02- | 6816-PT-5019/6816-DJB-123 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-123 | 6816-DJB-123 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-123/6816-DMC-B52 | 16P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.01 | 1.5 | Mpa |  | 0.01 | 1.5 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.2 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5019 |  |  |  |  | 6816PT5019 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
568 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-407C | 6816-PAF-5019 | 6816-PAF-5019 |  | 6816-P-5019 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5019 | P-408C | PAF |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5019 | [22 empty] | 6816
569 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PI-5019 | 6816-PI-5019 |  | 6816-P-5019 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5019 | P-408C | PI |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5019 | [22 empty] | 6816
570 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PICAL-5019 | 6816-PICAL-5019 |  | 6816-P-5019 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5019 | P-408C | PAL |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAL5019 | [22 empty] | 6816
571 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PICAHH-5019 | 6816-PICAHH-5019 |  | 6816-P-5019 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5019 | P-408C | PAHH |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAHH5019 | [22 empty] | 6816
572 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PICAH-5019 | 6816-PICAH-5019 |  | 6816-P-5019 | HEATING CHEST 1ST EFFECT | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-5019 | P-408C | PAH |  | 68-E-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PICAH5019 | [22 empty] | 6816
573 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TE-7017 | 6816-TE-7017 |  | 6816-T-7017 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7017 | T-608 | TE |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7017 | [22 empty] | 6816
574 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TIT-7017 | 6816-TIT-7017 |  | 6816-T-7017 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7017 | T-608 | TIT |  | 68-V-1610C |  | 6816-TIT-7017/01+ 6816-TIT-7017/02- | 6816-TIT-7017/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P5 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7017 |  |  |  |  | 6816TIT7017 | [22 empty] | 6816
575 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAF-7017 | 6816-TAF-7017 |  | 6816-T-7017 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7017 | T-608 | TAF |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7017 | [22 empty] | 6816
576 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TI-7017 | 6816-TI-7017 |  | 6816-T-7017 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7017 | T-608 | TI |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7017 | [22 empty] | 6816
577 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111C | 6816-TAL-7017 | 6816-TAL-7017 |  | 6816-T-7017 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7017 | T-608 | TAL |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7017
578 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111C | 6816-TALL-7017 | 6816-TALL-7017 |  | 6816-T-7017 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7017 | T-608 | TALL |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7017
579 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111C | 6816-TAH-7017 | 6816-TAH-7017 |  | 6816-T-7017 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7017 | T-608 | TAH |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7017
580 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-111C | 6816-TAHH-7017 | 6816-TAHH-7017 |  | 6816-T-7017 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | T-7017 | T-608 | TAHH |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7017
581 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-111C | 6816-DIT-9005 | 6816-DT-9005 |  | 6816-D-9005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | DENSITY TRANSMITTER | MIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + 143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3- 50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1- B/B-2*(T-0-3-E1)) + EMIS-BAR mounting kit (143-HS) / ЭМИС-БАР 143-H-(-100...100)кПа-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + (143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3-50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1-B/B-2*(T-0-6.1-E1)) + комплект крепежа для ЭМИС-БАР (143-HS- | DCS | - | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | D-9005 |  | DT |  | 68-V-1610C |  | 6816-DT-9005/01+ 6816-DT-9005/02- | 6816-DT-9005/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P14 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 1000 | kg/hr |  | 0 | 1000 | kg/hr |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | kg/hr | [20 empty] | Y | 6816DT9005 |  |  |  |  | 6816DT9005 | [16 empty] | Tag name changed from DIT to DT | [5 empty] | 6816
582 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-DAF-9005 | 6816-DAF-9005 |  | 6816-D-9005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | DENSITY TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9005 | D-902C | DIAF |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAF9005 | [22 empty] | 6816
583 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-DI-9005 | 6816-DI-9005 |  | 6816-D-9005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | DENSITY INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9005 | D-902C | DII |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DI9005 | [22 empty] | 6816
584 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-DAL-9005 | 6816-DAL-9005 |  | 6816-D-9005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | DENSITY ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9005 | D-902C | DIAL |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAL9005
585 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-DAH-9005 | 6816-DAH-9005 |  | 6816-D-9005 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT |  | DENSITY ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | P-9005 | D-902C | DIAH |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAH9005
586 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FE-2029 | 6816-FE-2029 |  | 6816-F-2029 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | КОНДЕНСАТ ПАРА К ЦИРКУЛЯЦИОННОМУ НАСОСУ 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2029 | F-202 | FE | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2029 | [22 empty] | 6816
587 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FIT-2029 | 6816-FIT-2029 |  | 6816-F-2029 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ДАТЧИК РАСХОДА ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА НА ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ELECTROMAGNETIC | 50-H1-PTF-HS-F-1,6-220-H-SC-EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2029 | F-202 | FIT | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  | 6816-FIT-2029/01+ 6816-FIT-2029/02- | 6816-FIT-2029/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1127 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P15 |  | 6816-DMC-B51 |  | 8 | 19 | m3/h |  | 8 | 19 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2029 |  |  |  |  | 6816FIT2029 | [22 empty] | 6816
588 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FAF-2029 | 6816-FAF-2029 |  | 6816-F-2029 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОТОКА ПАР КОНДЕНСАТ НА ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2029 | F-202 | FAF | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2029 | [22 empty] | 6816
589 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-303 | 6816-FI-2029 | 6816-FI-2029 |  | 6816-F-2029 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | КОНДЕНСАТ ПАРА К ЦИРКУЛЯЦИОННОМУ НАСОСУ 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2029 | F-202 | FI | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2029 | [22 empty] | 6816
590 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-FAL-2029 | 6816-FAL-2029 |  | 6816-F-2029 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2029 | F-202 | FAL | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2029 | [22 empty] | 6816
591 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-FAH-2029 | 6816-FAH-2029 |  | 6816-F-2029 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2029 | F-202 | FAH | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2029 | [22 empty] | 6816
592 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-FQI-2029 | 6816-FQI-2029 |  | 6816-F-2029 | STEAM CONDENSATE TO CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | КОНДЕНСАТ ПАРА К ЦИРКУЛЯЦИОННОМУ НАСОСУ 1-Я СТУПЕНЬ | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2029 | F-202 | FQI | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2029 | [22 empty] | 6816
593 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MC-PM-1610C | 6816-MC-1610C |  | 6816-MC-1610C | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1610C | [22 empty] | 6816
594 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MXA-PM-1610C | 6816-MXA-1610CA |  | 6816-MC-1610C | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1610C | [22 empty] | 6816
595 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MXAL-PM-1610C | 6816-MXA-1610CD |  | 6816-MC-1610C | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1610C | [22 empty] | 6816
596 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MXAX-PM-1610C | 6816-MXA-1610CB |  | 6816-MC-1610C | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1610C | [22 empty] | 6816
597 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-609 | 6816-MTA-PM-1610C | 6816-MTA-1610C |  | 6816-MC-1610C | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1610C | [22 empty] | 6816
598 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408C | 6816-MHSP-PM-1610C | 6816-MHS-1610CA |  | 6816-MC-1610C | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1610C | [22 empty] | 6816
599 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408C | 6816-MHST-PM-1610C | 6816-MHS-1610CB |  | 6816-MC-1610C | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1610C | [22 empty] | 6816
600 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408C | 6816-MHSL-PM-1610C | 6816-MHS-1610CC |  | 6816-MC-1610C | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1610C | [22 empty] | 6816
601 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408C | 6816-MII-PM-1610C | 6816-MII-1610C |  | 6816-MC-1610C | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1610C | [22 empty] | 6816
602 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408C | 6816-MTI-PM-1610C | 6816-MTI-1610C |  | 6816-MC-1610C | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-ГО ЭФФЕКТА | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1610C | [22 empty] | 6816
603 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-408C | 6816-MC-PM-1622A | 6816-MC-1622A |  | 6816-MC-1622A | DISTILLATE PUMP A | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС А | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1622A | [22 empty] | 6816
604 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-MXA-PM-1622A | 6816-MXA-1622AA |  | 6816-MC-1622A | DISTILLATE PUMP A | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС А | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1622A | [22 empty] | 6816
605 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-MXAL-PM-1622A | 6816-MXA-1622AD |  | 6816-MC-1622A | DISTILLATE PUMP A | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС А | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1622A | [22 empty] | 6816
606 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-MXAX-PM-1622A | 6816-MXA-1622AB |  | 6816-MC-1622A | DISTILLATE PUMP A | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС А | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1622A | [22 empty] | 6816
607 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-MTA-PM-1622A | 6816-MTA-1622A |  | 6816-MC-1622A | DISTILLATE PUMP A | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС А | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1622A | [22 empty] | 6816
608 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-MHSP-PM-1622A | 6816-MHS-1622AA |  | 6816-MC-1622A | DISTILLATE PUMP A | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС А | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1622A | [22 empty] | 6816
609 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-MHST-PM-1622A | 6816-MHS-1622AB |  | 6816-MC-1622A | DISTILLATE PUMP A | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС А | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1622A | [22 empty] | 6816
610 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-MHSL-PM-1622A | 6816-MHS-1622AC |  | 6816-MC-1622A | DISTILLATE PUMP A | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС А | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1622A | [22 empty] | 6816
611 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-608 | 6816-MII-PM-1622A | 6816-MII-1622A |  | 6816-MC-1622A | DISTILLATE PUMP A | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС А | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1622A | [22 empty] | 6816
612 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902C | 6816-MTI-PM-1622A | 6816-MTI-1622A |  | 6816-MC-1622A | DISTILLATE PUMP A | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС А | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1622A | [22 empty] | 6816
613 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902C | 6816-LE-3007 | 6816-LE-3007 |  | 6816-L-3007 | DISTILLATE TANK A |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE A | L-304 | LE |  | 68-V-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3007
614 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902C | 6816-LT-3007 | 6816-LT-3007 |  | 6816-L-3007 | DISTILLATE TANK A | ДАТЧИК УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ДИСТИЛЛЯТА A | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304A | L-304A | LIT |  | 68-V-1622A |  | 6816-LT-3007/01+ 6816-LT-3007/02- | 6816-LT-3007/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P10 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 2000 | mm |  | 0 | 2000 | mm |  |  |  |  | 130 |  | 195 |  | 1040 |  | 1170 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3007 |  |  |  |  | 6816LT3007 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
615 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902C | 6816-LAF-3007 | 6816-LAF-3007 |  | 6816-L-3007 | DISTILLATE TANK A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ РЕЗЕРВУАР ДИСТИЛЛЯТА A | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAF |  | 68-V-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3007 | [22 empty] | 6816
616 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | D-902C | 6816-LICA-3007 | 6816-LICA-3007 |  | 6816-L-3007 | DISTILLATE TANK A | РЕЗЕРВУАР ДИСТИЛЛЯТА А | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LI |  | 68-V-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LICA3007 | [22 empty] | 6816
617 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAL-3007 | 6816-LAL-3007 |  | 6816-L-3007 | DISTILLATE TANK A | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДИСТИЛЛЯТА A | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAL |  | 68-V-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3007 | [22 empty] | 6816
618 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LALL-3007 | 6816-LALL-3007 |  | 6816-L-3007 | DISTILLATE TANK A | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДИСТИЛЛЯТА A | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LALL |  | 68-V-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3007 | [22 empty] | 6816
619 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAH-3007 | 6816-LAH-3007 |  | 6816-L-3007 | DISTILLATE TANK A | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДИСТИЛЛЯТА A | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAH |  | 68-V-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 800 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3007 | [22 empty] | 6816
620 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LAHH-3007 | 6816-LAHH-3007 |  | 6816-L-3007 | DISTILLATE TANK A | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДИСТИЛЛЯТА A | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAHH |  | 68-V-1622A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 850 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3007 | [22 empty] | 6816
621 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-LV-3007 | 6816-LV-3007 |  | 6816-L-3007 | DISTILLATE TO DISTILLATE PUMP A | ДИСТИЛЛЯТ К НАСОСУ ДИСТИЛЛЯТА A | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE 12b | TYPE 12b | LCV | 6816-0059-1CL01-50-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [35 empty] | 6816LV3007 | [22 empty] | 6816
622 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-IC-3007 | 6816-IC-3007 |  | 6816-L-3007 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3007 AT DISTILLATE TO DISTILLATE PUMP A | ПОЗИЦИОНЕР УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3007 НА ДИСТИЛЛЯТЕ К ДИСТИЛЛЯТНОМУ НАСОСУ A | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | Type-12a | Type-12a | IC | 6816-0059-1CL01-50-PC-IH |  |  | 6816-IC-3007/01+ 6816-IC-3007/02- | 6816-IC-3007/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P11 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816IC3007 | [22 empty] | 6816
623 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-II-3007 | 6816-LZI-3007 |  | 6816-L-3007 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3007 AT DISTILLATE TO DISTILLATE PUMP A | ПОЗИЦИОНЕР УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3007 НА ДИСТИЛЛЯТЕ К ДИСТИЛЛЯТНОМУ НАСОСУ A | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | Type-12a | Type-12a | II | 6816-0059-1CL01-50-PC-IH |  |  | 6816-LZI-3007/01+ 6816-LZI-3007/02- | 6816-LZI-3007/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P12 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3007 |  |  |  |  | 6816II3007 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
624 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MC-PM-1622B | 6816-MC-1622B |  | 6816-MC-1622B | DISTILLATE PUMP B | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1622B | [22 empty] | 6816
625 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXA-PM-1622B | 6816-MXA-1622BA |  | 6816-MC-1622B | DISTILLATE PUMP B | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1622B | [22 empty] | 6816
626 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAL-PM-1622B | 6816-MXA-1622BD |  | 6816-MC-1622B | DISTILLATE PUMP B | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1622B | [22 empty] | 6816
627 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAX-PM-1622B | 6816-MXA-1622BB |  | 6816-MC-1622B | DISTILLATE PUMP B | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1622B | [22 empty] | 6816
628 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTA-PM-1622B | 6816-MTA-1622B |  | 6816-MC-1622B | DISTILLATE PUMP B | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1622B | [22 empty] | 6816
629 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSP-PM-1622B | 6816-MHS-1622BA |  | 6816-MC-1622B | DISTILLATE PUMP B | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1622B | [22 empty] | 6816
630 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHST-PM-1622B | 6816-MHS-1622BB |  | 6816-MC-1622B | DISTILLATE PUMP B | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1622B | [22 empty] | 6816
631 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSL-PM-1622B | 6816-MHS-1622BC |  | 6816-MC-1622B | DISTILLATE PUMP B | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1622B | [22 empty] | 6816
632 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MII-PM-1622B | 6816-MII-1622B |  | 6816-MC-1622B | DISTILLATE PUMP B | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1622B | [22 empty] | 6816
633 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTI-PM-1622B | 6816-MTI-1622B |  | 6816-MC-1622B | DISTILLATE PUMP B | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1622B | [22 empty] | 6816
634 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LE-3017 | 6816-LE-3017 |  | 6816-L-3017 | DISTILLATE PUMP B |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE A | L-304 | LE |  | 68-V-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3017
635 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LT-3017 | 6816-LT-3017 |  | 6816-L-3017 | DISTILLATE PUMP B | ДАТЧИК УРОВНЯ В НАСОСЕ ДИСТИЛЛЯТА B | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LIT |  | 68-V-1622B |  | 6816-LT-3017/01+ 6816-LT-3017/02- | 6816-LT-3017/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P7 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 2000 | mm |  | 0 | 2000 | mm |  |  |  |  | 130 |  | 195 |  | 1040 |  | 1170 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3017 |  |  |  |  | 6816LT3017 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
636 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAF-3017 | 6816-LAF-3017 |  | 6816-L-3017 | DISTILLATE PUMP B | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ НАСОС ДИСТИЛЛЯТА B | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAF |  | 68-V-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3017 | [22 empty] | 6816
637 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LICA-3017 | 6816-LICA-3017 |  | 6816-L-3017 | DISTILLATE PUMP B | НАСОС ДИСТИЛЛЯТА Б | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LI |  | 68-V-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LICA3017 | [22 empty] | 6816
638 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAL-3017 | 6816-LAL-3017 |  | 6816-L-3017 | DISTILLATE PUMP B | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В НАСОСЕ ДИСТИЛЛЯТА B | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAL |  | 68-V-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3017 | [22 empty] | 6816
639 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LALL-3017 | 6816-LALL-3017 |  | 6816-L-3017 | DISTILLATE PUMP B | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В НАСОСЕ ДИСТИЛЛЯТА B | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LALL |  | 68-V-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3017 | [22 empty] | 6816
640 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAH-3017 | 6816-LAH-3017 |  | 6816-L-3017 | DISTILLATE PUMP B | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В НАСОСЕ ДИСТИЛЛЯТА B | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAH |  | 68-V-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 800 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3017 | [22 empty] | 6816
641 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAHH-3017 | 6816-LAHH-3017 |  | 6816-L-3017 | DISTILLATE PUMP B | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В НАСОСЕ ДИСТИЛЛЯТА B | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAHH |  | 68-V-1622B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 850 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3017 | [22 empty] | 6816
642 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LV-3017 | 6816-LV-3017 |  | 6816-L-3017 | DISTILLATE TO DISTILLATE PUMP B | ДИСТИЛЛЯТ К НАСОСУ ДИСТИЛЛЯТА B | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE 12b | TYPE 12b | LCV | 6816-0059-1CL01-50-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [35 empty] | 6816LV3017 | [22 empty] | 6816
643 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-IC-3017 | 6816-IC-3017 |  | 6816-L-3017 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3017 AT DISTILLATE TO DISTILLATE PUMP B | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3017 НА ДИСТИЛЛЯТЕ К ДИСТИЛЛЯТНОМУ НАСОСУ B | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0059-1CL01-50-PC-IH |  |  | 6816-IC-3017/01+ 6816-IC-3017/02- | 6816-IC-3017/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P9 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC3017 | [22 empty] | 6816
644 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-II-3017 | 6816-LZI-3017 |  | 6816-L-3017 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3017 AT DISTILLATE TO DISTILLATE PUMP B | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3017 НА ДИСТИЛЛЯТЕ К ДИСТИЛЛЯТНОМУ НАСОСУ B | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0059-1CL01-50-PC-IH |  |  | 6816-LZI-3017/01+ 6816-LZI-3017/02- | 6816-LZI-3017/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P10 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3017 |  |  |  |  | 6816II3017 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
645 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304A | 6816-MC-PM-1622C | 6816-MC-1622C |  | 6816-MC-1622C | DISTILLATE PUMP C | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС C | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1622C | [22 empty] | 6816
646 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-MXA-PM-1622C | 6816-MXA-1622CA |  | 6816-MC-1622C | DISTILLATE PUMP C | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС C | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1622C | [22 empty] | 6816
647 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-MXAL-PM-1622C | 6816-MXA-1622CD |  | 6816-MC-1622C | DISTILLATE PUMP C | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС C | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1622C | [22 empty] | 6816
648 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-MXAX-PM-1622C | 6816-MXA-1622CB |  | 6816-MC-1622C | DISTILLATE PUMP C | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС C | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1622C | [22 empty] | 6816
649 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-MTA-PM-1622C | 6816-MTA-1622C |  | 6816-MC-1622C | DISTILLATE PUMP C | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС C | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1622C | [22 empty] | 6816
650 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-MHSP-PM-1622C | 6816-MHS-1622CA |  | 6816-MC-1622C | DISTILLATE PUMP C | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС C | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1622C | [22 empty] | 6816
651 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-MHST-PM-1622C | 6816-MHS-1622CB |  | 6816-MC-1622C | DISTILLATE PUMP C | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС C | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1622C | [22 empty] | 6816
652 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MHSL-PM-1622C | 6816-MHS-1622CC |  | 6816-MC-1622C | DISTILLATE PUMP C | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС C | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1622C | [22 empty] | 6816
653 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | Type-12a | 6816-MII-PM-1622C | 6816-MII-1622C |  | 6816-MC-1622C | DISTILLATE PUMP C | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС C | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1622C | [22 empty] | 6816
654 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | Type-12a | 6816-MTI-PM-1622C | 6816-MTI-1622C |  | 6816-MC-1622C | DISTILLATE PUMP C | ДИСТИЛЛЯТНЫЙ НАСОС C | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1622C | [22 empty] | 6816
655 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LE-3027 | 6816-LE-3027 |  | 6816-L-3027 | DISTILLATE PUMP C |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE A | L-304 | LE |  | 68-V-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3027
656 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LT-3027 | 6816-LT-3027 |  | 6816-L-3027 | DISTILLATE PUMP C | ДАТЧИК УРОВНЯ В НАСОСЕ ДИСТИЛЛЯТА C | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LIT |  | 68-V-1622C |  | 6816-LT-3027/01+ 6816-LT-3027/02- | 6816-LT-3027/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P16 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 2000 | mm |  | 0 | 2000 | mm |  |  |  |  | 130 |  | 195 |  | 1040 |  | 1170 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3027 |  |  |  |  | 6816LT3027 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
657 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAF-3027 | 6816-LAF-3027 |  | 6816-L-3027 | DISTILLATE PUMP C | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ НАСОС ДИСТИЛЛЯТА C | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAF |  | 68-V-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3027 | [22 empty] | 6816
658 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LICA-3027 | 6816-LICA-3027 |  | 6816-L-3027 | DISTILLATE PUMP C | НАСОС ДИСТИЛЛЯТА C | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LI |  | 68-V-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LICA3027 | [22 empty] | 6816
659 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAL-3027 | 6816-LAL-3027 |  | 6816-L-3027 | DISTILLATE PUMP C | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В НАСОСЕ ДИСТИЛЛЯТА C | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAL |  | 68-V-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3027 | [22 empty] | 6816
660 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LALL-3027 | 6816-LALL-3027 |  | 6816-L-3027 | DISTILLATE PUMP C | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В НАСОСЕ ДИСТИЛЛЯТА C | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LALL |  | 68-V-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3027 | [22 empty] | 6816
661 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAH-3027 | 6816-LAH-3027 |  | 6816-L-3027 | DISTILLATE PUMP C | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В НАСОСЕ ДИСТИЛЛЯТА C | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAH |  | 68-V-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 800 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3027 | [22 empty] | 6816
662 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAHH-3027 | 6816-LAHH-3027 |  | 6816-L-3027 | DISTILLATE PUMP C | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В НАСОСЕ ДИСТИЛЛЯТА C | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | L-304 | L-304 | LAHH |  | 68-V-1622C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 850 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3027 | [22 empty] | 6816
663 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LV-3027 | 6816-LV-3027 |  | 6816-L-3027 | DISTILLATE TO DISTILLATE PUMP C | ДИСТИЛЛЯТ К НАСОСУ ДИСТИЛЛЯТА C | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE 12b | TYPE 12b | LCV | 6816-0059-1CL01-50-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LV3027 | [22 empty] | 6816
664 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-IC-3027 | 6816-IC-3027 |  | 6816-L-3027 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3027 AT DISTILLATE TO DISTILLATE PUMP C | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3027 НА ДИСТИЛЛЯТЕ К ДИСТИЛЛЯТНОМУ НАСОСУ C | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0059-1CL01-50-PC-IH |  |  | 6816-IC-3027/01+ 6816-IC-3027/02- | 6816-IC-3027/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P17 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC3027 | [22 empty] | 6816
665 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-II-3027 | 6816-LZI-3027 |  | 6816-L-3027 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3027 AT DISTILLATE TO DISTILLATE PUMP C | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3027 НА ДИСТИЛЛЯТЕ К ДИСТИЛЛЯТНОМУ НАСОСУ C | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0059-1CL01-50-PC-IH |  |  | 6816-LZI-3027/01+ 6816-LZI-3027/02- | 6816-LZI-3027/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P18 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3027 |  |  |  |  | 6816II3027 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
666 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-PG-4006 | 6816-PG-4006 |  | 6816-P-4006 | HEATING CHEST 2ND EFFECT | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 2-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE GAUGE |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | P-4006 |  | PG | 6816-0269-1DS01C-15-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4006 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
667 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-PG-4004 | 6816-PG-4004 |  | 6816-P-4004 | RECIRCULATION PUMP 2ND EFFECT | МАНОМЕТР РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE GAUGE |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [5 empty] | FLD | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | P-4004 |  | PG | 6816-0181-1DS01C-15-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4004 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
668 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-PT-5035 | 6816-PT-5035 |  | 6816-P-5035 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410A | P-410A |  |  | 68-V-1620A |  | 6816-PT-5035/01+ 6816-PT-5035/02- | 6816-PT-5035/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P13 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.111 |  | 0.125 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5035 |  |  |  |  | 6816PT5035 | [16 empty] | PIT changed to PT, Tag number changed from PT-5006 to PT-5035 | [5 empty] | 6816
669 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-PAF-5035 | 6816-PAF-5035 |  | 6816-P-5035 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PAF |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5035 | [16 empty] | Tag number changed from PT-5006 to PT-5035 | [5 empty] | 6816
670 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-PI-5035 | 6816-PI-5035 |  | 6816-P-5035 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PI |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5035 | [16 empty] | Tag number changed from PT-5006 to PT-5035 | [5 empty] | 6816
671 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-PAHH-5035 | 6816-PAHH-5035 |  | 6816-P-5035 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PAL |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5035 | [16 empty] | Tag number changed from PT-5006 to PT-5035 | [5 empty] | 6816
672 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-PAH-5035 | 6816-PAH-5035 |  | 6816-P-5035 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PAH |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5035 | [16 empty] | Tag number changed from PT-5006 to PT-5035 | [5 empty] | 6816
673 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-FI-2009 | 6816-FI-2009 |  | 6816-F-2009 | FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | ИНДИКАЦИЯ РАСХОДА ОТ ИСПАРИТЕЛЯ А, 2-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | F-203A | F-203A | FI | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2009 | [22 empty] | 6816
674 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-XV-8014 | 6816-XV-8014 |  | 6816-XV-8014 | FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ОТ ИСПАРИТЕЛЯ А, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8014 | [22 empty] | 6816
675 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-XZSC-8014 | 6816-XZSC-8014 |  | 6816-XV-8014 | FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8014 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8014 /01+ 6816-XZSC-8014 /02- | 6816-XZSC-8014 /6816-DJB-207 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-207 | 6816-DJB-207 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-207/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8014 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
676 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-XZSO-8014 | 6816-XZSO-8014 |  | 6816-XV-8014 | FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8014 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8014 /01+ 6816-XZSO-8014 /02- | 6816-XZSO-8014 /6816-DJB-207 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-207 | 6816-DJB-207 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-207/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8014 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
677 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-XY-8014 | 6816-XY-8014 |  | 6816-XV-8014 | FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8014 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 |  | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8014/01+ 6816-XY-8014/02- | 6816-XY-8014/6816-DJB-308 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-308 | 6816-DJB-308 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-308/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8014 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-116 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
678 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LS-3010 | 6816-LS-3010 |  | 6816-L-3010 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | L-112A | LS |  | 68-V-1620A |  |  |  | 6816-DJB-1133 |  | 6816-DJB-1133/Cable-02 |  | 8C x 1.0 Sqmm |  |  | C1,C2 | [48 empty] | 6816LS3010
679 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LE-3009 | 6816-LE-3009 |  | 6816-L-3009 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | L-305A | LE |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3009
680 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LT-3009 | 6816-LT-3009 |  | 6816-L-3009 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305A | L-305A | LIT |  | 68-V-1620A |  | 6816-LT-3009/01+ 6816-LT-3009/02- | 6816-LT-3009/6816-DJB-121 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-121 | 6816-DJB-121 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-121/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 4000 | mm |  | 0 | 4000 | mm |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  | 3650 |  | 3700 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3009 |  |  |  |  | 6816LT3009 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
681 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAF-3009 | 6816-LAF-3009 |  | 6816-L-3009 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305A | L-305A | LAF |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3009 | [22 empty] | 6816
682 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LI-3009 | 6816-LI-3009 |  | 6816-L-3009 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305A | L-305A | LI |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3009 | [22 empty] | 6816
683 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAL-3009 | 6816-LAL-3009 |  | 6816-L-3009 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305A | L-305A | LAL |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3009 | [22 empty] | 6816
684 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LALL-3009 | 6816-LALL-3009 |  | 6816-L-3009 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305A | L-305A | LALL |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3009 | [22 empty] | 6816
685 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LAH-3009 | 6816-LAH-3009 |  | 6816-L-3009 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305A | L-305A | LAH |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 3650 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3009 | [22 empty] | 6816
686 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-LAHH-3009 | 6816-LAHH-3009 |  | 6816-L-3009 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305A | L-305A | LAHH |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 3700 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3009 | [22 empty] | 6816
687 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-TE-7006 | 6816-TE-7006 |  | 6816-T-7006 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611 | T-611 | TE |  | 68-E-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7006 | [22 empty] | 6816
688 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-TIT-7006 | 6816-TIT-7006 |  | 6816-T-7006 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА, 2-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611A | T-611A | TIT |  | 68-E-1620A |  | 6816-TIT-7006/01+ 6816-TIT-7006/02- | 6816-TIT-7006/6816-DJB-121 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-121 | 6816-DJB-121 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-121/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7006 |  |  |  |  | 6816TIT7006 | [22 empty] | 6816
689 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-TAF-7006 | 6816-TAF-7006 |  | 6816-T-7006 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМП. НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА , 2-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611 | T-611 | TAF |  | 68-E-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7006 | [22 empty] | 6816
690 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-TI-7006 | 6816-TI-7006 |  | 6816-T-7006 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A | ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК, 2-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611 | T-611 | TI |  | 68-E-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7006 | [22 empty] | 6816
691 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-TAL-7006 | 6816-TAL-7006 |  | 6816-T-7006 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TAL |  | 68-E-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7006
692 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-TALL-7006 | 6816-TALL-7006 |  | 6816-T-7006 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TALL |  | 68-E-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7006
693 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-304 | 6816-TAH-7006 | 6816-TAH-7006 |  | 6816-T-7006 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TAH |  | 68-E-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7006
694 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-TAHH-7006 | 6816-TAHH-7006 |  | 6816-T-7006 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TAHH |  | 68-E-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7006
695 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-PT-5007 | 6816-PT-5007 |  | 6816-P-5007 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА, 2-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-411A | P-411A |  |  | 68-E-1620A |  | 6816-PT-5007/01+ 6816-PT-5007/02- | 6816-PT-5007/6816-DJB-121 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-121 | 6816-DJB-121 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-121/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.009 | 0.3 | Mpa |  | 0.009 | 0.3 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5007 |  |  |  |  | 6816PT5007 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
696 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-PAF-5007 | 6816-PAF-5007 |  | 6816-P-5007 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА, 2-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-411 | P-411 | PAF |  | 68-E-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5007 | [22 empty] | 6816
697 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PI-5007 | 6816-PI-5007 |  | 6816-P-5007 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК, 2-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-411 | P-411 | PI |  | 68-E-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5007 | [22 empty] | 6816
698 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5007 | 6816-PAL-5007 |  | 6816-P-5007 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | P-411 | PAL |  | 68-E-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5007
699 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-410A | 6816-PAH-5007 | 6816-PAH-5007 |  | 6816-P-5007 | HEATING CHEST,2ND EFFECT A |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | P-411 | PAH |  | 68-E-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5007
700 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-LV-3009 | 6816-LV-3009 |  | 6816-L-3009 | SLURRY TO EVAPORATOR,2ND EFFECT | УРОВЕНЬ ШЛАМА В ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 12b | TYPE 12b | XV | 6816-0052-1DS01-80-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LV3009 | [22 empty] | 6816
701 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-IC-3009 | 6816-IC-3009 |  | 6816-L-3009 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3009 AT SLURRY TO EVAPORATOR,2ND EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3009 НА ПУЖМЕ К ИСПАРИТЕЛЮ, 2-Й ЭФФЕКТ | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | Type-12a | Type-12a | IC | 6816-0052-1DS01-80-BS-IH |  |  | 6816-IC-3009/01+ 6816-IC-3009/02- | 6816-IC-3009/6816-DJB-121 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-121 | 6816-DJB-121 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-121/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816IC3009 | [22 empty] | 6816
702 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-II-3009 | 6816-LZI-3009 |  | 6816-L-3009 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3009 AT SLURRY TO EVAPORATOR,2ND EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3009 НА ПУЖМЕ К ИСПАРИТЕЛЮ, 2-Й ЭФФЕКТ | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | Type-12a | Type-12a |  | 6816-0052-1DS01-80-BS-IH |  |  | 6816-LZI-3009/01+ 6816-LZI-3009/02- | 6816-LZI-3009/6816-DJB-121 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-121 | 6816-DJB-121 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-121/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P7 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3009 |  |  |  |  | 6816II3009 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
703 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-TE-7007 | 6816-TE-7007 |  | 6816-T-7007 | EVAPORATOR,2ND EFFECT A |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610 | T-610 | TE |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7007 | [22 empty] | 6816
704 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-203A | 6816-TIT-7007 | 6816-TIT-7007 |  | 6816-T-7007 | EVAPORATOR,2ND EFFECT A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610A | T-610A | TIT |  | 68-V-1620A |  | 6816-TIT-7007/01+ 6816-TIT-7007/02- | 6816-TIT-7007/6816-DJB-112 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P5 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7007 |  |  |  |  | 6816TIT7007 | [22 empty] | 6816
705 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAF-7007 | 6816-TAF-7007 |  | 6816-T-7007 | EVAPORATOR,2ND EFFECT A | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610 | T-610 | TAF |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7007 | [22 empty] | 6816
706 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TI-7007 | 6816-TI-7007 |  | 6816-T-7007 | EVAPORATOR,2ND EFFECT A | ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610 | T-610 | TI |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7007 | [22 empty] | 6816
707 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAL-7007 | 6816-TAL-7007 |  | 6816-T-7007 | EVAPORATOR,2ND EFFECT A |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TAL |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7007
708 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TALL-7007 | 6816-TALL-7007 |  | 6816-T-7007 | EVAPORATOR,2ND EFFECT A |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TALL |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7007
709 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-112A | 6816-TAH-7007 | 6816-TAH-7007 |  | 6816-T-7007 | EVAPORATOR,2ND EFFECT A |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TAH |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7007
710 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A | 6816-TAHH-7007 | 6816-TAHH-7007 |  | 6816-T-7007 | EVAPORATOR,2ND EFFECT A |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TAHH |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7007
711 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A | 6816-MC-PM-1620A | 6816-MC-1620A |  | 6816-MC-1620A | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT A | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ А | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1620A | [22 empty] | 6816
712 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A | 6816-MXA-PM-1620A | 6816-MXA-1620AA |  | 6816-MC-1620A | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT A | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ А | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1620A | [22 empty] | 6816
713 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A | 6816-MXAL-PM-1620A | 6816-MXA-1620AD |  | 6816-MC-1620A | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT A | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ А | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1620A | [22 empty] | 6816
714 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A | 6816-MXAX-PM-1620A | 6816-MXA-1620AB |  | 6816-MC-1620A | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT A | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ А | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1620A | [22 empty] | 6816
715 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A | 6816-MTA-PM-1620A | 6816-MTA-1620A |  | 6816-MC-1620A | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT A | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ А | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1620A | [22 empty] | 6816
716 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A | 6816-MHSP-PM-1620A | 6816-MHS-1620AA |  | 6816-MC-1620A | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT A | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ А | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1620A | [22 empty] | 6816
717 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A | 6816-MHST-PM-1620A | 6816-MHS-1620AB |  | 6816-MC-1620A | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT A | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ А | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1620A | [22 empty] | 6816
718 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MHSL-PM-1620A | 6816-MHS-1620AC |  | 6816-MC-1620A | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT A | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ А | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1620A | [22 empty] | 6816
719 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611A | 6816-MII-PM-1620A | 6816-MII-1620A |  | 6816-MC-1620A | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT A | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ А | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1620A | [22 empty] | 6816
720 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MTI-PM-1620A | 6816-MTI-1620A |  | 6816-MC-1620A | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT A | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ А | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1620A | [22 empty] | 6816
721 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-PT-5015 | 6816-PT-5015 |  | 6816-P-5015 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Я СТУПЕНЬ B | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PIT |  | 68-V-1620B |  | 6816-PT-5015/01+ 6816-PT-5015/02- | 6816-PT-5015/6816-DJB-118 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-118 | 6816-DJB-118 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-118/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.111 |  | 0.125 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5015 |  |  |  |  | 6816PT5015 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
722 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-PAF-5015 | 6816-PAF-5015 |  | 6816-P-5015 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ B | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PAF |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5015 | [22 empty] | 6816
723 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-PI-5015 | 6816-PI-5015 |  | 6816-P-5015 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ B | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PI |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5015 | [22 empty] | 6816
724 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-PAHH-5015 | 6816-PAHH-5015 |  | 6816-P-5015 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Я СТУПЕНЬ B | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PAL |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [14 empty] | 0.125 | Mpa | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5015 | [22 empty] | 6816
725 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-PAH-5015 | 6816-PAH-5015 |  | 6816-P-5015 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Я СТУПЕНЬ B | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PAH |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [12 empty] | 0.111 |  |  | Mpa | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5015 | [22 empty] | 6816
726 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-411A | 6816-FI-2023 | 6816-FI-2023 |  | 6816-F-2023 | FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | F-203B | FI | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2023
727 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-411 | 6816-XV-8023 | 6816-XV-8023 |  | 6816-XV-8023 | FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ B, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8023 | [22 empty] | 6816
728 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-411 | 6816-XZSC-8023 | 6816-XZSC-8023 |  | 6816-XV-8023 | FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8023 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8023/01+ 6816-XZSC-8023/02- | 6816-XZSC-8023/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P9 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8023 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
729 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-411 | 6816-XZSO-8023 | 6816-XZSO-8023 |  | 6816-XV-8023 | FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8023 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8023/01+ 6816-XZSO-8023/02- | 6816-XZSO-8023/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P10 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8023 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
730 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-411 | 6816-XY-8023 | 6816-XY-8023 |  | 6816-XV-8023 | FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8023 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8023/01+ 6816-XY-8023/02- | 6816-XY-8023/6816-DJB-309 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-309 | 6816-DJB-309 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-309/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8023 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-117 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
731 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-LS-3018 | 6816-LS-3018 |  | 6816-L-3018 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | L-112B | LS |  | 68-V-1620B |  |  |  | 6816-DJB-1133 |  | 6816-DJB-1133/Cable-02 |  | 8C x 1.0 Sqmm |  |  | C3,C4 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LS3018
732 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | Type-12a | 6816-LE-3020 | 6816-LE-3020 |  | 6816-L-3020 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | L-305B | LE |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3020
733 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | Type-12a | 6816-LT-3020 | 6816-LT-3020 |  | 6816-L-3020 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ B | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305B | L-305B | LIT |  | 68-V-1620B |  | 6816-LT-3020/01+ 6816-LT-3020/02- | 6816-LT-3020/6816-DJB-122 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-122 | 6816-DJB-122 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-122/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 10000 | mm |  | 0 | 10000 | mm |  |  |  |  | 2850 |  | 4750 |  | 7600 |  | 8550 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3020 |  |  |  |  | 6816LT3020 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
734 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-LAF-3020 | 6816-LAF-3020 |  | 6816-L-3020 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ B | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305B | L-305B | LAF |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3020 | [22 empty] | 6816
735 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610A | 6816-LI-3020 | 6816-LI-3020 |  | 6816-L-3020 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ B | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305B | L-305B | LI |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3020 | [22 empty] | 6816
736 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-LAL-3020 | 6816-LAL-3020 |  | 6816-L-3020 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ B | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305B | L-305B | LAL |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3020 | [22 empty] | 6816
737 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-LALL-3020 | 6816-LALL-3020 |  | 6816-L-3020 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Й ФАКТ B | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305B | L-305B | LALL |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3020 | [22 empty] | 6816
738 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-LAH-3020 | 6816-LAH-3020 |  | 6816-L-3020 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Й СТУПЕНЬ B | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305B | L-305B | LAH |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 3650 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3020 | [22 empty] | 6816
739 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-LAHH-3020 | 6816-LAHH-3020 |  | 6816-L-3020 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ B | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305B | L-305B | LAH |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 3700 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3020 | [22 empty] | 6816
740 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-TE-7012 | 6816-TE-7012 |  | 6816-T-7012 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611 | T-611 | TE |  | 68-E-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7012 | [22 empty] | 6816
741 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-TIT-7012 | 6816-TIT-7012 |  | 6816-T-7012 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА, 2-Я СТУПЕНЬ B | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611 | T-611 | TIT |  | 68-E-1620B |  | 6816-TIT-7012/01+ 6816-TIT-7012/02- | 6816-TIT-7012/6816-DJB-122 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-122 | 6816-DJB-122 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-122/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7012 |  |  |  |  | 6816TIT7012 | [22 empty] | 6816
742 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAF-7012 | 6816-TAF-7012 |  | 6816-T-7012 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА , 2-Я СТУПЕНЬ B | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611 | T-611 | TAF |  | 68-E-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7012 | [22 empty] | 6816
743 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TI-7012 | 6816-TI-7012 |  | 6816-T-7012 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК, 2-Я СТУПЕНЬ B | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611 | T-611 | TI |  | 68-E-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7012 | [22 empty] | 6816
744 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAL-7012 | 6816-TAL-7012 |  | 6816-T-7012 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TAL |  | 68-E-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7012
745 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TALL-7012 | 6816-TALL-7012 |  | 6816-T-7012 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TALL |  | 68-E-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7012
746 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAH-7012 | 6816-TAH-7012 |  | 6816-T-7012 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TAH |  | 68-E-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7012
747 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAHH-7012 | 6816-TAHH-7012 |  | 6816-T-7012 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TAHH |  | 68-E-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7012
748 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PT-5014 | 6816-PT-5014 |  | 6816-P-5014 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА, 2-Я СТУПЕНЬ B | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-411 | P-411 | PIT |  | 68-E-1620B |  | 6816-PT-5014/01+ 6816-PT-5014/02- | 6816-PT-5014/6816-DJB-122 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-122 | 6816-DJB-122 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-122/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.009 | 0.3 | Mpa |  | 0.009 | 0.3 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5014 |  |  |  |  | 6816PT5014 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
749 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAF-5014 | 6816-PAF-5014 |  | 6816-P-5014 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА, 2-Я СТУПЕНЬ B | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-411 | P-411 | PAF |  | 68-E-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5014 | [22 empty] | 6816
750 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PI-5014 | 6816-PI-5014 |  | 6816-P-5014 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК, 2-Я СТУПЕНЬ B | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-411 | P-411 | PI |  | 68-E-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5014 | [22 empty] | 6816
751 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAL-5014 | 6816-PAL-5014 |  | 6816-P-5014 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | P-411 | PAL |  | 68-E-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5014
752 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-PAH-5014 | 6816-PAH-5014 |  | 6816-P-5014 | HEATING CHEST,2ND EFFECT B |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | P-411 | PAH |  | 68-E-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5014
753 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-LV-3020 | 6816-LV-3020 | 6816-LV-8013 | 6816-L-3020 | SLURRY TO EVAPORATOR,2ND EFFECT | УРОВЕНЬ ШЛАМА В ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 12b | TYPE 12b | XV | 6816-0052-1DS01-80-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LV3020 | [16 empty] | Tag number changed from 8013 to 3020 | [5 empty] | 6816
754 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-IC-3020 | 6816-IC-3020 | 6816-IC-8013 | 6816-L-3020 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3020 AT SLURRY TO EVAPORATOR,2ND EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3020 НА ПУЖМЕ К ИСПАРИТЕЛЮ, 2-Й ЭФФЕКТ | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0052-1DS01-80-BS-IH |  |  | 6816-IC-3020/01+ 6816-IC-3020/02- | 6816-IC-3020/6816-DJB-122 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-122 | 6816-DJB-122 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-122/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P7 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC3020 | [16 empty] | Tag number changed from 8013 to 3020 | [5 empty] | 6816
755 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-II-3020 | 6816-LZI-3020 | 6816-II-8013 | 6816-L-3020 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3020 AT SLURRY TO EVAPORATOR,2ND EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3020 НА ПУЖМЕ К ИСПАРИТЕЛЮ, 2-Й ЭФФЕКТ | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0052-1DS01-80-BS-IH |  |  | 6816-LZI-3020/01+ 6816-LZI-3020/02- | 6816-LZI-3020/6816-DJB-122 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-122 | 6816-DJB-122 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-122/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P8 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3020 |  |  |  |  | 6816II3020 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED Tag number changed from 8013 to 3020 | [5 empty] | 6816
756 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-TE-7013 | 6816-TE-7013 |  | 6816-T-7013 | EVAPORATOR,2ND EFFECT B |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610 | T-610 | TE |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7013 | [22 empty] | 6816
757 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-203B | 6816-TIT-7013 | 6816-TIT-7013 |  | 6816-T-7013 | EVAPORATOR,2ND EFFECT B | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Я СТУПЕНЬ B | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610 | T-610 | TIT |  | 68-V-1620B |  | 6816-TIT-7013/01+ 6816-TIT-7013/02- | 6816-TIT-7013/6816-DJB-113 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P5 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7013 |  |  |  |  | 6816TIT7013 | [22 empty] | 6816
758 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAF-7013 | 6816-TAF-7013 |  | 6816-T-7013 | EVAPORATOR,2ND EFFECT B | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ B | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610 | T-610 | TAF |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7013 | [22 empty] | 6816
759 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TI-7013 | 6816-TI-7013 |  | 6816-T-7013 | EVAPORATOR,2ND EFFECT B | ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ B | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610 | T-610 | TI |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7013 | [22 empty] | 6816
760 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAL-7013 | 6816-TAL-7013 |  | 6816-T-7013 | EVAPORATOR,2ND EFFECT B |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TAL |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7013
761 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TALL-7013 | 6816-TALL-7013 |  | 6816-T-7013 | EVAPORATOR,2ND EFFECT B |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TALL |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7013
762 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-112B | 6816-TAH-7013 | 6816-TAH-7013 |  | 6816-T-7013 | EVAPORATOR,2ND EFFECT B |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TAH |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7013
763 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B | 6816-TAHH-7013 | 6816-TAHH-7013 |  | 6816-T-7013 | EVAPORATOR,2ND EFFECT B |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TAHH |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7013
764 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B | 6816-MC-PM-1602B | 6816-MC-1602B |  | 6816-MC-1602B | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT B | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1602B | [22 empty] | 6816
765 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B | 6816-MXA-PM-1602B | 6816-MXA-1602BA |  | 6816-MC-1602B | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT B | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1602B | [22 empty] | 6816
766 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B | 6816-MXAL-PM-1602B | 6816-MXA-1602BD |  | 6816-MC-1602B | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT B | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1602B | [22 empty] | 6816
767 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B | 6816-MXAX-PM-1602B | 6816-MXA-1602BB |  | 6816-MC-1602B | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT B | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1602B | [22 empty] | 6816
768 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B | 6816-MTA-PM-1602B | 6816-MTA-1602B |  | 6816-MC-1602B | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT B | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1602B | [22 empty] | 6816
769 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B | 6816-MHSP-PM-1602B | 6816-MHS-1602BA |  | 6816-MC-1602B | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT B | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1602B | [22 empty] | 6816
770 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B | 6816-MHST-PM-1602B | 6816-MHS-1602BB |  | 6816-MC-1602B | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT B | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1602B | [22 empty] | 6816
771 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MHSL-PM-1602B | 6816-MHS-1602BC |  | 6816-MC-1602B | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT B | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1602B | [22 empty] | 6816
772 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MII-PM-1602B | 6816-MII-1602B |  | 6816-MC-1602B | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT B | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1602B | [22 empty] | 6816
773 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MTI-PM-1602B | 6816-MTI-1602B |  | 6816-MC-1602B | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT B | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1602B | [22 empty] | 6816
774 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-FI-2037 | 6816-FI-2037 |  | 6816-F-2037 | DISTILATE | ИНДИКАТОР РАСХОДА ДИСТИЛЯТА | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 |  | F-2037 |  | FI | 6816-0329-1CL01C-80-PC-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2037 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
775 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-FAL-2037 | 6816-FAL-2037 |  | 6816-F-2037 | DISTILATE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ПОТОКА В ДИСТИЛЯТЕ | FLOW FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 |  | F-2037 |  | FAF | 6816-0329-1CL01C-80-PC-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | 0 | 10 | l/h |  | 0 | 10 | l/h | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | l/h | [26 empty] | 6816FAL2037 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
776 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-FIT-2037 | 6816-FIT-2037 |  | 6816-F-2037 | DISTILATE | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА ДЛЯ ДИСТИЛЯТА | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015E-L-FT-F-Cl150-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 |  | F-2037 |  | FIT | 6816-0329-1CL01C-80-PC-IH |  |  | 6816-FIT-2037/01+ 6816-FIT-2037/02- | 6816-FIT-2037/6816-DJB-105 |  | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P19 |  | 6816-DMC-B51 |  | 10 | 100 | l/h |  | 10 | 100 | l/h |  |  |  |  | - |  | 10 |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2037 |  |  |  |  | 6816FIT2037 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
777 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-FI-2036 | 6816-FI-2036 |  | 6816-F-2036 | HEAT CHESTING- 2ND EFFECT | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК – 2-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 |  | F-2036 |  | FI | 6816-0324-1SB01B-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2036 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
778 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-FI-2010 | 6816-FI-2010 |  | 6816-F-2010 | RECIRCULATION PUMP 2ND EFFECT | РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | F-2010 |  | FI | 6816-0177-1SB01B-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2010 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
779 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-411 | 6816-FI-2022 | 6816-FI-2022 |  | 6816-F-2022 | RECIRCULATION PUMP 2ND EFFECT | РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | F-2022 |  | FI | 6816-0265-1SB01CB-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2022 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
780 | 7 | 2.2 |  |  |  | Inside |  | P-411 | 6816-FIT-2024 | 6816-FIT-2024 |  | 6816-F-2024 | DISTILLATE | ДАТЧИК РАСХОДА ДИСТИЛЛЯТА | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015E-L-FT-F-Cl150-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | F-2024 |  | FIT | 6816-0264-1SB01B-15-PC-NI |  |  | 6816-FIT-2024/01+ 6816-FIT-2024/02- | 6816-FIT-2024/6816-DJB-103 |  | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P11 |  | 6816-DMC-B51 |  | 10 | 100 | l/h |  | 10 | 100 | l/h |  |  |  |  | - |  | 10 |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2024 |  |  |  |  | 6816FIT2024 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
781 | [5 empty] | Inside |  | P-411 | 6816-FAF-2024 | 6816-FAF-2024 |  | 6816-F-2024 | DISTILLATE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОТОКА ДИСТИЛЛЯТА | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | F-2024 |  | FAF | 6816-0264-1SB01B-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2024 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
782 | [5 empty] | Inside |  | P-411 | 6816-FI-2024 | 6816-FI-2024 |  | 6816-F-2024 | DISTILLATE | ИНДИКАЦИЯ РАСХОДА ДИСТИЛЛЯТА | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | F-2024 |  | FI | 6816-0264-1SB01B-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2024 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
783 | 7 | 2.3 |  |  |  | Inside |  | P-411 | 6816-FAL-2024 | 6816-FAL-2024 |  | 6816-F-2024 | DISTILLATE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ПОТОКА В ДИСТИЛЛЯТЕ | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | F-2024 |  | FAL | 6816-0264-1SB01B-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | 0 | 10 | l/h |  | 0 | 10 | l/h | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | l/h | [26 empty] | 6816FAL2024 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
784 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-FI-2023 | 6816-FI-2023 |  | 6816-F-2023 | DISTILLATE | ИНДИКАЦИЯ РАХОДА ОТ ИСПАРИТЕЛЯ B, 2-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | F-2023 |  | FI | 6816-0247-1DS01C-25-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2023 | [22 empty] | 6816
785 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-PT-5022 | 6816-PT-5022 |  | 6816-P-5022 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Й FFECT C | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PIT |  | 68-V-1620C |  | 6816-PT-5022/01+ 6816-PT-5022/02- | 6816-PT-5022/6816-DJB-119 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-119 | 6816-DJB-119 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-119/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.111 |  | 0.125 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5022 |  |  |  |  | 6816PT5022 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
786 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-PAF-5022 | 6816-PAF-5022 |  | 6816-P-5022 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ C | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PAF |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5022 | [22 empty] | 6816
787 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-PI-5022 | 6816-PI-5022 |  | 6816-P-5022 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ C | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PI |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5022 | [22 empty] | 6816
788 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-PAHH-5022 | 6816-PAHH-5022 |  | 6816-P-5022 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Й СТУПЕНЬ C | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PAL |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5022 | [22 empty] | 6816
789 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-PAH-5022 | 6816-PAH-5022 |  | 6816-P-5022 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Й СТУПЕНЬ C | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-410 | P-410 | PAH |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5022 | [22 empty] | 6816
790 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-FI-2035 | 6816-FI-2035 |  | 6816-F-2035 | FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | ОТ ИСПАРИТЕЛЯ B, 2-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | F-203C | F-203C | FI | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2035 | [22 empty] | 6816
791 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-XV-8036 | 6816-XV-8036 |  | 6816-XV-8036 | FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ C, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8036 | [22 empty] | 6816
792 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-XZSC-8036 | 6816-XZSC-8036 |  | 6816-XV-8036 | FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8036 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8036/01+ 6816-XZSC-8036/02- | 6816-XZSC-8036/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P11 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8036 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
793 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-XZSO-8036 | 6816-XZSO-8036 |  | 6816-XV-8036 | FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8036 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8036/01+ 6816-XZSO-8036/02- | 6816-XZSO-8036/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P12 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8036 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
794 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-XY-8036 | 6816-XY-8036 |  | 6816-XV-8036 | FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8036 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0145-1DS01-25-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8036/01+ 6816-XY-8036/02- | 6816-XY-8036/6816-DJB-310 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-310 | 6816-DJB-310 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-310/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8036 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-120 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
795 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LS-3029 | 6816-LS-3029 |  | 6816-L-3029 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | L-112C | LS |  | 68-V-1620C |  |  |  | 6816-DJB-1133 |  | 6816-DJB-1133/Cable-02 |  | 8C x 1.0 Sqmm |  |  | C5,C6 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LS3029
796 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-LE-3028 | 6816-LE-3028 |  | 6816-L-3028 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | L-305C | LE |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE3028
797 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LT-3028 | 6816-LT-3028 |  | 6816-L-3028 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ C | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305C | L-305C | LIT |  | 68-V-1620C |  | 6816-LT-3028/01+ 6816-LT-3028/02- | 6816-LT-3028/6816-DJB-123 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-123 | 6816-DJB-123 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-123/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 10000 | mm |  | 0 | 10000 | mm |  |  |  |  | 2850 |  | 4750 |  | 7600 |  | 8550 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3028 |  |  |  |  | 6816LT3028 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
798 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAF-3028 | 6816-LAF-3028 |  | 6816-L-3028 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ C | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305C | L-305C | LAF |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3028 | [22 empty] | 6816
799 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LI-3028 | 6816-LI-3028 |  | 6816-L-3028 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ C | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305C | L-305C | LI |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3028 | [22 empty] | 6816
800 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAL-3028 | 6816-LAL-3028 |  | 6816-L-3028 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Й СТУПЕНЬ C | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305C | L-305C | LAL |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 100 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3028 | [22 empty] | 6816
801 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LALL-3028 | 6816-LALL-3028 |  | 6816-L-3028 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Й СТУПЕНЬ C | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305C | L-305C | LALL |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3028 | [22 empty] | 6816
802 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAH-3028 | 6816-LAH-3028 |  | 6816-L-3028 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Й СТУПЕНЬ C | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305C | L-305C | LAH |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 3650 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3028 | [22 empty] | 6816
803 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAHH-3028 | 6816-LAHH-3028 |  | 6816-L-3028 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Й СТУПЕНЬ C | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-305C | L-305C | LAH |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 3700 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3028 | [22 empty] | 6816
804 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TE-7018 | 6816-TE-7018 |  | 6816-T-7018 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611 | T-611 | TE |  | 68-E-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7018 | [22 empty] | 6816
805 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7018 | 6816-TIT-7018 |  | 6816-T-7018 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА, 2-Я СТУПЕНЬ C | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611 | T-611 | TIT |  | 68-E-1620C |  | 6816-TIT-7018/01+ 6816-TIT-7018/02- | 6816-TIT-7018/6816-DJB-123 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-123 | 6816-DJB-123 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-123/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7018 |  |  |  |  | 6816TIT7018 | [22 empty] | 6816
806 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7018 | 6816-TAF-7018 |  | 6816-T-7018 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА , 2-Я СТУПЕНЬ C | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611 | T-611 | TAF |  | 68-E-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7018 | [22 empty] | 6816
807 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7018 | 6816-TI-7018 |  | 6816-T-7018 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C | ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК, 2-Я СТУПЕНЬ C | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-611 | T-611 | TI |  | 68-E-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7018 | [22 empty] | 6816
808 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAL-7018 | 6816-TAL-7018 |  | 6816-T-7018 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TAL |  | 68-E-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7018
809 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TALL-7018 | 6816-TALL-7018 |  | 6816-T-7018 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TALL |  | 68-E-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7018
810 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAH-7018 | 6816-TAH-7018 |  | 6816-T-7018 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TAH |  | 68-E-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7018
811 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-TAHH-7018 | 6816-TAHH-7018 |  | 6816-T-7018 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-611 | TAHH |  | 68-E-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7018
812 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-PT-5023 | 6816-PT-5023 |  | 6816-P-5023 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА, 2-Я СТУПЕНЬ C | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-411 | P-411 | PIT |  | 68-E-1620C |  | 6816-PT-5023/01+ 6816-PT-5023/02- | 6816-PT-5023/6816-DJB-123 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-123 | 6816-DJB-123 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-123/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.009 | 0.3 | Mpa |  | 0.009 | 0.3 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5023 |  |  |  |  | 6816PT5023 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
813 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-PAF-5023 | 6816-PAF-5023 |  | 6816-P-5023 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА, 2-Я СТУПЕНЬ C | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-411 | P-411 | PAF |  | 68-E-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5023 | [22 empty] | 6816
814 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-PI-5023 | 6816-PI-5023 |  | 6816-P-5023 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК, 2-Я СТУПЕНЬ C | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | P-411 | P-411 | PI |  | 68-E-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5023 | [22 empty] | 6816
815 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-410 | 6816-PAL-5023 | 6816-PAL-5023 |  | 6816-P-5023 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | P-411 | PAL |  | 68-E-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5023
816 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-203C | 6816-PAH-5023 | 6816-PAH-5023 |  | 6816-P-5023 | HEATING CHEST,2ND EFFECT C |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | P-411 | PAH |  | 68-E-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5023
817 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LV-3028 | 6816-LV-3028 |  | 6816-L-3028 | SLURRY TO EVAPORATOR,2ND EFFECT | КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ШЛАМА В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 12b | TYPE 12b | XV | 6816-0052-1DS01-80-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LV3028 | [22 empty] | 6816
818 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-IC-3028 | 6816-IC-3028 |  | 6816-L-3028 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3028 AT SLURRY TO EVAPORATOR,2ND EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3028 НА ШВАЗЕ К ИСПАРИТЕЛЮ, 2-Й ЭФФЕКТ | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0052-1DS01-80-BS-IH |  |  | 6816-IC-3028/01+ 6816-IC-3028/02- | 6816-IC-3028/6816-DJB-123 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-123 | 6816-DJB-123 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-123/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P7 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC3028 | [22 empty] | 6816
819 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-II-3028 | 6816-LZI-3028 |  | 6816-L-3028 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3028 AT SLURRY TO EVAPORATOR,2ND EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3028 НА ШВАЗЕ К ИСПАРИТЕЛЮ, 2-Й ЭФФЕКТ | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0052-1DS01-80-BS-IH |  |  | 6816-LZI-3028/01+ 6816-LZI-3028/02- | 6816-LZI-3028/6816-DJB-123 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-123 | 6816-DJB-123 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-123/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P8 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3028 |  |  |  |  | 6816II3028 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
820 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TE-7019 | 6816-TE-7019 |  | 6816-T-7019 | EVAPORATOR,2ND EFFECT C |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610 | T-610 | TE |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7019 | [22 empty] | 6816
821 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-112C | 6816-TIT-7019 | 6816-TIT-7019 |  | 6816-T-7019 | EVAPORATOR,2ND EFFECT C | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ, 2-Я СТУПЕНЬ C | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610 | T-610 | TIT |  | 68-V-1620C |  | 6816-TIT-7019/01+ 6816-TIT-7019/02- | 6816-TIT-7019/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P6 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7019 |  |  |  |  | 6816TIT7019 | [22 empty] | 6816
822 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C | 6816-TAF-7019 | 6816-TAF-7019 |  | 6816-T-7019 | EVAPORATOR,2ND EFFECT C | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ C | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610 | T-610 | TAF |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7019 | [22 empty] | 6816
823 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C | 6816-TI-7019 | 6816-TI-7019 |  | 6816-T-7019 | EVAPORATOR,2ND EFFECT C | ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТЕПЕНЬ C | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | T-610 | T-610 | TI |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7019 | [22 empty] | 6816
824 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C | 6816-TAL-7019 | 6816-TAL-7019 |  | 6816-T-7019 | EVAPORATOR,2ND EFFECT C |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TAL |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL7019
825 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C | 6816-TALL-7019 | 6816-TALL-7019 |  | 6816-T-7019 | EVAPORATOR,2ND EFFECT C |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TALL |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL7019
826 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C | 6816-TAH-7019 | 6816-TAH-7019 |  | 6816-T-7019 | EVAPORATOR,2ND EFFECT C |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TAH |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH7019
827 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C | 6816-TAHH-7019 | 6816-TAHH-7019 |  | 6816-T-7019 | EVAPORATOR,2ND EFFECT C |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE A | T-610 | TAHH |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH7019
828 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C | 6816-MC-PM-1620C | 6816-MC-1620C |  | 6816-MC-1620C | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT C | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ C | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1620C | [22 empty] | 6816
829 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C | 6816-MXA-PM-1620C | 6816-MXA-1620CA |  | 6816-MC-1620C | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT C | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ C | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1620C | [22 empty] | 6816
830 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MXAL-PM-1620C | 6816-MXA-1620CD |  | 6816-MC-1620C | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT C | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ C | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1620C | [22 empty] | 6816
831 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MXAX-PM-1620C | 6816-MXA-1620CB |  | 6816-MC-1620C | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT C | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ C | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1620C | [22 empty] | 6816
832 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MTA-PM-1620C | 6816-MTA-1620C |  | 6816-MC-1620C | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT C | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ C | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1620C | [22 empty] | 6816
833 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MHSP-PM-1620C | 6816-MHS-1620CA |  | 6816-MC-1620C | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT C | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ C | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1620C | [22 empty] | 6816
834 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MHST-PM-1620C | 6816-MHS-1620CB |  | 6816-MC-1620C | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT C | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ C | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1620C | [22 empty] | 6816
835 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MHSL-PM-1620C | 6816-MHS-1620CC |  | 6816-MC-1620C | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT C | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ C | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1620C | [22 empty] | 6816
836 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MII-PM-1620C | 6816-MII-1620C |  | 6816-MC-1620C | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT C | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ C | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1620C | [22 empty] | 6816
837 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-611 | 6816-MTI-PM-1620C | 6816-MTI-1620C |  | 6816-MC-1620C | CIRCULATION PUMP 2ND EFFECT C | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 2-Й ЭФФЕКТ C | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1620C | [22 empty] | 6816
838 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-411 | 6816-XV-8015 | 6816-XV-8015 |  | 6816-XV-8015 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING A | ДИСТИЛЛЯТ В КОРПУС А КАПЕЛЬНОГО СЕПАРАТОРА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8015 | [22 empty] | 6816
839 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-411 | 6816-XZSC-8015 | 6816-XZSC-8015 |  | 6816-XV-8015 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING A | СОСТОЯНИЕ ЗАКРЫТОГО КЛАПАНА-6816-XZSC-8015 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8015 /01+ 6816-XZSC-8015 /02- | 6816-XZSC-8015 /6816-DJB-207 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-207 | 6816-DJB-207 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-207/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8015 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
840 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-411 | 6816-XZSO-8015 | 6816-XZSO-8015 |  | 6816-XV-8015 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8015 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8015 /01+ 6816-XZSO-8015 /02- | 6816-XZSO-8015 /6816-DJB-207 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-207 | 6816-DJB-207 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-207/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8015 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
841 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-411 | 6816-XY-8015 | 6816-XY-8015 |  | 6816-XV-8015 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8015 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-8015 /01+ 6816-XY-8015 /02- | 6816-XY-8015 /6816-DJB-308 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-308 | 6816-DJB-308 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-308/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8015 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-116 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
842 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-411 | 6816-MC-PM-1624A | 6816-MC-1624A | 6816-MC-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1624A | [22 empty] | 6816
843 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MXA-PM-1624A | 6816-MXA-1624AA | 6816-MXA-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1624A | [22 empty] | 6816
844 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MXAL-PM-1624A | 6816-MXA-1624AD | 6816-MXAL-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1624A | [22 empty] | 6816
845 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MXAX-PM-1624A | 6816-MXA-1624AB | 6816-MXAX-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1624A | [22 empty] | 6816
846 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-MTA-PM-1624A | 6816-MTA-1624A | 6816-MTA-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1624A | [22 empty] | 6816
847 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-MHSP-PM-1624A | 6816-MHS-1624AA | 6816-MHSP-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1624A | [22 empty] | 6816
848 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-MHST-PM-1624A | 6816-MHS-1624AB | 6816-MHST-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1624A | [22 empty] | 6816
849 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-MHSL-PM-1624A | 6816-MHS-1624AC | 6816-MHSL-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1624A | [22 empty] | 6816
850 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-MMA-PM-1624A | 6816-MMA-1624AD | 6816-MMA-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1624A | [22 empty] | 6816
851 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-MSI-PM-1624A | 6816-MSI-1624A | 6816-MSI-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1624A | [22 empty] | 6816
852 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-MII-PM-1624A | 6816-MII-1624A | 6816-MII-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1624A | [22 empty] | 6816
853 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-610 | 6816-MTI-PM-1624A | 6816-MTI-1624A | 6816-MTI-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1624A | [22 empty] | 6816
854 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MSC-PM-1624A | 6816-MSC-1624A | 6816-MSC-PM-02A | 6816-MC-1624A | SLURRY TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА A | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1624A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1624A | [22 empty] | 6816
855 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PT-5008 | 6816-PT-5008 |  | 6816-P-412A | SLURRY TRANSFER PUMP A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE A | P-412 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PT5008
856 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FE-2012 | 6816-FE-2012 |  | 6816-F-2012 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR A | ПЕРВИЧНЫЙ ДАТЧИК РАХОДА ДЛЯ НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУ A | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207A | F-207A | FE | 6816-0070-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2012 | [22 empty] | 6816
857 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FIT-2012 | 6816-FIT-2012 |  | 6816-F-2012 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR A | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НАСОСА A К СЕПАРАТОРУ A | FLOW INDICATING TRANSMITTER-CORIOLIS | 025C-RM10-L-X-1,6-200-24-TA-0,1-1,0-1,0-SC-B1-EN | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207A | F-207A | FIT | 6816-0070-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-FIT-2012/01+ 6816-FIT-2012/02- | 6816-FIT-2012/6816-DJB-101 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P14 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 1806 | kg/h |  | 0 | 1806 | kg/h |  |  |  |  | 450 |  | - |  | - |  | - | kg/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2012 |  |  |  |  | 6816FIT2012 | [22 empty] | 6816
858 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FAF-2012 | 6816-FAF-2012 |  | 6816-F-2012 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА А К СЕПАРАТОРУ А | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207A | F-207A | FAF | 6816-0070-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2012 | [22 empty] | 6816
859 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FICA-2012 | 6816-FICA-2012 |  | 6816-F-2012 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУA | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207A | F-207A | FI | 6816-0070-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FICA2012 | [22 empty] | 6816
860 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FALL-2012 | 6816-FALL-2012 |  | 6816-F-2012 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR A | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ПОТОКА НИЗКИЙ НИЗКИЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА А К СЕПАРАТОРУ А | FLOW ALARM LOW LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207A | F-207A | FAL | 6816-0070-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FALL2012 | [22 empty] | 6816
861 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FAH-2012 | 6816-FAH-2012 |  | 6816-F-2012A | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE A | F-207A | FAH | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2012
862 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FQI-2012 | 6816-FQI-2012 |  | 6816-F-2012 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУA | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207A | F-207A | FQI | 6816-0070-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2012 | [22 empty] | 6816
863 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-XV-8028 | 6816-XV-8028 |  | 6816-XV-8028 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING B | ДИСТИЛЛЯТ В КОРПУС B КАПЕЛЬНОГО СЕПАРАТОРА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8028 | [22 empty] | 6816
864 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8028 | 6816-XZSC-8028 |  | 6816-XV-8028 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8028 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8028/01+ 6816-XZSC-8028/02- | 6816-XZSC-8028/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P13 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8028 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
865 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8028 | 6816-XZSO-8028 |  | 6816-XV-8028 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8028 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8028/01+ 6816-XZSO-8028/02- | 6816-XZSO-8028/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P14 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8028 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
866 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8028 | 6816-XY-8028 |  | 6816-XV-8028 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8028 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-8028/01+ 6816-XY-8028/02- | 6816-XY-8028/6816-DJB-309 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-309 | 6816-DJB-309 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-309/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8028 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-117 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
867 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MC-PM--1624B | 6816-MC--1624B | 6816-MC-PM--02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA |  | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1624B | [22 empty] | 6816
868 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXA-PM-1624B | 6816-MXA-1624BA | 6816-MXA-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1624B | [22 empty] | 6816
869 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAL-PM-1624B | 6816-MXA-1624BD | 6816-MXAL-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1624B | [22 empty] | 6816
870 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAX-PM-1624B | 6816-MXA-1624BB | 6816-MXAX-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1624B | [22 empty] | 6816
871 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTA-PM-1624B | 6816-MTA-1624B | 6816-MTA-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1624B | [22 empty] | 6816
872 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSP-PM-1624B | 6816-MHS-1624BA | 6816-MHSP-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1624B | [22 empty] | 6816
873 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHST-PM-1624B | 6816-MHS-1624BB | 6816-MHST-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1624B | [22 empty] | 6816
874 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSL-PM-1624B | 6816-MHS-1624BC | 6816-MHSL-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1624B | [22 empty] | 6816
875 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MMA-PM-1624B | 6816-MMA-1624BD | 6816-MMA-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MMAPM1624B | [22 empty] | 6816
876 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSI-PM-1624B | 6816-MSI-1624B | 6816-MSI-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MSIPM1624B | [22 empty] | 6816
877 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MII-PM-1624B | 6816-MII-1624B | 6816-MII-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1624B | [22 empty] | 6816
878 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTI-PM-1624B | 6816-MTI-1624B | 6816-MTI-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1624B | [22 empty] | 6816
879 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSC-PM-1624B | 6816-MSC-1624B | 6816-MSC-PM-02B | 6816-MC-1624B | SLURRY TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА B | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1624B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MSCPM1624B | [22 empty] | 6816
880 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-PG-412B | 6816-PG-412B |  | 6816-P-412B | SLURRY TRANSFER PUMP A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE A | P-412 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG412B
881 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-412 | 6816-FE-207B | 6816-FE-207B |  | 6816-F-207A | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE A | F-207B | FE | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE207B
882 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207A | 6816-FIT-2025 | 6816-FIT-2025 |  | 6816-F-2025 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR B | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ НАСОСА A К СЕПАРАТОРУ B | FLOW INDICATING TRANSMITTER-CORIOLIS | 025D-L-Ft-F-1,6-100-2,5-X-SC-EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207B | F-207B | FIT | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-FIT-2025/01+ 6816-FIT-2025/02- | 6816-FIT-2025/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P8 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 1806 | kg/h |  | 0 | 1806 | kg/h |  |  |  |  | 1250 |  | - |  | - |  | - | kg/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2025 |  |  |  |  | 6816FIT2025 | [22 empty] | 6816
883 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207A | 6816-FAF-2025 | 6816-FAF-2025 |  | 6816-F-2025 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR B | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУ B | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207B | F-207B | FAF | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2025 | [22 empty] | 6816
884 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207A | 6816-FICA-2025 | 6816-FICA-2025 |  | 6816-F-2025 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУ B | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207B | F-207B | FI | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FICA2025 | [22 empty] | 6816
885 |  |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207A | 6816-FALL-2025 | 6816-FALL-2025 |  | 6816-F-2025 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR B |  | FLOW ALARM LOW LOW |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE A | F-207B | FAL | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FALL2025
886 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-207A | 6816-FAH-2025 | 6816-FAH-2025 |  | 6816-F-2025 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207B | F-207B | FAH | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2025 | [22 empty] | 6816
887 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207A | 6816-FQI-2025 | 6816-FQI-2025 |  | 6816-F-2025 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУ B | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207B | F-207B | FQI | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2025 | [22 empty] | 6816
888 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207A | 6816-XV-8042 | 6816-XV-8042 |  | 6816-XV-8042 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING C | ДИСТИЛЛЯТ В КОРПУС КАПЕЛЬНОГО СЕПАРАТОРА C | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8042 | [22 empty] | 6816
889 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-8042 | 6816-XZSC-8042 |  | 6816-XV-8042 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8042 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8042/01+ 6816-XZSC-8042/02- | 6816-XZSC-8042/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P15 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8042 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
890 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-8042 | 6816-XZSO-8042 |  | 6816-XV-8042 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8042 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8042/01+ 6816-XZSO-8042/02- | 6816-XZSO-8042/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P16 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8042 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
891 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-8042 | 6816-XY-8042 |  | 6816-XV-8042 | DISTILLATE TO DROPLET SEPARATOR CASING C | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8042 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0071-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-8042/01+ 6816-XY-8042/02- | 6816-XY-8042/6816-DJB-310 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-310 | 6816-DJB-310 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-310/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8042 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-120 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
892 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1624C | 6816-MC-1624C | 6816-MC-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1624C | [22 empty] | 6816
893 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1624C | 6816-MXA-1624CA | 6816-MXA-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1624C | [22 empty] | 6816
894 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1624C | 6816-MXA-1624CD | 6816-MXAL-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1624C | [22 empty] | 6816
895 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1624C | 6816-MXA-1624CB | 6816-MXAX-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1624C | [22 empty] | 6816
896 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1624C | 6816-MTA-1624C | 6816-MTA-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1624C | [22 empty] | 6816
897 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSP-PM-1624C | 6816-MHS-1624CA | 6816-MHSP-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1624C | [22 empty] | 6816
898 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHST-PM-1624C | 6816-MHS-1624CB | 6816-MHST-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1624C | [22 empty] | 6816
899 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSL-PM-1624C | 6816-MHS-1624CC | 6816-MHSL-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1624C | [22 empty] | 6816
900 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MMA-PM-1624C | 6816-MMA-1624CD | 6816-MMA-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MMAPM1624C | [22 empty] | 6816
901 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSI-PM-1624C | 6816-MSI-1624C | 6816-MSI-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MSIPM1624C | [22 empty] | 6816
902 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MII-PM-1624C | 6816-MII-1624C | 6816-MII-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1624C | [22 empty] | 6816
903 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTI-PM-1624C | 6816-MTI-1624C | 6816-MTI-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1624C | [22 empty] | 6816
904 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSC-PM-1624C | 6816-MSC-1624C | 6816-MSC-PM-02C | 6816-MC-1624C | SLURRY TRANSFER PUMP C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШЛАМА C | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  |  | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1624C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MSCPM1624C | [22 empty] | 6816
905 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-PG-412C | 6816-PG-412C |  | 6816-P-412C | SLURRY TRANSFER PUMP A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE A | P-412 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG412C
906 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FE-2038 | 6816-FE-2038 |  | 6816-F-2038 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR C | ПЕРВИЧНЫЙ ДАТЧИК РАХОДА НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУ C | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207C | F-207C | FE | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2038 | [22 empty] | 6816
907 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FIT-2038 | 6816-FIT-2038 |  | 6816-F-2038 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR C | ДАТЧИК РАСХОДА НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУ C | FLOW INDICATING TRANSMITTER-CORIOLIS | 025C-RM10-L-X-1,6-200-24-TA-0,1-1,0-1,0-SC-B1-EN | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207C | F-207C | FIT | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-FIT-2038/01+ 6816-FIT-2038/02- | 6816-FIT-2038/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P20 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 1806 | kg/Hr |  | 0 | 1806 | kg/hr |  |  |  |  | 1250 |  | - |  | - |  | - | kg/hr | [20 empty] | Y | 6816FIT2038 |  |  |  |  | 6816FIT2038 | [22 empty] | 6816
908 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAF-2038 | 6816-FAF-2038 |  | 6816-F-2038 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR C | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУ C | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207C | F-207C | FAF | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2038 | [22 empty] | 6816
909 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FICA-2038 | 6816-FICA-2038 |  | 6816-F-2038 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУC | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207C | F-207C | FI | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FICA2038 | [22 empty] | 6816
910 |  |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FALL-2038 | 6816-FALL-2038 |  | 6816-F-2038 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR C |  | FLOW ALARM LOW LOW |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE A | F-207C | FAL | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FALL2038
911 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAH-2038 | 6816-FAH-2038 |  | 6816-F-2038 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207C | F-207C | FAH | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2038 | [22 empty] | 6816
912 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FQI-2038 | 6816-FQI-2038 |  | 6816-F-2038 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУC | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-207C | F-207C | FQI | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2038 | [22 empty] | 6816
913 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MC-PM-1623A | 6816-MC-1623A | 6816-MC-PM-010A | 6816-MC-1623A | VAPOR CONDENSER A | КОНДЕНСАТОР ПАРА А | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1623A | [22 empty] | 6816
914 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-412 | 6816-MXA-PM-1623A | 6816-MXA-1623AA | 6816-MXA-PM-010A | 6816-MC-1623A | VAPOR CONDENSER A | КОНДЕНСАТОР ПАРА А | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1623A | [22 empty] | 6816
915 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207B | 6816-MXAL-PM-1623A | 6816-MXA-1623AD | 6816-MXAL-PM-010A | 6816-MC-1623A | VAPOR CONDENSER A | КОНДЕНСАТОР ПАРА А | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1623A | [22 empty] | 6816
916 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207B | 6816-MXAX-PM-1623A | 6816-MXA-1623AB | 6816-MXAX-PM-010A | 6816-MC-1623A | VAPOR CONDENSER A | КОНДЕНСАТОР ПАРА А | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1623A | [22 empty] | 6816
917 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207B | 6816-MTA-PM-1623A | 6816-MTA-1623A | 6816-MTA-PM-010A | 6816-MC-1623A | VAPOR CONDENSER A | КОНДЕНСАТОР ПАРА А | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1623A | [22 empty] | 6816
918 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207B | 6816-MHSP-PM-1623A | 6816-MHS-1623AA | 6816-MHSP-PM-010A | 6816-MC-1623A | VAPOR CONDENSER A | КОНДЕНСАТОР ПАРА А | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1623A | [22 empty] | 6816
919 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207B | 6816-MHST-PM-1623A | 6816-MHS-1623AB | 6816-MHST-PM-010A | 6816-MC-1623A | VAPOR CONDENSER A | КОНДЕНСАТОР ПАРА А | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1623A | [22 empty] | 6816
920 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207B | 6816-MHSL-PM-1623A | 6816-MHS-1623AC | 6816-MHSL-PM-010A | 6816-MC-1623A | VAPOR CONDENSER A | КОНДЕНСАТОР ПАРА А | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1623A | [22 empty] | 6816
921 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207B | 6816-MII-PM-1623A | 6816-MII-1623A | 6816-MII-PM-010A | 6816-MC-1623A | VAPOR CONDENSER A | КОНДЕНСАТОР ПАРА А | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1623A | [22 empty] | 6816
922 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTI-PM-1623A | 6816-MTI-1623A | 6816-MTI-PM-010A | 6816-MC-1623A | VAPOR CONDENSER A | КОНДЕНСАТОР ПАРА А | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1623A | [22 empty] | 6816
923 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PV-5009 | 6816-PV-5009 |  | 6816-P-5009 | VAPOUR TO VAPOR CONDENSER A | ПАР В КОНДЕНСАТОР ПАРА A | PRESSURE CONTROL VALVE |  | DCS | - | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12a | TYPE 2 | PCV | 6816-0137-1CL01-50-TA-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PV5009 | [22 empty] | 6816
924 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-IC-5009 | 6816-IC-5009 |  | 6816-P-5009 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5009 AT VAPOUR TO VAPOR CONDENSER A | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5009 НА ПАРОВОМ КОНДЕНСАТОРЕ A | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0137-1CL01-50-TA-NI |  |  | 6816-IC-5009/01+ 6816-IC-5009/02- | 6816-IC-5009/6816-DJB-112 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P6 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC5009 | [22 empty] | 6816
925 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-II-5009 | 6816-PZI-5009 |  | 6816-P-5009 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5009 AT VAPOUR TO VAPOR CONDENSER A | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5009 НА ПАРОВОМ КОНДЕНСАТОРЕ A | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | - | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0137-1CL01-50-TA-NI |  |  | 6816-PZI-5009/01+ 6816-PZI-5009/02- | 6816-PZI-5009/6816-DJB-112 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P7 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II5009 |  |  |  |  | 6816II5009 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
926 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FE-2014 | 6816-FE-2014 |  | 6816-F-2014 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER A | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА A | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208A | F-208A | FE | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2014 | [22 empty] | 6816
927 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FIT-2014 | 6816-FIT-2014 |  | 6816-F-2014 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER A | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ПОДАЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТОР А | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ELECTROMAGNETIC | 250-H1-PTF-HS-F-R10-1,6-220-H-SC-EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208A | F-208A | FIT | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  | 6816-FIT-2014/01+ 6816-FIT-2014/02- | 6816-FIT-2014/6816-DJB-112 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P8 |  | 6816-DMC-B51 |  | 400 | 509 | m3/h |  | 400 | 509 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2014 |  |  |  |  | 6816FIT2014 | [22 empty] | 6816
928 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAF-2014 | 6816-FAF-2014 |  | 6816-F-2014 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER A | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТОР A | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208A | F-208A | FAF | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2014 | [22 empty] | 6816
929 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FI-2014 | 6816-FI-2014 |  | 6816-F-2014 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER A | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА A | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208A | F-208A | FI | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2014 | [22 empty] | 6816
930 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAL-2014 | 6816-FAL-2014 |  | 6816-F-2014 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208A | F-208A | FAL | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2014 | [22 empty] | 6816
931 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAH-2014 | 6816-FAH-2014 |  | 6816-F-2014 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208A | F-208A | FAH | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2014 | [22 empty] | 6816
932 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FQI-2014 | 6816-FQI-2014 |  | 6816-F-2014 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER A | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА A | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208A | F-208A | FQI | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2014 | [22 empty] | 6816
933 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XV-103A | 6816-XV-103A |  | 6816-XV-103A | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER A |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | TYPE 2 | XV | [5 empty] | - | [55 empty] | 6816XV103A
934 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSC-103A | 6816-XZSC-103A |  | 6816-XV-103A | Distillate to Vacuum pump |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C17,C18 | [48 empty] | 6816XZSC103A
935 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSO-103A | 6816-XZSO-103A |  | 6816-XV-103A | Distillate to Vacuum pump |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C19,C20 | [48 empty] | 6816XZSO103A
936 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XY-103A | 6816-XY-103A |  | 6816-XV-103A | Distillate to Vacuum pump |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1134 |  | 6816-DJB-1134/Cable-03 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C21,C22 | [48 empty] | 6816XY103A
937 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-PG-414 | 6816-PG-414 |  | 6816-P-414 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | P-414 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG414
938 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-TG-6008 | 6816-TG-6008 |  | 6816-T-6008 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-613A | T-613A | TG | 6816-0083-1CL01-300-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - | [8 empty] | - | - | - | [36 empty] | Y | - |  |  |  |  | 6816TG6008
939 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-412 | 6816-TE-613 | 6816-TE-613 |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE613
940 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-207C | 6816-TI-613 | 6816-TI-613 |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TIT | [5 empty] | - | [49 empty] | Y | 6816TIT613 |  |  |  |  | 6816TI613
941 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-207C | 6816-TAF-613 | 6816-TAF-613 |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF613
942 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-207C | 6816-TAL-613 | 6816-TAL-613 |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL613
943 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-207C | 6816-TALL-613 | 6816-TALL-613 |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL613
944 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-207C | 6816-TAH-613 | 6816-TAH-613 |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH613
945 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-207C | 6816-TAHH-613 | 6816-TAHH-613 |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH613
946 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-207C | 6816-PT-5009 | 6816-PT-5009 |  | 6816-P-5009 | VAPOR CONDENSER A | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА ПАРА A | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-413A | P-413A | PIT |  | 68-E-1623A |  | 6816-PT-5009/01+ 6816-PT-5009/02- | 6816-PT-5009/6816-DJB-121 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-121 | 6816-DJB-121 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-121/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P9 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5009 |  |  |  |  | 6816PT5009 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
947 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAF-5009 | 6816-PAF-5009 |  | 6816-P-5009 | VAPOR CONDENSER A | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА КОНДЕНСАТОР ПАРА A | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-413 | P-413 | PAF |  | 68-E-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5009 | [22 empty] | 6816
948 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PI-5009 | 6816-PI-5009 |  | 6816-P-5009 | VAPOR CONDENSER A | КОНДЕНСАТОР ПАРА А | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-413 | P-413 | PI |  | 68-E-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5009 | [22 empty] | 6816
949 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAHH-5009 | 6816-PAHH-5009 |  | 6816-P-5009 | VAPOR CONDENSER A |  | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | P-413 | PAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5009
950 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAH-5009 | 6816-PAH-5009 |  | 6816-P-5009 | VAPOR CONDENSER A |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | P-413 | PAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5009
951 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TG-6009 | 6816-TG-6009 |  | 6816-T-6009 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER SUPPLY |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-612B | T-612B | TG | 6816-0079-1CL01-500-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - | [8 empty] | - | - | - | [36 empty] | Y | - |  |  |  |  | 6816TG6009
952 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TE-612 | 6816-TE-612 |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE612
953 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TI-612 | 6816-TI-612 |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TIT | [5 empty] | - | [49 empty] | Y | 6816TIT612 |  |  |  |  | 6816TI612
954 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAF-612 | 6816-TAF-612 |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF612
955 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAL-612 | 6816-TAL-612 |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL612
956 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TALL-612 | 6816-TALL-612 |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL612
957 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAH-612 | 6816-TAH-612 |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH612
958 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-TAHH-612 | 6816-TAHH-612 |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH612
959 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MC-PM-1623B | 6816-MC-1623B | 6816-MC-PM-010B | 6816-MC-1623B | VAPOR CONDENSER B | КОНДЕНСАТОР ПАРА B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1623B | [22 empty] | 6816
960 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208A | 6816-MXA-PM-1623B | 6816-MXA-1623BA | 6816-MXA-PM-010B | 6816-MC-1623B | VAPOR CONDENSER B | КОНДЕНСАТОР ПАРА B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1623B | [22 empty] | 6816
961 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208A | 6816-MXAL-PM-1623B | 6816-MXA-1623BD | 6816-MXAL-PM-010B | 6816-MC-1623B | VAPOR CONDENSER B | КОНДЕНСАТОР ПАРА B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1623B | [22 empty] | 6816
962 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208A | 6816-MXAX-PM-1623B | 6816-MXA-1623BB | 6816-MXAX-PM-010B | 6816-MC-1623B | VAPOR CONDENSER B | КОНДЕНСАТОР ПАРА B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1623B | [22 empty] | 6816
963 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208A | 6816-MTA-PM-1623B | 6816-MTA-1623B | 6816-MTA-PM-010B | 6816-MC-1623B | VAPOR CONDENSER B | КОНДЕНСАТОР ПАРА B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1623B | [22 empty] | 6816
964 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208A | 6816-MHSP-PM-1623B | 6816-MHS-1623BA | 6816-MHSP-PM-010B | 6816-MC-1623B | VAPOR CONDENSER B | КОНДЕНСАТОР ПАРА B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1623B | [22 empty] | 6816
965 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208A | 6816-MHST-PM-1623B | 6816-MHS-1623BB | 6816-MHST-PM-010B | 6816-MC-1623B | VAPOR CONDENSER B | КОНДЕНСАТОР ПАРА B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1623B | [22 empty] | 6816
966 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208A | 6816-MHSL-PM-1623B | 6816-MHS-1623BC | 6816-MHSL-PM-010B | 6816-MC-1623B | VAPOR CONDENSER B | КОНДЕНСАТОР ПАРА B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1623B | [22 empty] | 6816
967 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MII-PM-1623B | 6816-MII-1623B | 6816-MII-PM-010B | 6816-MC-1623B | VAPOR CONDENSER B | КОНДЕНСАТОР ПАРА B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1623B | [22 empty] | 6816
968 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTI-PM-1623B | 6816-MTI-1623B | 6816-MTI-PM-010B | 6816-MC-1623B | VAPOR CONDENSER B | КОНДЕНСАТОР ПАРА B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1623B | [22 empty] | 6816
969 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PV-5017 | 6816-PV-5017 |  | 6816-P-5017 | VAPOUR TO VAPOR CONDENSER B | ПАР В КОНДЕНСАТОР ПАРА B | PRESSURE CONTROL VALVE |  | DCS | - | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12a | TYPE 2 | PCV | 6816-0137-1CL01-50-TA-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PV5017 | [22 empty] | 6816
970 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-IC-5017 | 6816-IC-5017 |  | 6816-P-5017 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5017 AT VAPOUR TO VAPOR CONDENSER B | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5017 НА ПАР-КОНДЕНСАТОРЕ B | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0137-1CL01-50-TA-NI |  |  | 6816-IC-5017/01+ 6816-IC-5017/02- | 6816-IC-5017/6816-DJB-113 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P6 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC5017 | [22 empty] | 6816
971 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-414 | 6816-II-5017 | 6816-PZI-5017 |  | 6816-P-5017 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5017 AT VAPOUR TO VAPOR CONDENSER B | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5017 НА ПАР-КОНДЕНСАТОРЕ B | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | - | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0137-1CL01-50-TA-NI |  |  | 6816-PZI-5017/01+ 6816-PZI-5017/02- | 6816-PZI-5017/6816-DJB-113 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P7 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II5017 |  |  |  |  | 6816II5017 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
972 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613A | 6816-FE-2027 | 6816-FE-2027 |  | 6816-F-2027 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER B | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА B | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208 | F-208 | FE | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2027 | [22 empty] | 6816
973 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FIT-2027 | 6816-FIT-2027 |  | 6816-F-2027 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER B | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ПОДАЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТОР B | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ELECTROMAGNETIC | 250-H1-PTF-HS-F-R10-1,6-220-H-SC-EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208B | F-208B | FIT | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  | 6816-FIT-2027/01+ 6816-FIT-2027/02- | 6816-FIT-2027/6816-DJB-113 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P8 |  | 6816-DMC-B52 |  | 400 | 509 | m3/h |  | 400 | 509 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2027 |  |  |  |  | 6816FIT2027 | [22 empty] | 6816
974 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FAF-2027 | 6816-FAF-2027 |  | 6816-F-2027 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER B | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТОР B | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208 | F-208 | FAF | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2027 | [22 empty] | 6816
975 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FI-2027 | 6816-FI-2027 |  | 6816-F-2027 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER B | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА B | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208 | F-208 | FI | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2027 | [22 empty] | 6816
976 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FAL-2027 | 6816-FAL-2027 |  | 6816-F-2027 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208 | F-208 | FAL | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2027 | [22 empty] | 6816
977 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FAH-2027 | 6816-FAH-2027 |  | 6816-F-2027 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208 | F-208 | FAH | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2027 | [22 empty] | 6816
978 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FQI-2027 | 6816-FQI-2027 |  | 6816-F-2027 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER B | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА B | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-208 | F-208 | FQI | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2027 | [22 empty] | 6816
979 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-XV-103B | 6816-XV-103B |  | 6816-XV-103B | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER A |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | TYPE 2 | XV | [5 empty] | - | [55 empty] | 6816XV103B
980 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-413A | 6816-XZSC-103B | 6816-XZSC-103B |  | 6816-XV-103B | Distillate to Vacuum pump |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C21,C22 | [48 empty] | 6816XZSC103B
981 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-XZSO-103B | 6816-XZSO-103B |  | 6816-XV-103B | Distillate to Vacuum pump |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C23,C24 | [48 empty] | 6816XZSO103B
982 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-XY-103B | 6816-XY-103B |  | 6816-XV-103B | Distillate to Vacuum pump |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1134 |  | 6816-DJB-1134/Cable-03 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C23,C24 | [48 empty] | 6816XY103B
983 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-PG-414B | 6816-PG-414B |  | 6816-P-414 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER B |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | P-414 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG414B
984 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-TG-6014 | 6816-TG-6014 |  | 6816-T-6014 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-613B | T-613B | TG | 6816-0083-1CL01-300-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - | [8 empty] | - | - | - | [36 empty] | Y | - |  |  |  |  | 6816TG6014
985 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612B | 6816-TE-613B | 6816-TE-613B |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE613B
986 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TI-613B | 6816-TI-613B |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TIT | [5 empty] | - | [49 empty] | Y | 6816TIT613 |  |  |  |  | 6816TI613B
987 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TAF-613B | 6816-TAF-613B |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF613B
988 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TAL-613B | 6816-TAL-613B |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL613B
989 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TALL-613B | 6816-TALL-613B |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL613B
990 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TAH-613B | 6816-TAH-613B |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH613B
991 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TAHH-613B | 6816-TAHH-613B |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-613 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH613B
992 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-PT-5017 | 6816-PT-5017 |  | 6816-P-5017 | VAPOR CONDENSER B | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА ПАРА B | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-413B | P-413B | PIT |  | 68-E-1623B |  | 6816-PT-5017/01+ 6816-PT-5017/02- | 6816-PT-5017/6816-DJB-122 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-122 | 6816-DJB-122 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-122/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P9 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5017 |  |  |  |  | 6816PT5017 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
993 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAF-5017 | 6816-PAF-5017 |  | 6816-P-5017 | VAPOR CONDENSER B | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА КОНДЕНСАТОР ПАРОВ B | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-413 | P-413 | PAF |  | 68-E-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5017 | [22 empty] | 6816
994 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PI-5017 | 6816-PI-5017 |  | 6816-P-5017 | VAPOR CONDENSER B | КОНДЕНСАТОР ПАРА B | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-413 | P-413 | PI |  | 68-E-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5017 | [22 empty] | 6816
995 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAHH-5017 | 6816-PAHH-5017 |  | 6816-P-5017 | VAPOR CONDENSER B |  | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | P-413 | PAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5017
996 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAH-5017 | 6816-PAH-5017 |  | 6816-P-5017 | VAPOR CONDENSER B |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | P-413 | PAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5017
997 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TG-6015 | 6816-TG-6015 |  | 6816-T-6015 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER SUPPLY |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-612B | T-612B | TG | 6816-0079-1CL01-500-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - | [8 empty] | - | - | - | [36 empty] | Y | - |  |  |  |  | 6816TG6015
998 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TE-612B | 6816-TE-612B |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE612B
999 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TI-612B | 6816-TI-612B |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TIT | [5 empty] | - | [49 empty] | Y | 6816TIT612 |  |  |  |  | 6816TI612B
1000 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAF-612B | 6816-TAF-612B |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF612B
1001 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAL-612B | 6816-TAL-612B |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL612B
1002 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TALL-612B | 6816-TALL-612B |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL612B
1003 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAH-612B | 6816-TAH-612B |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH612B
1004 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-TAHH-612B | 6816-TAHH-612B |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE A | T-612 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH612B
1005 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MC-PM-1623C | 6816-MC-1623C | 6816-MC-PM-010C | 6816-MC-1623C | VAPOR CONDENSER C | КОНДЕНСАТОР ПАРА C | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MC |  | 68-P-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1623C | [22 empty] | 6816
1006 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-MXA-PM-1623C | 6816-MXA-1623CA | 6816-MXA-PM-010C | 6816-MC-1623C | VAPOR CONDENSER C | КОНДЕНСАТОР ПАРА C | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1623C | [22 empty] | 6816
1007 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208B | 6816-MXAL-PM-1623C | 6816-MXA-1623CD | 6816-MXAL-PM-010C | 6816-MC-1623C | VAPOR CONDENSER C | КОНДЕНСАТОР ПАРА C | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1623C | [22 empty] | 6816
1008 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-MXAX-PM-1623C | 6816-MXA-1623CB | 6816-MXAX-PM-010C | 6816-MC-1623C | VAPOR CONDENSER C | КОНДЕНСАТОР ПАРА C | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MXA |  | 68-P-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1623C | [22 empty] | 6816
1009 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-MTA-PM-1623C | 6816-MTA-1623C | 6816-MTA-PM-010C | 6816-MC-1623C | VAPOR CONDENSER C | КОНДЕНСАТОР ПАРА C | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MTA |  | 68-P-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1623C | [22 empty] | 6816
1010 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-MHSP-PM-1623C | 6816-MHS-1623CA | 6816-MHSP-PM-010C | 6816-MC-1623C | VAPOR CONDENSER C | КОНДЕНСАТОР ПАРА C | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1623C | [22 empty] | 6816
1011 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-MHST-PM-1623C | 6816-MHS-1623CB | 6816-MHST-PM-010C | 6816-MC-1623C | VAPOR CONDENSER C | КОНДЕНСАТОР ПАРА C | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1623C | [22 empty] | 6816
1012 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-MHSL-PM-1623C | 6816-MHS-1623CC | 6816-MHSL-PM-010C | 6816-MC-1623C | VAPOR CONDENSER C | КОНДЕНСАТОР ПАРА C | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MHS |  | 68-P-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1623C | [22 empty] | 6816
1013 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MII-PM-1623C | 6816-MII-1623C | 6816-MII-PM-010C | 6816-MC-1623C | VAPOR CONDENSER C | КОНДЕНСАТОР ПАРА C | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MII |  | 68-P-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1623C | [22 empty] | 6816
1014 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTI-PM-1623C | 6816-MTI-1623C | 6816-MTI-PM-010C | 6816-MC-1623C | VAPOR CONDENSER C | КОНДЕНСАТОР ПАРА C | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE D | TYPE A | MTI |  | 68-P-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1623C | [22 empty] | 6816
1015 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PV-5025 | 6816-PV-5025 |  | 6816-P-5025 | VAPOUR TO VAPOR CONDENSER A | ПАР В КОНДЕНСАТОР ПАРА С | PRESSURE CONTROL VALVE |  | DCS | - | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12a | TYPE 2 | PCV | 6816-0137-1CL01-50-TA-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PV5025 | [22 empty] | 6816
1016 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-IC-5025 | 6816-IC-5025 |  | 6816-P-5025 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5025 AT VAPOUR TO VAPOR CONDENSER A | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5025 НА ПАР-КОНДЕНСАТОРЕ А | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0137-1CL01-50-TA-NI |  |  | 6816-IC-5025/01+ 6816-IC-5025/02- | 6816-IC-5025/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P7 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC5025 | [22 empty] | 6816
1017 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-414 | 6816-II-5025 | 6816-PZI-5025 |  | 6816-P-5025 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-PV-5025 AT VAPOUR TO VAPOR CONDENSER A | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-PV-5025 НА ПАР-КОНДЕНСАТОРЕ А | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | - | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0137-1CL01-50-TA-NI |  |  | 6816-PZI-5025/01+ 6816-PZI-5025/02- | 6816-PZI-5025/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P8 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II5025 |  |  |  |  | 6816II5025 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
1018 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613B | 6816-FE-2040 | 6816-FE-2040 |  | 6816-F-2040 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER C | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА C | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-2040 | F-208 | FE | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2040 | [22 empty] | 6816
1019 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FIT-2040 | 6816-FIT-2040 |  | 6816-F-2040 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER C | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ПОДАЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТОР C | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ELECTROMAGNETIC | 250-H1-PTF-HS-F-R10-1,6-220-H-SC-EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-2040 | F-208C | FIT | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  | 6816-FIT-2040/01+ 6816-FIT-2040/02- | 6816-FIT-2040/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P9 |  | 6816-DMC-B52 |  | 400 | 509 | m3/h |  | 400 | 509 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2040 |  |  |  |  | 6816FIT2040 | [22 empty] | 6816
1020 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FAF-2040 | 6816-FAF-2040 |  | 6816-F-2040 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER C | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТОР C | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-2040 | F-208 | FAF | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2040 | [22 empty] | 6816
1021 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FI-2040 | 6816-FI-2040 |  | 6816-F-2040 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER C | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА C | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-2040 | F-208 | FI | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2040 | [22 empty] | 6816
1022 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FAL-2040 | 6816-FAL-2040 |  | 6816-F-2040 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER C |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-2040 | F-208 | FAL | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2040 | [22 empty] | 6816
1023 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FAH-2040 | 6816-FAH-2040 |  | 6816-F-2040 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-2040 | F-208 | FAH | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2040 | [22 empty] | 6816
1024 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-FQI-2040 | 6816-FQI-2040 |  | 6816-F-2040 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER C | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА C | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | F-2040 | F-208 | FQI | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2040 | [22 empty] | 6816
1025 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-XV-103C | 6816-XV-103C |  | 6816-XV-103C | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER A |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.979-6816-25F-2009 |  | TYPE 2 | XV | [5 empty] | - | [55 empty] | 6816XV103C
1026 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-413B | 6816-XZSC-103C | 6816-XZSC-103C |  | 6816-XV-103C | Distillate to Vacuum pump |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-03 |  | 8C x 1.0 Sqmm |  |  | C1,C2 | [48 empty] | 6816XZSC103C
1027 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-XZSO-103C | 6816-XZSO-103C |  | 6816-XV-103C | Distillate to Vacuum pump |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-03 |  | 8C x 1.0 Sqmm |  |  | C3,C4 | [48 empty] | 6816XZSO103C
1028 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-XY-103C | 6816-XY-103C |  | 6816-XV-103C | Distillate to Vacuum pump |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1134 |  | 6816-DJB-1134/Cable-04 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C1,C2 | [48 empty] | 6816XY103C
1029 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-PG-414C | 6816-PG-414C |  | 6816-P-414 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-414 | P-414 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG414C
1030 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-TG-6021 | 6816-TG-6021 |  | 6816-T-6021 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-6021 | T-613C | TG | 6816-0083-1CL01-300-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - | [8 empty] | - | - | - | [36 empty] | Y | - |  |  |  |  | 6816TG6021
1031 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612B | 6816-TE-613C | 6816-TE-613C |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-613 | T-613 | TE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE613C
1032 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TI-613C | 6816-TI-613C |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-613 | T-613 | TIT | [5 empty] | - | [49 empty] | Y | 6816TIT613 |  |  |  |  | 6816TI613C
1033 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TAF-613C | 6816-TAF-613C |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-613 | T-613 | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF613C
1034 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TAL-613C | 6816-TAL-613C |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-613 | T-613 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL613C
1035 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TALL-613C | 6816-TALL-613C |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-613 | T-613 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL613C
1036 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TAH-613C | 6816-TAH-613C |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-613 | T-613 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH613C
1037 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-TAHH-613C | 6816-TAHH-613C |  | 6816-T-613 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-613 | T-613 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH613C
1038 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-PT-5025 | 6816-PT-5025 |  | 6816-P-5025 | VAPOR CONDENSER C | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРА ПАРОВ C | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-5025 | P-413C | PIT |  | 68-E-1623C |  | 6816-PT-5025/01+ 6816-PT-5025/02- | 6816-PT-5025/6816-DJB-123 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-123 | 6816-DJB-123 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-123/6816-DMC-B52 | 32P x 1.0 Sqmm | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P9 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  | 0.01 | 0.2 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5025 |  |  |  |  | 6816PT5025 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
1039 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAF-5025 | 6816-PAF-5025 |  | 6816-P-5025 | VAPOR CONDENSER C | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА КОНДЕНСАТОР ПАРОВ C | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-5025 | P-413 | PAF |  | 68-E-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5025 | [22 empty] | 6816
1040 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PI-5025 | 6816-PI-5025 |  | 6816-P-5025 | VAPOR CONDENSER C | ИНДИКАТОР КОНДЕНСАТОР ПАРА C | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-5025 | P-413 | PI |  | 68-E-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5025 | [22 empty] | 6816
1041 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAHH-5025 | 6816-PAHH-5025 |  | 6816-P-5025 | VAPOR CONDENSER C |  | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-5025 | P-413 | PAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5025
1042 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAH-5025 | 6816-PAH-5025 |  | 6816-P-5025 | VAPOR CONDENSER C |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | P-5025 | P-413 | PAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5025
1043 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TG-6020 | 6816-TG-6020 |  | 6816-T-6020 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER SUPPLY |  | TEMPERATURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-6020 | T-612C | TG | 6816-0079-1CL01-500-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - | [8 empty] | - | - | - | [36 empty] | Y | - |  |  |  |  | 6816TG6020
1044 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TE-612C | 6816-TE-612C |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-612 | T-612 | TE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE612C
1045 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TI-612C | 6816-TI-612C |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-612 | T-612 | TIT | [5 empty] | - | [49 empty] | Y | 6816TIT612 |  |  |  |  | 6816TI612C
1046 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAF-612C | 6816-TAF-612C |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-612 | T-612 | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF612C
1047 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TAL-612C | 6816-TAL-612C |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-612 | T-612 | TAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAL612C
1048 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-TALL-612C | 6816-TALL-612C |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-612 | T-612 | TALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TALL612C
1049 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAH-612C | 6816-TAH-612C |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-612 | T-612 | TAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAH612C
1050 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-TAHH-612C | 6816-TAHH-612C |  | 6816-T-612 | VAPOR CONDENCER TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPEARTURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-612 | T-612 | TAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAHH612C
1051 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-PG-415 | 6816-PG-415 |  | 6816-P-415 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A DISCHARGE |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-415 | P-415 | PG | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG415
1052 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-PT-5028 | 6816-PT-5028 |  | 6816-P-5028 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСА ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА А НА ВЫПУСКЕ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5028 | P-415 | PIT | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-PT-5028/01+ 6816-PT-5028/02- | 6816-PT-5028/6816-DJB-107 | TBC | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 0.8 | Mpa |  | 0.05 | 0.8 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.534 |  | 0.72 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5028 |  |  |  |  | 6816PT5028 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
1053 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208C | 6816-PAF-5028 | 6816-PAF-5028 |  | 6816-P-5028 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A DISCHARGE | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧА ДИСТИЛЛЯТА НАСОС ВЫПУСКА А | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5028 | P-415 | PAF | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5028 | [22 empty] | 6816
1054 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-PI-5028 | 6816-PI-5028 |  | 6816-P-5028 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A DISCHARGE | ВЫПУСК НАСОСА ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5028 | P-415 | PI | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5028 | [22 empty] | 6816
1055 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5028 | 6816-PAL-5028 |  | 6816-P-5028 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧА ДИСТИЛЛЯТА НАСОС НА ВЫПУСКЕ | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5028 |  | PAL | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5028 | [22 empty] | 6816
1056 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5028 | 6816-PAH-5028 |  | 6816-P-5028 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧА ДИСТИЛЛАТА НАСОС НА ВЫПУСКЕ | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5028 |  | PAH | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5028 | [22 empty] | 6816
1057 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-MC-PM-1631A | 6816-MC-1631A | 6816-MC-PM-011 | 6816-MC-1631A | DISTILLATE SUPPLY PUMP A | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MC |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1631A | [22 empty] | 6816
1058 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-MXA-PM-1631A | 6816-MXA-1631AA | 6816-MXA-PM-011 | 6816-MC-1631A | DISTILLATE SUPPLY PUMP A | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1631A | [22 empty] | 6816
1059 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-MXAL-PM-1631A | 6816-MXA-1631AD | 6816-MXAL-PM-011 | 6816-MC-1631A | DISTILLATE SUPPLY PUMP A | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1631A | [22 empty] | 6816
1060 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-208 | 6816-MXAX-PM-1631A | 6816-MXA-1631AB | 6816-MXAX-PM-011 | 6816-MC-1631A | DISTILLATE SUPPLY PUMP A | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1631A | [22 empty] | 6816
1061 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTA-PM-1631A | 6816-MTA-1631A | 6816-MTA-PM-011 | 6816-MC-1631A | DISTILLATE SUPPLY PUMP A | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MTA |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1631A | [22 empty] | 6816
1062 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSP-PM-1631A | 6816-MHS-1631AA | 6816-MHSP-PM-011 | 6816-MC-1631A | DISTILLATE SUPPLY PUMP A | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1631A | [22 empty] | 6816
1063 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHST-PM-1631A | 6816-MHS-1631AB | 6816-MHST-PM-011 | 6816-MC-1631A | DISTILLATE SUPPLY PUMP A | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1631A | [22 empty] | 6816
1064 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSL-PM-1631A | 6816-MHS-1631AC | 6816-MHSL-PM-011 | 6816-MC-1631A | DISTILLATE SUPPLY PUMP A | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1631A | [22 empty] | 6816
1065 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-414 | 6816-MII-PM-1631A | 6816-MII-1631A | 6816-MII-PM-011 | 6816-MC-1631A | DISTILLATE SUPPLY PUMP A | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MII |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1631A | [22 empty] | 6816
1066 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613C | 6816-MTI-PM-1631A | 6816-MTI-1631A | 6816-MTI-PM-011 | 6816-MC-1631A | DISTILLATE SUPPLY PUMP A | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MTI |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1631A | [22 empty] | 6816
1067 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-XV-8053 | 6816-XV-8053 |  | 6816-XV-8053 | PROCESS WATER TO HOTWELL | ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА В СБОРНИК КОНДЕНСАТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0651-1CL01C-50-PC-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8053 | [22 empty] | 6816
1068 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-XZSC-8053 | 6816-XZSC-8053 |  | 6816-XV-8053 | PROCESS WATER TO HOTWELL | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8053 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0651-1CL01C-50-PC-IG |  |  | 6816-XZSC-8053/01+ 6816-XZSC-8053/02- | 6816-XZSC-8053/6816-DJB-204 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8053 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1069 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-XZSO-8053 | 6816-XZSO-8053 |  | 6816-XV-8053 | PROCESS WATER TO HOTWELL | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8053 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0651-1CL01C-50-PC-IG |  |  | 6816-XZSO-8053/01+ 6816-XZSO-8053/02- | 6816-XZSO-8053/6816-DJB-204 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8053 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1070 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-XY-8053 | 6816-XY-8053 |  | 6816-XV-8053 | PROCESS WATER TO HOTWELL | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8053 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0651-1CL01C-50-PC-IG |  |  | 6816-XY-8053/01+ 6816-XY-8053/02- | 6816-XY-8053/6816-DJB-304 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / 6816-DMC-B53-01 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-01 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8053 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1071 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-LT-3033 | 6816-LT-3033 |  | 6816-L-3033 | HOTWELL TANK | ДАТЧИК УРОВНЯ ДЛЯ УРОВНЯ В СБОРНИКЕ КОНДЕНСАТА | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | L-3033 | L-306 | LIT |  | 68-TK-1630 |  | 6816-LT-3033/01+ 6816-LT-3033/02- | 6816-LT-3033/6816-DJB-107 | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 3000 | mm |  | 0 | 3000 | mm |  |  |  |  | 300 |  | 450 |  | 2400 |  | 2700 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3033 |  |  |  |  | 6816LT3033 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
1072 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-LAF-3033 | 6816-LAF-3033 |  | 6816-L-3033 | HOTWELL TANK | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ СБОРНИК КОНДЕНСАТА | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | L-3033 | L-306 | LAF |  | 68-TK-1630 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3033 | [22 empty] | 6816
1073 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-613 | 6816-LI-3033 | 6816-LI-3033 |  | 6816-L-3033 | HOTWELL TANK | ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ СБОРНИК КОНДЕНСАТА | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | L-3033 | L-306 | LI |  | 68-TK-1630 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3033 | [22 empty] | 6816
1074 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-413C | 6816-LAL-3033 | 6816-LAL-3033 |  | 6816-L-3033 | HOTWELL TANK | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В СБОРНИКЕ КОНДЕНСАТА (68-TK-1630) | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | L-3033 | L-306 | LAL |  | 68-TK-1630 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 500 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3033 | [22 empty] | 6816
1075 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-LALL-3033 | 6816-LALL-3033 |  | 6816-L-3033 | HOTWELL TANK | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В СБОРНИКЕ КОНДЕНСАТА (68-TK-1630) | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | L-3033 | L-306 | LALL |  | 68-TK-1630 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [8 empty] | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL3033 | [22 empty] | 6816
1076 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-LAH-3033 | 6816-LAH-3033 |  | 6816-L-3033 | HOTWELL TANK | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В СБОРНИКЕ КОНДЕНСАТА | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | L-3033 | L-306 | LAH |  | 68-TK-1630 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 2500 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3033 | [22 empty] | 6816
1077 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-LAHH-3033 | 6816-LAHH-3033 |  | 6816-L-3033 | HOTWELL TANK | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В СБОРНИКЕ КОНДЕНСАТА | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | L-3033 | L-306 | LAHH |  | 68-TK-1630 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 2550 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3033 | [22 empty] | 6816
1078 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-413 | 6816-AE-0003 | 6816-AE-0003 | 6816-AE-900A | 6816-A-0003 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A FROM HOTWELL |  | ANALYZER ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | A-0003 | A-900 | AE | 6816-0095-1CL01-80-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AE0003 | [22 empty] | 6816
1079 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-906 | 6816-AIT-0003 | 6816-AIT-0003 | 6816-AIT-900A | 6816-A-0003 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A FROM HOTWELL | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА А ОТ СБОРНИКА КОНДЕНСАТА | ANALYZER INDICATING TRANSMITTER-COND | "EcoSense-2+ ES-COND-1-A-316-5 (integrated flowcell)" | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 230V AC | 5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02c |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | A-0003 | A-900 | AIT | 6816-0095-1CL01-80-PC-NI |  |  | 6816-AIT-0003/01+ 6816-AIT-0003/02- | 6816-AIT-0003/6816-DJB-107 | 6816-DJB-1136 | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 | 32P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 2000 | µS/ Cm |  | 0 | 2000 | µS/ Cm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 2000 | µS/ Cm | [20 empty] | Y | 6816AIT900 |  |  |  |  | 6816AIT0003 | [22 empty] | 6816
1080 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-AAF-0003 | 6816-AAF-0003 | 6816-AAF-900A | 6816-A-0003 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A FROM HOTWELL | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ АНАЛИЗАТОРА НАСОСА ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА A ОТ СБОРНИКА КОНДЕНСАТА | ANALYZER TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | A-0003 | A-900 | AAF | 6816-0095-1CL01-80-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAF0003 | [22 empty] | 6816
1081 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-AI-0003 | 6816-AI-0003 | 6816-AI-900A | 6816-A-0003 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A FROM HOTWELL | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА А ОТ СБОРНИКА КОНДЕНСАТА | ANALYZER INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | A-0003 | A-900 | AI | 6816-0095-1CL01-80-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AI0003 | [22 empty] | 6816
1082 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-AAL-906 | 6816-AAL-906 | 6816-AAL-900A | 6816-A-906 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A FROM HOTWELL |  | ANALYZER LOW ALARM |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | A-906 | A-900 | AAL | 6816-0095-1CL01-80-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAL906
1083 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-AAHH-0003 | 6816-AAHH-0003 | 6816-AAHH-900A | 6816-A-0003 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A FROM HOTWELL | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА А ОТ СБОРНИК КОНДЕНСАТА | ANALYZER HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | A-0003 | A-900 | AAH | 6816-0095-1CL01-80-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAHH0003 | [22 empty] | 6816
1084 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-MC-PM-1631B | 6816-MC-1631B | 6816-MC-PM-012 | 6816-MC-1631B | DISTILLATE SUPPLY PUMP B | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MC |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1631B | [22 empty] | 6816
1085 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-MXA-PM-1631B | 6816-MXA-1631BA | 6816-MXA-PM-012 | 6816-MC-1631B | DISTILLATE SUPPLY PUMP B | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1631B | [22 empty] | 6816
1086 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-612 | 6816-MXAL-PM-1631B | 6816-MXA-1631BD | 6816-MXAL-PM-012 | 6816-MC-1631B | DISTILLATE SUPPLY PUMP B | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1631B | [22 empty] | 6816
1087 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-415 | 6816-MXAX-PM-1631B | 6816-MXA-1631BB | 6816-MXAX-PM-012 | 6816-MC-1631B | DISTILLATE SUPPLY PUMP B | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1631B | [22 empty] | 6816
1088 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-415 | 6816-MTA-PM-1631B | 6816-MTA-1631B | 6816-MTA-PM-012 | 6816-MC-1631B | DISTILLATE SUPPLY PUMP B | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MTA |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1631B | [22 empty] | 6816
1089 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-415 | 6816-MHSP-PM-1631B | 6816-MHS-1631BA | 6816-MHSP-PM-012 | 6816-MC-1631B | DISTILLATE SUPPLY PUMP B | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1631B | [22 empty] | 6816
1090 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-415 | 6816-MHST-PM-1631B | 6816-MHS-1631BB | 6816-MHST-PM-012 | 6816-MC-1631B | DISTILLATE SUPPLY PUMP B | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1631B | [22 empty] | 6816
1091 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSL-PM-1631B | 6816-MHS-1631BC | 6816-MHSL-PM-012 | 6816-MC-1631B | DISTILLATE SUPPLY PUMP B | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1631B | [22 empty] | 6816
1092 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MII-PM-1631B | 6816-MII-1631B | 6816-MII-PM-012 | 6816-MC-1631B | DISTILLATE SUPPLY PUMP B | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MII |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1631B | [22 empty] | 6816
1093 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTI-PM-1631B | 6816-MTI-1631B | 6816-MTI-PM-012 | 6816-MC-1631B | DISTILLATE SUPPLY PUMP B | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE D | TYPE D | MTI |  | 68-P-1631A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1631B | [22 empty] | 6816
1094 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PG-416 | 6816-PG-416 |  | 6816-P-416 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-416 | P-416 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG416
1095 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PT-5029 | 6816-PT-5029 |  | 6816-P-5029 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКА НАСОСА ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5029 | P-416 | PIT | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-PT-5029/01+ 6816-PT-5029/02- | 6816-PT-5029/6816-DJB-107 | TBC | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 0.8 | Mpa |  | 0.05 | 0.8 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.534 |  | 0.72 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5029 |  |  |  |  | 6816PT5029 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
1096 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PAF-5029 | 6816-PAF-5029 |  | 6816-P-5029 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B DISCHARGE | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОДАЧА ДИСТИЛЛЯТА НАСОС B ВЫПУСК | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5029 | P-416 | PAF | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5029 | [22 empty] | 6816
1097 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PI-5029 | 6816-PI-5029 |  | 6816-P-5029 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B DISCHARGE | ВЫПУСК НАСОСА ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5029 | P-416 | PI | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5029 | [22 empty] | 6816
1098 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5029 | 6816-PAL-5029 |  | 6816-P-5029 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА В | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5029 |  | PAL | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5029 | [22 empty] | 6816
1099 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5029 | 6816-PAH-5029 |  | 6816-P-5029 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА В | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5029 |  | PAH | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5029 | [22 empty] | 6816
1100 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MC-PM-1630A | 6816-MC-1630A | 6816-MC-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1630A | [22 empty] | 6816
1101 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXA-PM-1630A | 6816-MXA-1630AA | 6816-MXA-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1630A | [22 empty] | 6816
1102 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAL-PM-1630A | 6816-MXA-1630AD | 6816-MXAL-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1630A | [22 empty] | 6816
1103 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXAX-PM-1630A | 6816-MXA-1630AB | 6816-MXAX-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1630A | [22 empty] | 6816
1104 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTA-PM-1630A | 6816-MTA-1630A | 6816-MTA-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1630A | [22 empty] | 6816
1105 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSP-PM-1630A | 6816-MHS-1630AA | 6816-MHSP-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1630A | [22 empty] | 6816
1106 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHST-PM-1630A | 6816-MHS-1630AB | 6816-MHST-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1630A | [22 empty] | 6816
1107 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-306 | 6816-MHSL-PM-1630A | 6816-MHS-1630AC | 6816-MHSL-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1630A | [22 empty] | 6816
1108 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-306 | 6816-MMA-PM-1630A | 6816-MMA-1630AD | 6816-MMA-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1630A | [22 empty] | 6816
1109 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-306 | 6816-MSI-PM-1630A | 6816-MSI-1630A | 6816-MSI-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1630A | [22 empty] | 6816
1110 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-306 | 6816-MII-PM-1630A | 6816-MII-1630A | 6816-MII-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1630A | [22 empty] | 6816
1111 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-306 | 6816-MTI-PM-1630A | 6816-MTI-1630A | 6816-MTI-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1630A | [22 empty] | 6816
1112 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-306 | 6816-MSC-PM-1630A | 6816-MSC-1630A | 6816-MSC-PM-03A | 6816-MC-1630A | DISTILLATE RETURN PUMP A | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1630A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1630A | [22 empty] | 6816
1113 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-306 | 6816-PG-417 | 6816-PG-417 |  | 6816-P-417 | DISTILLATE RETURN PUMP A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-417 | P-417 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG417
1114 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-PT-5026 | 6816-PT-5026 |  | 6816-P-5026 | DISTILLATE RETURN PUMP A DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСА ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A НА ВЫПУСКЕ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5026 | P-417 | PIT | 6816-0098-1CL01-100-PC-NI |  |  | 6816-PT-5026/01+ 6816-PT-5026/02- | 6816-PT-5026/6816-DJB-107 | TBC | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P5 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.1 | 1 | Mpa |  | 0.1 | 1 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.27 |  | 0.37 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5026 |  |  |  |  | 6816PT5026 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
1115 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-PAF-5026 | 6816-PAF-5026 |  | 6816-P-5026 | DISTILLATE RETURN PUMP A DISCHARGE | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ВЫПУСК НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА A | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5026 | P-417 | PAF | 6816-0098-1CL01-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5026 | [22 empty] | 6816
1116 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-PI-5026 | 6816-PI-5026 |  | 6816-P-5026 | DISTILLATE RETURN PUMP A DISCHARGE | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСК НАСОСА ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА А | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5026 | P-417 | PI | 6816-0098-1CL01-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5026 | [22 empty] | 6816
1117 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5026 | 6816-PAL-5026 |  | 6816-P-5026 | DISTILLATE RETURN PUMP A DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА А | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5026 |  | PAL | 6816-0098-1CL01-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5026 | [22 empty] | 6816
1118 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5026 | 6816-PAH-5026 |  | 6816-P-5026 | DISTILLATE RETURN PUMP A DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА А | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5026 |  | PAH | 6816-0098-1CL01-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5026 | [22 empty] | 6816
1119 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-MC-PM--1630B | 6816-MC--1630B | 6816-MC-PM--03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1630B | [22 empty] | 6816
1120 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-MXA-PM-1630B | 6816-MXA-1630BA | 6816-MXA-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1630B | [22 empty] | 6816
1121 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-MXAL-PM-1630B | 6816-MXA-1630BD | 6816-MXAL-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1630B | [22 empty] | 6816
1122 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MXAX-PM-1630B | 6816-MXA-1630BB | 6816-MXAX-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1630B | [22 empty] | 6816
1123 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTA-PM-1630B | 6816-MTA-1630B | 6816-MTA-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1630B | [22 empty] | 6816
1124 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSP-PM-1630B | 6816-MHS-1630BA | 6816-MHSP-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1630B | [22 empty] | 6816
1125 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHST-PM-1630B | 6816-MHS-1630BB | 6816-MHST-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1630B | [22 empty] | 6816
1126 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MHSL-PM-1630B | 6816-MHS-1630BC | 6816-MHSL-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1630B | [22 empty] | 6816
1127 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MMA-PM-1630B | 6816-MMA-1630BD | 6816-MMA-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1630B | [22 empty] | 6816
1128 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MSI-PM-1630B | 6816-MSI-1630B | 6816-MSI-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1630B | [22 empty] | 6816
1129 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MII-PM-1630B | 6816-MII-1630B | 6816-MII-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1630B | [22 empty] | 6816
1130 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MTI-PM-1630B | 6816-MTI-1630B | 6816-MTI-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1630B | [22 empty] | 6816
1131 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-MSC-PM-1630B | 6816-MSC-1630B | 6816-MSC-PM-03B | 6816-MC-1630B | DISTILLATE RETURN PUMP B | НАСОС ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1630B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1630B | [22 empty] | 6816
1132 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-416 | 6816-PG-418 | 6816-PG-418 |  | 6816-P-418 | DISTILLATE RETURN PUMP B |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-418 | P-418 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG418
1133 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-416 | 6816-PT-5027 | 6816-PT-5027 |  | 6816-P-5027 | DISTILLATE RETURN PUMP B DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКА НАСОСА ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5027 | P-418 | PIT | 6816-0098-1CL01-100-PC-NI |  |  | 6816-PT-5027/01+ 6816-PT-5027/02- | 6816-PT-5027/6816-DJB-107 | TBC | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P6 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.1 | 1 | Mpa |  | 0.1 | 1 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.27 |  | 0.37 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5027 |  |  |  |  | 6816PT5027 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
1134 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-416 | 6816-PAF-5027 | 6816-PAF-5027 |  | 6816-P-5027 | DISTILLATE RETURN PUMP B DISCHARGE | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ВЫПУСК НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА B | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5027 | P-418 | PAF | 6816-0098-1CL01-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5027 | [22 empty] | 6816
1135 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-416 | 6816-PI-5027 | 6816-PI-5027 |  | 6816-P-5027 | DISTILLATE RETURN PUMP B DISCHARGE | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСК НАСОСА B ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-5027 | P-418 | PI | 6816-0098-1CL01-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5027 | [22 empty] | 6816
1136 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5027 | 6816-PAL-5027 |  | 6816-P-5027 | DISTILLATE RETURN PUMP B DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5027 |  | PAL | 6816-0098-1CL01-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5027 | [22 empty] | 6816
1137 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5027 | 6816-PAH-5027 |  | 6816-P-5027 | DISTILLATE RETURN PUMP B DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА B | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5027 |  | PAH | 6816-0098-1CL01-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5027 | [22 empty] | 6816
1138 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MC-PM-041A | 6816-MC-PM-041A | 6816-MC-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | NA | NA |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM041A
1139 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXA-PM-041A | 6816-MXA-PM-041A | 6816-MXA-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM041A
1140 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAL-PM-041A | 6816-MXAL-PM-041A | 6816-MXAL-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MXAL |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM041A
1141 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAX-PM-041A | 6816-MXAX-PM-041A | 6816-MXAX-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MXAX |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM041A
1142 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTA-PM-041A | 6816-MTA-PM-041A | 6816-MTA-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM041A
1143 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSP-PM-041A | 6816-MHSP-PM-041A | 6816-MHSP-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MHSP |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM041A
1144 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHST-PM-041A | 6816-MHST-PM-041A | 6816-MHST-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MHST |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM041A
1145 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSL-PM-041A | 6816-MHSL-PM-041A | 6816-MHSL-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MHSL |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM041A
1146 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MMA-PM-041A | 6816-MMA-PM-041A | 6816-MMA-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM041A
1147 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSI-PM-041A | 6816-MSI-PM-041A | 6816-MSI-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM041A
1148 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MII-PM-041A | 6816-MII-PM-041A | 6816-MII-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM041A
1149 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTI-PM-041A | 6816-MTI-PM-041A | 6816-MTI-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM041A
1150 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSC-PM-041A | 6816-MSC-PM-041A | 6816-MSC-PM-04A | 6816-MC-041A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | SOFT AO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM041A
1151 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-417 | 6816-PG-419 | 6816-PG-419 |  | 6816-P-419 | ACID DOSING PUMP A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | P-419 | P-419 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG419
1152 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-417 | 6816-PIT-419 | 6816-PIT-419 |  | 6816-P-419 | ACID DOSING PUMP A DISCHARGE |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | P-419 | P-419 | PIT |  | 68-P-1641A DISCHARGE |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | Y | 6816PITXXX |  |  |  |  | 6816PIT419
1153 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-417 | 6816-PAF-419 | 6816-PAF-419 |  | 6816-P-419 | ACID DOSING PUMP A DISCHARGE |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | P-419 | P-419 | PAF |  | 68-P-1641A DISCHARGE |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF419
1154 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-417 | 6816-PI-419 | 6816-PI-419 |  | 6816-P-419 | ACID DOSING PUMP A DISCHARGE |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | P-419 | P-419 | PI |  | 68-P-1641A DISCHARGE |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI419
1155 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MC-PM-041B | 6816-MC-PM-041B | 6816-MC-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | NA | NA |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM041B
1156 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXA-PM-041B | 6816-MXA-PM-041B | 6816-MXA-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM041B
1157 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAL-PM-041B | 6816-MXAL-PM-041B | 6816-MXAL-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MXAL |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM041B
1158 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAX-PM-041B | 6816-MXAX-PM-041B | 6816-MXAX-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MXAX |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM041B
1159 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTA-PM-041B | 6816-MTA-PM-041B | 6816-MTA-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM041B
1160 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSP-PM-041B | 6816-MHSP-PM-041B | 6816-MHSP-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MHSP |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM041B
1161 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHST-PM-041B | 6816-MHST-PM-041B | 6816-MHST-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MHST |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM041B
1162 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSL-PM-041B | 6816-MHSL-PM-041B | 6816-MHSL-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MHSL |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM041B
1163 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MMA-PM-041B | 6816-MMA-PM-041B | 6816-MMA-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM041B
1164 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSI-PM-041B | 6816-MSI-PM-041B | 6816-MSI-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM041B
1165 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MII-PM-041B | 6816-MII-PM-041B | 6816-MII-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM041B
1166 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTI-PM-041B | 6816-MTI-PM-041B | 6816-MTI-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM041B
1167 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSC-PM-041B | 6816-MSC-PM-041B | 6816-MSC-PM-04B | 6816-MC-041B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | SOFT AO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM041B
1168 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-418 | 6816-PG-420 | 6816-PG-420 |  | 6816-P-420 | ACID DOSING PUMP B |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | P-420 | P-420 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG420
1169 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-418 | 6816-PIT-420 | 6816-PIT-420 |  | 6816-P-420 | ACID DOSING PUMP B DISCHARGE |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | P-420 | P-420 | PIT |  | 68-P-1641A DISCHARGE |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | Y | 6816PITXXX |  |  |  |  | 6816PIT420
1170 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-418 | 6816-PAF-420 | 6816-PAF-420 |  | 6816-P-420 | ACID DOSING PUMP B DISCHARGE |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | P-420 | P-420 | PAF |  | 68-P-1641A DISCHARGE |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF420
1171 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-418 | 6816-PI-420 | 6816-PI-420 |  | 6816-P-420 | ACID DOSING PUMP B DISCHARGE |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 | P-420 | P-420 | PI |  | 68-P-1641A DISCHARGE |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI420
1172 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MC-PM-040A | 6816-MC-PM-040A | 6816-MC-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | NA | NA |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM040A
1173 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXA-PM-040A | 6816-MXA-PM-040A | 6816-MXA-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM040A
1174 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAL-PM-040A | 6816-MXAL-PM-040A | 6816-MXAL-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MXAL |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM040A
1175 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAX-PM-040A | 6816-MXAX-PM-040A | 6816-MXAX-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MXAX |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM040A
1176 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTA-PM-040A | 6816-MTA-PM-040A | 6816-MTA-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM040A
1177 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSP-PM-040A | 6816-MHSP-PM-040A | 6816-MHSP-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MHSP |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM040A
1178 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHST-PM-040A | 6816-MHST-PM-040A | 6816-MHST-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MHST |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM040A
1179 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSL-PM-040A | 6816-MHSL-PM-040A | 6816-MHSL-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MHSL |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM040A
1180 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MMA-PM-040A | 6816-MMA-PM-040A | 6816-MMA-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM040A
1181 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSI-PM-040A | 6816-MSI-PM-040A | 6816-MSI-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM040A
1182 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MII-PM-040A | 6816-MII-PM-040A | 6816-MII-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM040A
1183 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTI-PM-040A | 6816-MTI-PM-040A | 6816-MTI-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM040A
1184 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSC-PM-040A | 6816-MSC-PM-040A | 6816-MSC-PM-05A | 6816-MC-040A | ACID DOSING PUMP A |  | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | SOFT AO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM040A
1185 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-419 | 6816-PG-421 | 6816-PG-421 |  | 6816-P-421 | ACID DOSING PUMP A DISCHARGE |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | P-421 | P-421 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG421
1186 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-419 | 6816-PIT-421 | 6816-PIT-421 |  | 6816-P-421 | ACID DOSING PUMP A DISCHARGE |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | P-421 | P-421 | PIT | 6816-0183-1SB01B-25-SFA-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | Y | 6816PITXXX |  |  |  |  | 6816PIT421
1187 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-419 | 6816-PAF-421 | 6816-PAF-421 |  | 6816-P-421 | ACID DOSING PUMP A DISCHARGE |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | P-421 | P-421 | PAF | 6816-0183-1SB01B-25-SFA-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF421
1188 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-419 | 6816-PI-421 | 6816-PI-421 |  | 6816-P-421 | ACID DOSING PUMP A DISCHARGE |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | P-421 | P-421 | PI | 6816-0183-1SB01B-25-SFA-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI421
1189 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MC-PM-040B | 6816-MC-PM-040B | 6816-MC-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | NA | NA |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM040B
1190 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXA-PM-040B | 6816-MXA-PM-040B | 6816-MXA-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM040B
1191 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAL-PM-040B | 6816-MXAL-PM-040B | 6816-MXAL-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MXAL |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM040B
1192 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAX-PM-040B | 6816-MXAX-PM-040B | 6816-MXAX-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MXAX |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM040B
1193 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTA-PM-040B | 6816-MTA-PM-040B | 6816-MTA-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM040B
1194 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSP-PM-040B | 6816-MHSP-PM-040B | 6816-MHSP-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MHSP |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM040B
1195 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHST-PM-040B | 6816-MHST-PM-040B | 6816-MHST-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MHST |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM040B
1196 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSL-PM-040B | 6816-MHSL-PM-040B | 6816-MHSL-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MHSL |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM040B
1197 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MMA-PM-040B | 6816-MMA-PM-040B | 6816-MMA-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM040B
1198 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSI-PM-040B | 6816-MSI-PM-040B | 6816-MSI-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM040B
1199 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MII-PM-040B | 6816-MII-PM-040B | 6816-MII-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM040B
1200 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTI-PM-040B | 6816-MTI-PM-040B | 6816-MTI-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM040B
1201 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSC-PM-040B | 6816-MSC-PM-040B | 6816-MSC-PM-05B | 6816-MC-040B | ACID DOSING PUMP B |  | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | SOFT AO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM040B
1202 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-420 | 6816-PG-422 | 6816-PG-422 |  | 6816-P-422 | ACID DOSING PUMP B DISCHARGE |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | P-422 | P-422 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG422
1203 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-420 | 6816-PIT-422 | 6816-PIT-422 |  | 6816-P-422 | ACID DOSING PUMP B DISCHARGE |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | P-422 | P-422 | PIT | 6816-0184-1SB01B-25-SFA-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | Y | 6816PITXXX |  |  |  |  | 6816PIT422
1204 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-420 | 6816-PAF-422 | 6816-PAF-422 |  | 6816-P-422 | ACID DOSING PUMP B DISCHARGE |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | P-422 | P-422 | PAF | 6816-0184-1SB01B-25-SFA-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF422
1205 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-420 | 6816-PI-422 | 6816-PI-422 |  | 6816-P-422 | ACID DOSING PUMP B DISCHARGE |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2012 | P-422 | P-422 | PI | 6816-0184-1SB01B-25-SFA-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI422
1206 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FE-210 | 6816-FE-210 |  | 6816-F-210 | ACID DOSING PUMP TO 36% HCL |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 | F-210 | F-210 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE210
1207 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FIT-210 | 6816-FIT-210 |  | 6816-F-210 | ACID DOSING PUMP TO 36% HCL |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 | F-210 | F-210 | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1130 |  | 6816-DJB-1130/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR18 | [42 empty] | Y | 6816FIT210 |  |  |  |  | 6816FIT210
1208 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAF-210 | 6816-FAF-210 |  | 6816-F-210 | ACID DOSING PUMP TO 36% HCL |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 | F-210 | F-210 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF210
1209 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FI-210 | 6816-FI-210 |  | 6816-F-210 | ACID DOSING PUMP TO 36% HCL |  | FLOW INDICATION |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 | F-210 | F-210 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI210
1210 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAL-210 | 6816-FAL-210 |  | 6816-F-210 | ACID DOSING PUMP TO 36% HCL |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 | F-210 | F-210 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL210
1211 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAH-210 | 6816-FAH-210 |  | 6816-F-210 | ACID DOSING PUMP TO 36% HCL |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 | F-210 | F-210 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH210
1212 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FQI-210 | 6816-FQI-210 |  | 6816-F-210 | ACID DOSING PUMP TO 36% HCL |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | MCC | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 | F-210 | F-210 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI210
1213 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MC-PM-1642A | 6816-MC-1642A |  | 6816-MC-1642A | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MC |  | 68-P-1642A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1642A | [22 empty] | 6816
1214 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXA-PM-1642A | 6816-MXA-1642AA |  | 6816-MC-1642A | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1642A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1642A | [22 empty] | 6816
1215 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAL-PM-1642A | 6816-MXA-1642AD |  | 6816-MC-1642A | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1642A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1642A | [22 empty] | 6816
1216 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAX-PM-1642A | 6816-MXA-1642AB |  | 6816-MC-1642A | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1642A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1642A | [22 empty] | 6816
1217 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTA-PM-1642A | 6816-MTA-1642A |  | 6816-MC-1642A | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MTA |  | 68-P-1642A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1642A | [22 empty] | 6816
1218 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSP-PM-1642A | 6816-MHS-1642AA |  | 6816-MC-1642A | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1642A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1642A | [22 empty] | 6816
1219 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-421 | 6816-MHST-PM-1642A | 6816-MHS-1642AB |  | 6816-MC-1642A | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1642A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1642A | [22 empty] | 6816
1220 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-421 | 6816-MHSL-PM-1642A | 6816-MHS-1642AC |  | 6816-MC-1642A | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1642A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1642A | [22 empty] | 6816
1221 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-421 | 6816-MII-PM-1642A | 6816-MII-1642A |  | 6816-MC-1642A | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MII |  | 68-P-1642A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1642A | [22 empty] | 6816
1222 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-421 | 6816-MTI-PM-1642A | 6816-MTI-1642A |  | 6816-MC-1642A | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MTI |  | 68-P-1642A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1642A | [22 empty] | 6816
1223 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-PG-423 | 6816-PG-423 |  | 6816-P-423 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | P-423 | P-423 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG423
1224 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-PT-5032 | 6816-PT-5032 |  | 6816-P-5032 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ А | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | P-5032 | P-5032 | PIT | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  | 6816-PT-5032/01+ 6816-PT-5032/02- | 6816-PT-5032/6816-DJB-107 | TBC | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P7 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.15 | 0.5 | Mpa |  | 0.15 | 0.5 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.291 |  | 0.394 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5032 |  |  |  |  | 6816PT5032 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
1225 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-PAF-5032 | 6816-PAF-5032 |  | 6816-P-5032 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A DISCHARGE | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА РАЗБАВЛЕННАЯ КИСЛОТА НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ А ВЫПУСК | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | P-5032 | P-5032 | PAF | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5032 | [22 empty] | 6816
1226 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-PI-5032 | 6816-PI-5032 |  | 6816-P-5032 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A DISCHARGE | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ А ВЫПУСКА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | P-5032 | P-5032 | PI | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5032 | [22 empty] | 6816
1227 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5032 | 6816-PAL-5032 |  | 6816-P-5032 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ РАЗБАВЛЕННАЯ КИСЛОТА ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС A ВЫПУСК A | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | P-5032 |  | PAL | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5032 | [22 empty] | 6816
1228 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5032 | 6816-PAH-5032 |  | 6816-P-5032 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP A DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. РАЗБАВЛЕННАЯ КИСЛОТА. НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ А. ВЫПУСК. | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | P-5032 |  | PAH | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5032 | [22 empty] | 6816
1229 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MC-PM-1642B | 6816-MC-1642B |  | 6816-MC-1642B | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MC |  | 68-P-1642B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MCPM1642B | [22 empty] | 6816
1230 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXA-PM-1642B | 6816-MXA-1642BA |  | 6816-MC-1642B | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1642B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM1642B | [22 empty] | 6816
1231 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAL-PM-1642B | 6816-MXA-1642BD |  | 6816-MC-1642B | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1642B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM1642B | [22 empty] | 6816
1232 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MXAX-PM-1642B | 6816-MXA-1642BB |  | 6816-MC-1642B | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MXA |  | 68-P-1642B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM1642B | [22 empty] | 6816
1233 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MTA-PM-1642B | 6816-MTA-1642B |  | 6816-MC-1642B | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MTA |  | 68-P-1642B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM1642B | [22 empty] | 6816
1234 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSP-PM-1642B | 6816-MHS-1642BA |  | 6816-MC-1642B | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1642B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM1642B | [22 empty] | 6816
1235 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHST-PM-1642B | 6816-MHS-1642BB |  | 6816-MC-1642B | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1642B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM1642B | [22 empty] | 6816
1236 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MHSL-PM-1642B | 6816-MHS-1642BC |  | 6816-MC-1642B | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MHS |  | 68-P-1642B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM1642B | [22 empty] | 6816
1237 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MII-PM-1642B | 6816-MII-1642B |  | 6816-MC-1642B | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MII |  | 68-P-1642B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM1642B | [22 empty] | 6816
1238 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-422 | 6816-MTI-PM-1642B | 6816-MTI-1642B |  | 6816-MC-1642B | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE D | TYPE D | MTI |  | 68-P-1642B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM1642B | [22 empty] | 6816
1239 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-422 | 6816-PG-424 | 6816-PG-424 |  | 6816-P-424 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | P-424 | P-424 | PG | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PG424
1240 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-422 | 6816-PT-5033 | 6816-PT-5033 |  | 6816-P-5033 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКА НАСОСА B ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | P-5033 | P-5034 | PIT | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  | 6816-PT-5033/01+ 6816-PT-5033/02- | 6816-PT-5033/6816-DJB-107 | TBC | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P8 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.15 | 0.5 | Mpa |  | 0.15 | 0.5 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.291 |  | 0.394 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5033 |  |  |  |  | 6816PT5033 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
1241 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-422 | 6816-PAF-5033 | 6816-PAF-5033 |  | 6816-P-5033 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B DISCHARGE | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА РАЗБАВЛЕННАЯ КИСЛОТА ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС B ВЫПУСК B | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | P-5033 | P-5034 | PAF | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5033 | [22 empty] | 6816
1242 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-210 | 6816-PI-5033 | 6816-PI-5033 |  | 6816-P-5033 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B DISCHARGE | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B, ВЫПУСК | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | P-5033 | P-5034 | PI | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5033 | [22 empty] | 6816
1243 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5033 | 6816-PAL-5033 |  | 6816-P-5033 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | P-5033 |  | PAL | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5033 | [22 empty] | 6816
1244 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5033 | 6816-PAH-5033 |  | 6816-P-5033 | DILUTE ACID TRANSFER PUMP B DISCHARGE | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ ВЫПУСК НАСОСА B ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | P-5033 |  | PAH | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5033 | [22 empty] | 6816
1245 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-210 | 6816-XV-8007A_1 | 6816-XV-8007A_1 | 6816-XV-8007 | 6816-XV-8007A_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8007A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1246 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-210 | 6816-XZSC-8007A_1 | 6816-XZSC-8007A_1 | 6816-XZSC-8007 | 6816-XV-8007A_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C5,C6 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8007A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1247 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-210 | 6816-XZSO-8007A_1 | 6816-XZSO-8007A_1 | 6816-XZSO-8007 | 6816-XV-8007A_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C7,C8 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8007A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1248 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-210 | 6816-XY-8007A_1 | 6816-XY-8007A_1 | 6816-XY-8007 | 6816-XV-8007A_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | 6816-DJB-1134 |  | 6816-DJB-1134/Cable-03 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C3,C4 | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8007A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1249 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-210 | 6816-FE-2013 | 6816-FE-2013 |  | 6816-F-2013 | ML SEPARATOR TO PURGE |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | F-2013 | F-211 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2013
1250 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-210 | 6816-FIT-2013 | 6816-FIT-2013 |  | 6816-F-2013 | ML SEPARATOR TO PURGE |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | F-2013 | F-211 | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-1130/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR19 | [42 empty] | Y | 6816FIT211 |  |  |  |  | 6816FIT2013
1251 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FAF-2013 | 6816-FAF-2013 |  | 6816-F-2013 | ML SEPARATOR TO PURGE |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | F-2013 | F-211 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2013
1252 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FI-2013 | 6816-FI-2013 |  | 6816-F-2013 | ML SEPARATOR TO PURGE |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | F-2013 | F-211 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2013
1253 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FAL-2013 | 6816-FAL-2013 |  | 6816-F-2013 | ML SEPARATOR TO PURGE |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | F-2013 | F-211 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2013
1254 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FAH-2013 | 6816-FAH-2013 |  | 6816-F-2013 | ML SEPARATOR TO PURGE |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | F-2013 | F-211 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH2013
1255 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-FQI-2013 | 6816-FQI-2013 |  | 6816-F-2013 | ML SEPARATOR TO PURGE |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | F-2013 | F-211 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2013
1256 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-PV-5022 | 6816-PV-5022 |  | 6816-P-5022 | DISTILLATE | КЛАПАН КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ДИСТИЛЛЯТА | SELF ACTUATED PRESSURE CONTROL VALVE |  | LOCAL | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | P-5022 |  | PV | 6816-0096-1CL01C-50-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [35 empty] | 6816PV5022 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
1257 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-XV-8097 | 6816-XV-8097 |  | 6816-XV-8097 | SLURRY TO CENTRIFUGE B | ШЛАМ В ЦЕНТРИФУГУ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0550-1CL01C-25-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8097 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
1258 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-XZSC-8097 | 6816-XZSC-8097 |  | 6816-XV-8097 | SLURRY TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8097 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP |  |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0550-1CL01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8097/01+ 6816-XZSC-8097/02- | 6816-XZSC-8097/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8097 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
1259 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-XZSO-8097 | 6816-XZSO-8097 |  | 6816-XV-8097 | SLURRY TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8097 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP |  |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0550-1CL01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8097/01+ 6816-XZSO-8097/02- | 6816-XZSO-8097/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8097 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
1260 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-XY-8097 | 6816-XY-8097 |  | 6816-XV-8097 | SLURRY TO CENTRIFUGE B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8097 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 |  | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0550-1CL01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8097/01+ 6816-XY-8097/02- | 6816-XY-8097/6816-DJB-307 |  | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-01 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE | [35 empty] | 6816XY8097 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
1261 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-423 | 6816-XV-8059 | 6816-XV-8059 |  | 6816-XV-8059 | SLURRY TO CENTRIFUGE B | ШЛАМ В ЦЕНТРИФУГУ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0126-1DS01-40-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8059 | [22 empty] | 6816
1262 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-423 | 6816-XZSC-8059 | 6816-XZSC-8059 |  | 6816-XV-8059 | SLURRY TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8059 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0126-1DS01-40-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8059/01+ 6816-XZSC-8059/02- | 6816-XZSC-8059/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P21 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8059 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1263 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-423 | 6816-XZSO-8059 | 6816-XZSO-8059 |  | 6816-XV-8059 | SLURRY TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8059 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0126-1DS01-40-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8059/01+ 6816-XZSO-8059/02- | 6816-XZSO-8059/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P22 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8059 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1264 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-423 | 6816-XY-8059 | 6816-XY-8059 |  | 6816-XV-8059 | SLURRY TO CENTRIFUGE B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8059 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0126-1DS01-40-BS-IH |  |  | 6816-XY-8059/01+ 6816-XY-8059/02- | 6816-XY-8059/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 04 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-04 | 32C x 2.5 Sqmm | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable 04 |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8059 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-104 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1265 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-XV-8060 | 6816-XV-8060 |  | 6816-XV-8060 | SLURRY TO CENTRIFUGE A | ШЛАМ В ЦЕНТРИФУГУ A | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0016-1DS01-40-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8060 | [22 empty] | 6816
1266 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-XZSC-8060 | 6816-XZSC-8060 |  | 6816-XV-8060 | SLURRY TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8060 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0016-1DS01-40-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8060/01+ 6816-XZSC-8060/02- | 6816-XZSC-8060/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8060 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1267 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-XZSO-8060 | 6816-XZSO-8060 |  | 6816-XV-8060 | SLURRY TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8060 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0016-1DS01-40-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8060/01+ 6816-XZSO-8060/02- | 6816-XZSO-8060/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8060 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1268 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE A | 6816-XY-8060 | 6816-XY-8060 |  | 6816-XV-8060 | SLURRY TO CENTRIFUGE A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8060 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0016-1DS01-40-BS-IH |  |  | 6816-XY-8060/01+ 6816-XY-8060/02- | 6816-XY-8060/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-01 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8060 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1269 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE A | 6816-XV-8056 | 6816-XV-8056 |  | 6816-XV-8056 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | ДИСТИЛЛЯТ В ЦЕНТРИФУГУ А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0119-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8056 | [22 empty] | 6816
1270 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE A | 6816-XZSC-8056 | 6816-XZSC-8056 |  | 6816-XV-8056 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8056 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0119-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8056/01+ 6816-XZSC-8056/02- | 6816-XZSC-8056/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8056 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1271 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE A | 6816-XZSO-8056 | 6816-XZSO-8056 |  | 6816-XV-8056 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8056 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0119-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8056/01+ 6816-XZSO-8056/02- | 6816-XZSO-8056/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8056 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1272 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE A | 6816-XY-8056 | 6816-XY-8056 |  | 6816-XV-8056 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8056 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0119-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8056/01+ 6816-XY-8056/02- | 6816-XY-8056/6816-DJB-306 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-306 | 6816-DJB-306 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-306/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8056 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-102 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1273 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE A | 6816-XV-8055 | 6816-XV-8055 |  | 6816-XV-8055 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | ДИСТИЛЛЯТ В ЦЕНТРИФУГУ А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0118-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8055 | [22 empty] | 6816
1274 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE A | 6816-XZSC-8055 | 6816-XZSC-8055 |  | 6816-XV-8055 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8055 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0118-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8055/01+ 6816-XZSC-8055/02- | 6816-XZSC-8055/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P25 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8055 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1275 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | P-424 | 6816-XZSO-8055 | 6816-XZSO-8055 |  | 6816-XV-8055 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8055 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0118-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8055/01+ 6816-XZSO-8055/02- | 6816-XZSO-8055/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P26 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8055 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1276 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | P-424 | 6816-XY-8055 | 6816-XY-8055 |  | 6816-XV-8055 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8055 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0118-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8055/01+ 6816-XY-8055/02- | 6816-XY-8055/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-01 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8055 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1277 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | P-424 | 6816-XV-8054 | 6816-XV-8054 |  | 6816-XV-8054 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | ДИСТИЛЛЯТ В ЦЕНТРИФУГУ А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0135-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8054 | [22 empty] | 6816
1278 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | P-424 | 6816-XZSC-8054 | 6816-XZSC-8054 |  | 6816-XV-8054 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8054 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0135-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8054/01+ 6816-XZSC-8054/02- | 6816-XZSC-8054/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8054 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1279 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-XZSO-8054 | 6816-XZSO-8054 |  | 6816-XV-8054 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8054 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0135-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8054/01+ 6816-XZSO-8054/02- | 6816-XZSO-8054/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8054 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1280 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-XY-8054 | 6816-XY-8054 |  | 6816-XV-8054 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8054 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0135-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8054/01+ 6816-XY-8054/02- | 6816-XY-8054/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-01 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8054 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1281 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-XV-8057 | 6816-XV-8057 |  | 6816-XV-8057 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | ДИСТИЛЛЯТ В ЦЕНТРИФУГУ А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0120-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8057 | [22 empty] | 6816
1282 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-XZSC-8057 | 6816-XZSC-8057 |  | 6816-XV-8057 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8057 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0120-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8057/01+ 6816-XZSC-8057/02- | 6816-XZSC-8057/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8057 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1283 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | F-211 | 6816-XZSO-8057 | 6816-XZSO-8057 |  | 6816-XV-8057 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8057 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0120-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8057/01+ 6816-XZSO-8057/02- | 6816-XZSO-8057/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-02 | 32C x 1.0 Sqmm | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8057 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1284 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | F-211 | 6816-XY-8057 | 6816-XY-8057 |  | 6816-XV-8057 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8057 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0120-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8057/01+ 6816-XY-8057/02- | 6816-XY-8057/6816-DJB-306 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-306 | 6816-DJB-306 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-306/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8057 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-102 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1285 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | F-211 | 6816-XV-8058 | 6816-XV-8058 |  | 6816-XV-8058 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | ДИСТИЛЛЯТ В ЦЕНТРИФУГУ А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-XXXX-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8058 | [22 empty] | 6816
1286 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | F-211 | 6816-XZSC-8058 | 6816-XZSC-8058 |  | 6816-XV-8058 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8058 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-XXXX-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8058/01+ 6816-XZSC-8058/02- | 6816-XZSC-8058/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P23 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8058 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1287 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | F-211 | 6816-XZSO-8058 | 6816-XZSO-8058 |  | 6816-XV-8058 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8058 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-XXXX-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8058/01+ 6816-XZSO-8058/02- | 6816-XZSO-8058/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P24 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8058 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1288 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | F-211 | 6816-XY-8058 | 6816-XY-8058 |  | 6816-XV-8058 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8058 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-XXXX-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8058/01+ 6816-XY-8058/02- | 6816-XY-8058/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 04 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-04 | 32C x 2.5 Sqmm | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable 04 |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8058 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-104 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1289 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | F-211 | 6816-MC-1635A | 6816-MC-1635A | 6816-MC-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MC1635A | [22 empty] | 6816
1290 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-MXA-1635A | 6816-MXA-1635AA | 6816-MXA-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXA1635A | [22 empty] | 6816
1291 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-MXAL-1635A | 6816-MXA-1635AD | 6816-MXAL-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | СОСТОЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAL1635A | [22 empty] | 6816
1292 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-MXAX-1635A | 6816-MXA-1635AB | 6816-MXAX-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAX1635A | [22 empty] | 6816
1293 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-MTA-1635A | 6816-MTA-1635A | 6816-MTA-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTA1635A | [22 empty] | 6816
1294 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-MHSP-1635A | 6816-MHS-1635AA | 6816-MHSP-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSP1635A | [22 empty] | 6816
1295 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MHST-1635A | 6816-MHS-1635AB | 6816-MHST-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHST1635A | [22 empty] | 6816
1296 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MHSL-1635A | 6816-MHS-1635AC | 6816-MHSL-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSL1635A | [22 empty] | 6816
1297 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MMA-1635A | 6816-MMA-1635AD | 6816-MMA-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMA1635A | [22 empty] | 6816
1298 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MSI-1635A | 6816-MSI-1635A | 6816-MSI-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSI1635A | [22 empty] | 6816
1299 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MII-1635A | 6816-MII-1635A | 6816-MII-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MII1635A | [22 empty] | 6816
1300 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MTI-1635A | 6816-MTI-1635A | 6816-MTI-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTI1635A | [22 empty] | 6816
1301 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MSC-1635A | 6816-MSC-1635A | 6816-MSC-06A | 6816-MC-1635A | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSC1635A | [22 empty] | 6816
1302 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MC-035B | 6816-MC-035B | 6816-MC-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | NA | NA |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MC035B
1303 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MXA-035B | 6816-MXA-035B | 6816-MXA-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXA035B
1304 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MXAL-035B | 6816-MXAL-035B | 6816-MXAL-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MXAL |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAL035B
1305 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MXAX-035B | 6816-MXAX-035B | 6816-MXAX-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MXAX |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAX035B
1306 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MTA-035B | 6816-MTA-035B | 6816-MTA-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTA035B
1307 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MHSP-035B | 6816-MHSP-035B | 6816-MHSP-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MHSP |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSP035B
1308 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MHST-035B | 6816-MHST-035B | 6816-MHST-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MHST |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHST035B
1309 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MHSL-035B | 6816-MHSL-035B | 6816-MHSL-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MHSL |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSL035B
1310 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MMA-035B | 6816-MMA-035B | 6816-MMA-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMA035B
1311 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MSI-035B | 6816-MSI-035B | 6816-MSI-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSI035B
1312 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MII-035B | 6816-MII-035B | 6816-MII-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MII035B
1313 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MTI-035B | 6816-MTI-035B | 6816-MTI-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTI035B
1314 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MSC-035B | 6816-MSC-035B | 6816-MSC-06B | 6816-MC-035B | CENTRIFUGE B |  | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | SOFT AO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSC035B
1315 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8061 | 6816-XV-8061 |  | 6816-XV-8061 | CENTRIFUGE A TO CHUTE | ВЫПУСК ИЗ ЦЕНТРИФУГИ А В ЖЕЛОБ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | CHUTE |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8061 | [22 empty] | 6816
1316 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8061 | 6816-XZSC-8061 |  | 6816-XV-8061 | CENTRIFUGE A TO CHUTE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8061 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | CHUTE |  |  | 6816-XZSC-8061/01+ 6816-XZSC-8061/02- | 6816-XZSC-8061/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8061 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1317 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8061 | 6816-XZSO-8061 |  | 6816-XV-8061 | CENTRIFUGE A TO CHUTE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8061 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | CHUTE |  |  | 6816-XZSO-8061/01+ 6816-XZSO-8061/02- | 6816-XZSO-8061/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8061 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1318 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8061 | 6816-XY-8061 |  | 6816-XV-8061 | CENTRIFUGE A TO CHUTE | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8061 | VALVE COMMAND OPEN | 30334-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | CHUTE |  |  | 6816-XY-8061/01+ 6816-XY-8061/02- | 6816-XY-8061/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-01 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8061 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
1319 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-XV-8062 | 6816-XV-8062 |  | 6816-XV-8062 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | ДИСТИЛЛЯТ В ЦЕНТРИФУГУ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0146-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8062 | [22 empty] | 6816
1320 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-XZSC-8062 | 6816-XZSC-8062 |  | 6816-XV-8062 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8062 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0146-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8062/01+ 6816-XZSC-8062/02- | 6816-XZSC-8062/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8062 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1321 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-XZSO-8062 | 6816-XZSO-8062 |  | 6816-XV-8062 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8062 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0146-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8062/01+ 6816-XZSO-8062/02- | 6816-XZSO-8062/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8062 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1322 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-XY-8062 | 6816-XY-8062 |  | 6816-XV-8062 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8062 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0146-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8062/01+ 6816-XY-8062/02- | 6816-XY-8062/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1135 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-01 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C19,C20,C21 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8062 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1323 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XV-8063 | 6816-XV-8063 |  | 6816-XV-8063 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | ДИСТИЛЛЯТ В ЦЕНТРИФУГУ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0127-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8063 | [22 empty] | 6816
1324 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XZSC-8063 | 6816-XZSC-8063 |  | 6816-XV-8063 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8063 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0127-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8063/01+ 6816-XZSC-8063/02- | 6816-XZSC-8063/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P7 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8063 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1325 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XZSO-8063 | 6816-XZSO-8063 |  | 6816-XV-8063 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8063 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0127-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8063/01+ 6816-XZSO-8063/02- | 6816-XZSO-8063/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P8 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8063 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1326 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XY-8063 | 6816-XY-8063 |  | 6816-XV-8063 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8063 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0127-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8063/01+ 6816-XY-8063/02- | 6816-XY-8063/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1135 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-01 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C22,C23,C24 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8063 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1327 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XV-8064 | 6816-XV-8064 |  | 6816-XV-8064 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | ДИСТИЛЛЯТ В ЦЕНТРИФУГУ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0128-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8064 | [22 empty] | 6816
1328 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XZSC-8064 | 6816-XZSC-8064 |  | 6816-XV-8064 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8064 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0128-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8064/01+ 6816-XZSC-8064/02- | 6816-XZSC-8064/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P9 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8064 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1329 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XZSO-8064 | 6816-XZSO-8064 |  | 6816-XV-8064 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8064 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0128-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8064/01+ 6816-XZSO-8064/02- | 6816-XZSO-8064/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P10 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8064 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1330 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XY-8064 | 6816-XY-8064 |  | 6816-XV-8064 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8064 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0128-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8064/01+ 6816-XY-8064/02- | 6816-XY-8064/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1135 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-01 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C25,C26,C27 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8064 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1331 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XV-8065 | 6816-XV-8065 |  | 6816-XV-8065 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | ДИСТИЛЛЯТ В ЦЕНТРИФУГУ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0129-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8065 | [22 empty] | 6816
1332 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XZSC-8065 | 6816-XZSC-8065 |  | 6816-XV-8065 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8065 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0129-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8065/01+ 6816-XZSC-8065/02- | 6816-XZSC-8065/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P11 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8065 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1333 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XZSO-8065 | 6816-XZSO-8065 |  | 6816-XV-8065 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8065 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0129-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8065/01+ 6816-XZSO-8065/02- | 6816-XZSO-8065/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P12 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8065 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1334 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XY-8065 | 6816-XY-8065 |  | 6816-XV-8065 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8065 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0129-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8065/01+ 6816-XY-8065/02- | 6816-XY-8065/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1135 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-02 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 02 |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8065 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1335 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XV-8066 | 6816-XV-8066 |  | 6816-XV-8066 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | ДИСТИЛЛЯТ В ЦЕНТРИФУГУ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0121-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8066 | [22 empty] | 6816
1336 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XZSC-8066 | 6816-XZSC-8066 |  | 6816-XV-8066 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8066 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0121-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8066/01+ 6816-XZSC-8066/02- | 6816-XZSC-8066/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P13 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8066 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1337 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XZSO-8066 | 6816-XZSO-8066 |  | 6816-XV-8066 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8066 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0121-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8066/01+ 6816-XZSO-8066/02- | 6816-XZSO-8066/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P14 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8066 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1338 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-XY-8066 | 6816-XY-8066 |  | 6816-XV-8066 | DISTILLATE TO CENTRIFUGE B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8066 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0121-1CL01-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8066/01+ 6816-XY-8066/02- | 6816-XY-8066/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1135 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-02 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 02 |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8066 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1339 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-MC-035A | 6816-MC-035A | 6816-MC-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | NA | NA |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MC035A
1340 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-MXA-035A | 6816-MXA-035A | 6816-MXA-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXA035A
1341 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-MXAL-035A | 6816-MXAL-035A | 6816-MXAL-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MXAL |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAL035A
1342 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-MXAX-035A | 6816-MXAX-035A | 6816-MXAX-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MXAX |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAX035A
1343 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-MTA-035A | 6816-MTA-035A | 6816-MTA-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | SOFT DI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTA035A
1344 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-MHSP-035A | 6816-MHSP-035A | 6816-MHSP-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MHSP |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSP035A
1345 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-MHST-035A | 6816-MHST-035A | 6816-MHST-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MHST |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHST035A
1346 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-MHSL-035A | 6816-MHSL-035A | 6816-MHSL-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MHSL |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSL035A
1347 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-MMA-035A | 6816-MMA-035A | 6816-MMA-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | SOFT DO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMA035A
1348 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE F | 6816-MSI-035A | 6816-MSI-035A | 6816-MSI-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSI035A
1349 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MII-035A | 6816-MII-035A | 6816-MII-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MII035A
1350 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MTI-035A | 6816-MTI-035A | 6816-MTI-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT AI | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTI035A
1351 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MSC-035A | 6816-MSC-035A | 6816-MSC-07A | 6816-MC-035A | CENTRIFUGE B |  | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | SOFT AO | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSC035A
1352 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MC-1635B | 6816-MC-1635B | 6816-MC-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА Б | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MC1635B | [22 empty] | 6816
1353 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MXA-1635B | 6816-MXA-1635BA | 6816-MXA-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ЦЕНТРИФУГА В | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXA1635B | [22 empty] | 6816
1354 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MXAL-1635B | 6816-MXA-1635BD | 6816-MXAL-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ЦЕНТРИФУГА В | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAL1635B | [22 empty] | 6816
1355 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MXAX-1635B | 6816-MXA-1635BB | 6816-MXAX-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | СОСТОЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ЦЕНТРИФУГА В | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAX1635B | [22 empty] | 6816
1356 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MTA-1635B | 6816-MTA-1635B | 6816-MTA-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА Б | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTA1635B | [22 empty] | 6816
1357 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MHSP-1635B | 6816-MHS-1635BA | 6816-MHSP-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSP1635B | [22 empty] | 6816
1358 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MHST-1635B | 6816-MHS-1635BB | 6816-MHST-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHST1635B | [22 empty] | 6816
1359 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MHSL-1635B | 6816-MHS-1635BC | 6816-MHSL-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSL1635B | [22 empty] | 6816
1360 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MMA-1635B | 6816-MMA-1635BD | 6816-MMA-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА B | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMA1635B | [22 empty] | 6816
1361 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MSI-1635B | 6816-MSI-1635B | 6816-MSI-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА Б | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSI1635B | [22 empty] | 6816
1362 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MII-1635B | 6816-MII-1635B | 6816-MII-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА Б | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MII1635B | [22 empty] | 6816
1363 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MTI-1635B | 6816-MTI-1635B | 6816-MTI-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА Б | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTI1635B | [22 empty] | 6816
1364 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-MSC-1635B | 6816-MSC-1635B | 6816-MSC-07B | 6816-MC-1635B | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА Б | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSC1635B | [22 empty] | 6816
1365 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8067 | 6816-XV-8067 |  | 6816-XV-8067 | SOLIDS DISCHARGE FROM CENTRIFUGE B TO SALT CONVEYER | ВЫГРУЗКА ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЦЕНТРИФУГИ B В КОНВЕЙЕР ДЛЯ СОЛИ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | CHUTE |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8067 | [22 empty] | 6816
1366 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8067 | 6816-XZSC-8067 |  | 6816-XV-8067 | SOLIDS DISCHARGE FROM CENTRIFUGE B TO SALT CONVEYER | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8067 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | CHUTE |  |  | 6816-XZSC-8067/01+ 6816-XZSC-8067/02- | 6816-XZSC-8067/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P15 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8067 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1367 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8067 | 6816-XZSO-8067 |  | 6816-XV-8067 | SOLIDS DISCHARGE FROM CENTRIFUGE B TO SALT CONVEYER | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8067 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | CHUTE |  |  | 6816-XZSO-8067/01+ 6816-XZSO-8067/02- | 6816-XZSO-8067/6816-DJB-205 | 6816-DJB-2135 | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P16 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8067 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1368 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8067 | 6816-XY-8067 |  | 6816-XV-8067 | SOLIDS DISCHARGE FROM CENTRIFUGE B TO SALT CONVEYER | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8067 | VALVE COMMAND OPEN | 30334-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | CHUTE |  |  | 6816-XY-8067/01+ 6816-XY-8067/02- | 6816-XY-8067/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1135 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-02 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 02 |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8067 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
1369 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LE-303A_1 | 6816-LE-303A_1 |  | 6816-L-303A_1 | Utilities 1 - A |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303A_1 | L-303A_1 | LE |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE303A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1370 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LIT-303A_1 | 6816-LIT-303A_1 |  | 6816-L-303A_1 | Utilities 1 - A |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303A_1 | L-303A_1 | LIT |  | 68-V-1610A |  |  |  | 6816-DJB-1130 |  | 6816-DJB-1130/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR20 | [42 empty] | Y | 6816LIT303 |  |  |  |  | 6816LIT303A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1371 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAF-303A_1 | 6816-LAF-303A_1 |  | 6816-L-303A_1 | Utilities 1 - A |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303A_1 | L-303A_1 | LAF |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF303A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1372 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LI-303A_1 | 6816-LI-303A_1 |  | 6816-L-303A_1 | Utilities 1 - A |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303A_1 | L-303A_1 | LI |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI303A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1373 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-LAL-303A_1 | 6816-LAL-303A_1 |  | 6816-L-303A_1 | Utilities 1 - A |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303A_1 | L-303A_1 | LAL |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL303A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1374 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-LALL-303A_1 | 6816-LALL-303A_1 |  | 6816-L-303A_1 | Utilities 1 - A |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303A_1 | L-303A_1 | LALL |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL303A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1375 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-LAH-303A_1 | 6816-LAH-303A_1 |  | 6816-L-303A_1 | Utilities 1 - A |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303A_1 | L-303A_1 | LAH |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH303A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1376 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-LAHH-303A_1 | 6816-LAHH-303A_1 |  | 6816-L-303A_1 | Utilities 1 - A |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303A_1 | L-303A_1 | LAHH |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH303A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1377 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FI-219A | 6816-FI-219A |  | 6816-F-219A | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219A | F-219A | FI | 6816-0167-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI219A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1378 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FI-219B | 6816-FI-219B |  | 6816-F-219B | DISTILLATE TO UTILITIES 1-B |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219B | F-219B | FI | 6816-0167-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI219B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1379 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FI-219C | 6816-FI-219C |  | 6816-F-219C | DISTILLATE TO UTILITIES 1-C |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219C | F-219C | FI | 6816-0167-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI219C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1380 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FE-219A | 6816-FE-219A |  | 6816-F-219 | XX1A |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE219A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1381 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FIT-219A | 6816-FIT-219A |  | 6816-F-219 | XX1A |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219A | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR1 | [42 empty] | Y | 6800FIT219 |  |  |  |  | 6816FIT219A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1382 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAF-219A | 6816-FAF-219A |  | 6816-F-219 | XX1A |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF219A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1383 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FI-219A | 6816-FI-219A |  | 6816-F-219 | XX1A |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI219A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1384 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAL-219A | 6816-FAL-219A |  | 6816-F-219 | XX1A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL219A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1385 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAH-219A | 6816-FAH-219A |  | 6816-F-219 | XX1A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH219A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1386 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FQI-219A | 6816-FQI-219A |  | 6816-F-219 | XX1A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI219A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1387 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FI-214A | 6816-FI-214A |  | 6816-F-214A | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214A | F-214A | FI | 6816-0165-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI214A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1388 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FI-214B | 6816-FI-214B |  | 6816-F-214B | DISTILLATE TO UTILITIES 1-B |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214B | F-214B | FI | 6816-0165-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI214B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1389 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FI-214C | 6816-FI-214C |  | 6816-F-214C | DISTILLATE TO UTILITIES 1-C |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214C | F-214C | FI | 6816-0165-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI214C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1390 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FE-214A | 6816-FE-214A |  | 6816-F-214 | XX1A |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE214A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1391 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FIT-214A | 6816-FIT-214A |  | 6816-F-214 | XX1A |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214A | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR2 | [42 empty] | Y | 6800FIT214 |  |  |  |  | 6816FIT214A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1392 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAF-214A | 6816-FAF-214A |  | 6816-F-214 | XX1A |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF214A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1393 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FI-214A | 6816-FI-214A |  | 6816-F-214 | XX1A |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI214A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1394 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAL-214A | 6816-FAL-214A |  | 6816-F-214 | XX1A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL214A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1395 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FAH-214A | 6816-FAH-214A |  | 6816-F-214 | XX1A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH214A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1396 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FQI-214A | 6816-FQI-214A |  | 6816-F-214 | XX1A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI214A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1397 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FE-215A | 6816-FE-215A |  | 6816-F-215 | XX1A |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE215A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1398 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-FIT-215A | 6816-FIT-215A |  | 6816-F-215 | XX1A |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215A | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR3 | [42 empty] | Y | 6800FIT215 |  |  |  |  | 6816FIT215A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1399 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FAF-215A | 6816-FAF-215A |  | 6816-F-215 | XX1A |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF215A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1400 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FI-215A | 6816-FI-215A |  | 6816-F-215 | XX1A |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI215A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1401 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FAL-215A | 6816-FAL-215A |  | 6816-F-215 | XX1A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL215A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1402 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FAH-215A | 6816-FAH-215A |  | 6816-F-215 | XX1A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH215A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1403 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303A_1 | 6816-FQI-215A | 6816-FQI-215A |  | 6816-F-215 | XX1A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI215A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1404 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303A_1 | 6816-FE-213A | 6816-FE-213A |  | 6816-F-213A | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213A | F-213 | FE | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE213A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1405 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303A_1 | 6816-FIT-213A | 6816-FIT-213A |  | 6816-F-213A | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213A | F-213A | FIT | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR4 | [42 empty] | Y | 6800FIT213 |  |  |  |  | 6816FIT213A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1406 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303A_1 | 6816-FAF-213A | 6816-FAF-213A |  | 6816-F-213A | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213A | F-213 | FAF | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF213A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1407 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303A_1 | 6816-FI-213A | 6816-FI-213A |  | 6816-F-213A | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213A | F-213 | FI | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI213A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1408 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303A_1 | 6816-FAL-213A | 6816-FAL-213A |  | 6816-F-213A | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213A | F-213 | FAL | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL213A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1409 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303A_1 | 6816-FAH-213A | 6816-FAH-213A |  | 6816-F-213A | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213A | F-213 | FAH | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH213A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1410 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303A_1 | 6816-FQI-213A | 6816-FQI-213A |  | 6816-F-213A | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213A | F-213 | FQI | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI213A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1411 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219A | 6816-PI-427A | 6816-PI-427A |  | 6816-P-427A | DRAIN OF UTILITIES 1 - A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427A | P-427A | PG | 6816-0180-1DS01-15-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI427A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1412 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219B | 6816-PIT-427A | 6816-PIT-427A |  | 6816-P-427A | XX1A |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427A | P-427A | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR5 | [42 empty] | Y | 6800PIT427 |  |  |  |  | 6816PIT427A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1413 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219C | 6816-PAF-427A | 6816-PAF-427A |  | 6816-P-427A | XX1A |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427A | P-427A | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF427A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1414 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-PI-427A | 6816-PI-427A |  | 6816-P-427A | XX1A |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427A | P-427A | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI427A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1415 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219A | 6816-PAL-427A | 6816-PAL-427A |  | 6816-P-427A | XX1A |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427A | P-427A | PAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL427A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1416 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-PAH-427A | 6816-PAH-427A |  | 6816-P-427A | XX1A |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427A | P-427A | PAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH427A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1417 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LE-303B_1 | 6816-LE-303B_1 | 6816-LE-303B_1 | 6816-L-303B_1 | Utilities 1 - B |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303B_1 | L-303B_1 | LE |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE303B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1418 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LIT-303B_1 | 6816-LIT-303B_1 | 6816-LIT-303B_1 | 6816-L-303B_1 | Utilities 1 - B |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303B_1 | L-303B_1 | LIT |  | 68-V-1610B |  |  |  | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR6 | [42 empty] | Y | 6816LIT303 |  |  |  |  | 6816LIT303B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1419 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LAF-303B_1 | 6816-LAF-303B_1 | 6816-LAF-303B_1 | 6816-L-303B_1 | Utilities 1 - B |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303B_1 | L-303B_1 | LAF |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF303B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1420 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LI-303B_1 | 6816-LI-303B_1 | 6816-LI-303B_1 | 6816-L-303B_1 | Utilities 1 - B |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303B_1 | L-303B_1 | LI |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI303B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1421 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214A | 6816-LAL-303B_1 | 6816-LAL-303B_1 | 6816-LAL-303B_1 | 6816-L-303B_1 | Utilities 1 - B |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303B_1 | L-303B_1 | LAL |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL303B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1422 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214B | 6816-LALL-303B_1 | 6816-LALL-303B_1 | 6816-LALL-303B_1 | 6816-L-303B_1 | Utilities 1 - B |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303B_1 | L-303B_1 | LALL |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL303B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1423 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214C | 6816-LAH-303B_1 | 6816-LAH-303B_1 | 6816-LAH-303B_1 | 6816-L-303B_1 | Utilities 1 - B |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303B_1 | L-303B_1 | LAH |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH303B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1424 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-LAHH-303B_1 | 6816-LAHH-303B_1 | 6816-LAHH-303B_1 | 6816-L-303B_1 | Utilities 1 - B |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303B_1 | L-303B_1 | LAHH |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH303B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1425 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214A | 6816-FE-219B | 6816-FE-219B |  | 6816-F-219 | XX1B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE219B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1426 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FIT-219B | 6816-FIT-219B |  | 6816-F-219 | XX1B |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219B | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR7 | [42 empty] | Y | 6800FIT219 |  |  |  |  | 6816FIT219B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1427 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FAF-219B | 6816-FAF-219B |  | 6816-F-219 | XX1B |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF219B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1428 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FI-219B | 6816-FI-219B |  | 6816-F-219 | XX1B |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI219B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1429 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FAL-219B | 6816-FAL-219B |  | 6816-F-219 | XX1B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL219B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1430 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FAH-219B | 6816-FAH-219B |  | 6816-F-219 | XX1B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH219B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1431 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FQI-219B | 6816-FQI-219B |  | 6816-F-219 | XX1B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI219B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1432 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215A | 6816-FE-214B | 6816-FE-214B |  | 6816-F-214 | XX1B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE214B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1433 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FIT-214B | 6816-FIT-214B |  | 6816-F-214 | XX1B |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214B | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR8 | [42 empty] | Y | 6800FIT214 |  |  |  |  | 6816FIT214B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1434 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FAF-214B | 6816-FAF-214B |  | 6816-F-214 | XX1B |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF214B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1435 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FI-214B | 6816-FI-214B |  | 6816-F-214 | XX1B |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI214B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1436 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FAL-214B | 6816-FAL-214B |  | 6816-F-214 | XX1B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL214B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1437 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FAH-214B | 6816-FAH-214B |  | 6816-F-214 | XX1B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH214B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1438 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FQI-214B | 6816-FQI-214B |  | 6816-F-214 | XX1B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI214B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1439 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213A | 6816-FE-215B | 6816-FE-215B |  | 6816-F-215 | XX1B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE215B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1440 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FIT-215B | 6816-FIT-215B |  | 6816-F-215 | XX1B |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215B | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR9 | [42 empty] | Y | 6800FIT215 |  |  |  |  | 6816FIT215B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1441 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FAF-215B | 6816-FAF-215B |  | 6816-F-215 | XX1B |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF215B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1442 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FI-215B | 6816-FI-215B |  | 6816-F-215 | XX1B |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI215B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1443 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FAL-215B | 6816-FAL-215B |  | 6816-F-215 | XX1B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL215B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1444 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FAH-215B | 6816-FAH-215B |  | 6816-F-215 | XX1B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH215B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1445 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427A | 6816-FQI-215B | 6816-FQI-215B |  | 6816-F-215 | XX1B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI215B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1446 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427A | 6816-FE-213B | 6816-FE-213B |  | 6816-F-213B | DISTILLATE TO UTILITIES 1-B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213B | F-213 | FE | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE213B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1447 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427A | 6816-FIT-213B | 6816-FIT-213B |  | 6816-F-213B | DISTILLATE TO UTILITIES 1-B |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213B | F-213B | FIT | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR10 | [42 empty] | Y | 6800FIT213 |  |  |  |  | 6816FIT213B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1448 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427A | 6816-FAF-213B | 6816-FAF-213B |  | 6816-F-213B | DISTILLATE TO UTILITIES 1-B |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213B | F-213 | FAF | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF213B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1449 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427A | 6816-FI-213B | 6816-FI-213B |  | 6816-F-213B | DISTILLATE TO UTILITIES 1-B |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213B | F-213 | FI | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI213B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1450 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427A | 6816-FAL-213B | 6816-FAL-213B |  | 6816-F-213B | DISTILLATE TO UTILITIES 1-B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213B | F-213 | FAL | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL213B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1451 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303B_1 | 6816-FAH-213B | 6816-FAH-213B |  | 6816-F-213B | DISTILLATE TO UTILITIES 1-B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213B | F-213 | FAH | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH213B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1452 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303B_1 | 6816-FQI-213B | 6816-FQI-213B |  | 6816-F-213B | DISTILLATE TO UTILITIES 1-B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213B | F-213 | FQI | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI213B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1453 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303B_1 | 6816-PI-427B | 6816-PI-427B |  | 6816-P-427B | DRAIN OF UTILITIES 1 - B |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427B | P-427B | PG | 6816-0180-1DS01-15-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI427B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1454 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303B_1 | 6816-PIT-427B | 6816-PIT-427B |  | 6816-P-427B | XX1B |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427B | P-427B | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR11 | [42 empty] | Y | 6800PIT427 |  |  |  |  | 6816PIT427B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1455 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303B_1 | 6816-PAF-427B | 6816-PAF-427B |  | 6816-P-427B | XX1B |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427B | P-427B | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF427B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1456 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303B_1 | 6816-PI-427B | 6816-PI-427B |  | 6816-P-427B | XX1B |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427B | P-427B | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI427B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1457 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303B_1 | 6816-PAL-427B | 6816-PAL-427B |  | 6816-P-427B | XX1B |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427B | P-427B | PAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL427B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1458 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303B_1 | 6816-PAH-427B | 6816-PAH-427B |  | 6816-P-427B | XX1B |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427B | P-427B | PAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH427B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1459 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LE-303C_1 | 6816-LE-303C_1 | 6816-LE-303C_1 | 6816-L-303C_1 | Utilities 1 - C |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303C_1 | L-303C_1 | LE |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE303C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1460 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219B | 6816-LIT-303C_1 | 6816-LIT-303C_1 | 6816-LIT-303C_1 | 6816-L-303C_1 | Utilities 1 - C |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303C_1 | L-303C_1 | LIT |  | 68-V-1610C |  |  |  | 6816-DJB-1130 |  | 6816-DJB-1130/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR21 | [42 empty] | Y | 6816LIT303 |  |  |  |  | 6816LIT303C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1461 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LAF-303C_1 | 6816-LAF-303C_1 | 6816-LAF-303C_1 | 6816-L-303C_1 | Utilities 1 - C |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303C_1 | L-303C_1 | LAF |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF303C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1462 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LI-303C_1 | 6816-LI-303C_1 | 6816-LI-303C_1 | 6816-L-303C_1 | Utilities 1 - C |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303C_1 | L-303C_1 | LI |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI303C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1463 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LAL-303C_1 | 6816-LAL-303C_1 | 6816-LAL-303C_1 | 6816-L-303C_1 | Utilities 1 - C |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303C_1 | L-303C_1 | LAL |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL303C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1464 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LALL-303C_1 | 6816-LALL-303C_1 | 6816-LALL-303C_1 | 6816-L-303C_1 | Utilities 1 - C |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303C_1 | L-303C_1 | LALL |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL303C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1465 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LAH-303C_1 | 6816-LAH-303C_1 | 6816-LAH-303C_1 | 6816-L-303C_1 | Utilities 1 - C |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303C_1 | L-303C_1 | LAH |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH303C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1466 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-LAHH-303C_1 | 6816-LAHH-303C_1 | 6816-LAHH-303C_1 | 6816-L-303C_1 | Utilities 1 - C |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | L-303C_1 | L-303C_1 | LAH |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH303C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1467 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214B | 6816-FE-219C | 6816-FE-219C |  | 6816-F-219 | XX1C |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE219C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1468 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FIT-219C | 6816-FIT-219C |  | 6816-F-219 | XX1C |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219C | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1130 |  | 6816-DJB-1130/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR22 | [42 empty] | Y | 6800FIT219 |  |  |  |  | 6816FIT219C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1469 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FAF-219C | 6816-FAF-219C |  | 6816-F-219 | XX1C |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF219C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1470 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FI-219C | 6816-FI-219C |  | 6816-F-219 | XX1C |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI219C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1471 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FAL-219C | 6816-FAL-219C |  | 6816-F-219 | XX1C |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL219C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1472 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FAH-219C | 6816-FAH-219C |  | 6816-F-219 | XX1C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH219C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1473 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FQI-219C | 6816-FQI-219C |  | 6816-F-219 | XX1C |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-219 | F-219 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI219C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1474 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215B | 6816-FE-214C | 6816-FE-214C |  | 6816-F-214 | XX1C |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE214C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1475 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FIT-214C | 6816-FIT-214C |  | 6816-F-214 | XX1C |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214C | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR12 | [42 empty] | Y | 6800FIT214 |  |  |  |  | 6816FIT214C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1476 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FAF-214C | 6816-FAF-214C |  | 6816-F-214 | XX1C |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF214C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1477 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FI-214C | 6816-FI-214C |  | 6816-F-214 | XX1C |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI214C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1478 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FAL-214C | 6816-FAL-214C |  | 6816-F-214 | XX1C |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL214C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1479 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FAH-214C | 6816-FAH-214C |  | 6816-F-214 | XX1C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH214C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1480 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FQI-214C | 6816-FQI-214C |  | 6816-F-214 | XX1C |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-214 | F-214 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI214C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1481 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213B | 6816-FE-215C | 6816-FE-215C |  | 6816-F-215 | XX1C |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE215C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1482 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FIT-215C | 6816-FIT-215C |  | 6816-F-215 | XX1C |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215C | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1130 |  | 6816-DJB-1130/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR23 | [42 empty] | Y | 6800FIT215 |  |  |  |  | 6816FIT215C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1483 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FAF-215C | 6816-FAF-215C |  | 6816-F-215 | XX1C |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF215C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1484 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FI-215C | 6816-FI-215C |  | 6816-F-215 | XX1C |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI215C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1485 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FAL-215C | 6816-FAL-215C |  | 6816-F-215 | XX1C |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL215C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1486 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FAH-215C | 6816-FAH-215C |  | 6816-F-215 | XX1C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH215C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1487 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427B | 6816-FQI-215C | 6816-FQI-215C |  | 6816-F-215 | XX1C |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-215 | F-215 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI215C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1488 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427B | 6816-FE-213C | 6816-FE-213C |  | 6816-F-213C | DISTILLATE TO UTILITIES 1-C |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213C | F-213 | FE | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE213C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1489 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427B | 6816-FIT-213C | 6816-FIT-213C |  | 6816-F-213C | DISTILLATE TO UTILITIES 1-C |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213C | F-213C | FIT | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | 6816-DJB-1130 |  | 6816-DJB-1130/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR24 | [42 empty] | Y | 6800FIT213 |  |  |  |  | 6816FIT213C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1490 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427B | 6816-FAF-213C | 6816-FAF-213C |  | 6816-F-213C | DISTILLATE TO UTILITIES 1-C |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213C | F-213 | FAF | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF213C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1491 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427B | 6816-FI-213C | 6816-FI-213C |  | 6816-F-213C | DISTILLATE TO UTILITIES 1-C |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213C | F-213 | FI | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI213C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1492 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427B | 6816-FAL-213C | 6816-FAL-213C |  | 6816-F-213C | DISTILLATE TO UTILITIES 1-C |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213C | F-213 | FAL | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL213C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1493 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303C_1 | 6816-FAH-213C | 6816-FAH-213C |  | 6816-F-213C | DISTILLATE TO UTILITIES 1-C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213C | F-213 | FAH | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH213C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1494 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303C_1 | 6816-FQI-213C | 6816-FQI-213C |  | 6816-F-213C | DISTILLATE TO UTILITIES 1-C |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-213C | F-213 | FQI | 6816-0164-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI213C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1495 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303C_1 | 6816-PI-427C | 6816-PI-427C |  | 6816-P-427C | DRAIN OF UTILITIES 1 - C |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427C | P-427C | PG | 6816-0180-1DS01-15-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI427C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1496 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303C_1 | 6816-PIT-427C | 6816-PIT-427C |  | 6816-P-427C | XX1C |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427C | P-427C | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1130 |  | 6816-DJB-1130/Cable-02 |  | 4P x 1.0 Sqmm |  |  | PR1 | [42 empty] | Y | 6800PIT427 |  |  |  |  | 6816PIT427C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1497 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303C_1 | 6816-PAF-427C | 6816-PAF-427C |  | 6816-P-427C | XX1C |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427C | P-427C | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF427C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1498 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303C_1 | 6816-PI-427C | 6816-PI-427C |  | 6816-P-427C | XX1C |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427C | P-427C | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI427C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1499 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303C_1 | 6816-PAL-427C | 6816-PAL-427C |  | 6816-P-427C | XX1C |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427C | P-427C | PAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL427C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1500 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-303C_1 | 6816-PAH-427C | 6816-PAH-427C |  | 6816-P-427C | XX1C |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-427C | P-427C | PAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH427C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1501 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LE-305A_1 | 6816-LE-305A_1 |  | 6816-L-305A_1 | UTILITIES 2 - A |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305A_1 | L-305A_1 | LE |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE305A_1
1502 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219C | 6816-LIT-305A_1 | 6816-LIT-305A_1 |  | 6816-L-305A_1 | UTILITIES 2 - A |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305A_1 | L-305A_1 | LIT |  | 68-V-1620A |  |  |  | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR13 | [48 empty] | 6816LIT305A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1503 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LAF-305A_1 | 6816-LAF-305A_1 |  | 6816-L-305A_1 | UTILITIES 2 - A |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305A_1 | L-305A_1 | LAF |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF305A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1504 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LI-305A_1 | 6816-LI-305A_1 |  | 6816-L-305A_1 | UTILITIES 2 - A |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305A_1 | L-305A_1 | LI |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI305A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1505 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LAL-305A_1 | 6816-LAL-305A_1 |  | 6816-L-305A_1 | UTILITIES 2 - A |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305A_1 | L-305A_1 | LAL |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL305A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1506 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LALL-305A_1 | 6816-LALL-305A_1 |  | 6816-L-305A_1 | UTILITIES 2 - A |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305A_1 | L-305A_1 | LALL |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL305A_1
1507 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-219 | 6816-LAH-305A_1 | 6816-LAH-305A_1 |  | 6816-L-305A_1 | UTILITIES 2 - A |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305A_1 | L-305A_1 | LAH |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH305A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1508 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-LAHH-305A | 6816-LAHH-305A |  | 6816-L-305A_1 | UTILITIES 2 - A |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305A_1 | L-305A_1 | LAHH |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH305A
1509 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214C | 6816-FI-220A | 6816-FI-220A |  | 6816-F-220A | DISTILLATE TO UTILITIES 2-A |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220A | F-220A | FI | 6816-0177-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI220A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1510 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FI-220B | 6816-FI-220B |  | 6816-F-220B | DISTILLATE TO UTILITIES 2-A |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220B | F-220B | FI | 6816-0177-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI220B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1511 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FI-220C | 6816-FI-220C |  | 6816-F-220C | DISTILLATE TO UTILITIES 2-A |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220C | F-220C | FI | 6816-0177-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI220C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1512 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FE-220A | 6816-FE-220A |  | 6816-F-220A | XX2A |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220A | F-220A | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE220A
1513 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FIT-220A | 6816-FIT-220A |  | 6816-F-220A | XX2A |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220A | F-220A | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR14 | [42 empty] | Y | 6800FIT220 |  |  |  |  | 6816FIT220A
1514 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-214 | 6816-FAF-220A | 6816-FAF-220A |  | 6816-F-220A | XX2A |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220A | F-220A | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF220A
1515 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FI-220A | 6816-FI-220A |  | 6816-F-220A | XX2A |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220A | F-220A | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI220A
1516 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215C | 6816-FAL-220A | 6816-FAL-220A |  | 6816-F-220A | XX2A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220A | F-220A | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL220A
1517 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FAH-220A | 6816-FAH-220A |  | 6816-F-220A | XX2A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220A | F-220A | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH220A
1518 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FQI-220A | 6816-FQI-220A |  | 6816-F-220A | XX2A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220A | F-220A | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI220A
1519 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FE-216A | 6816-FE-216A |  | 6816-F-216 | XX2A |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE216A
1520 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FIT-216A | 6816-FIT-216A |  | 6816-F-216 | XX2A |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216A | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR15 | [42 empty] | Y | 6800FIT216 |  |  |  |  | 6816FIT216A
1521 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-215 | 6816-FAF-216A | 6816-FAF-216A |  | 6816-F-216 | XX2A |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF216A
1522 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FI-216A | 6816-FI-216A |  | 6816-F-216 | XX2A |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI216A
1523 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213C | 6816-FAL-216A | 6816-FAL-216A |  | 6816-F-216 | XX2A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL216A
1524 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FAH-216A | 6816-FAH-216A |  | 6816-F-216 | XX2A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH216A
1525 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FQI-216A | 6816-FQI-216A |  | 6816-F-216 | XX2A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI216A
1526 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FE-217A | 6816-FE-217A |  | 6816-F-217A | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - A |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217A | F-217A | FE | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE217A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1527 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FIT-217A | 6816-FIT-217A |  | 6816-F-217A | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - A |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217A | F-217A | FIT | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR16 | [42 empty] | Y | 6800FIT217 |  |  |  |  | 6816FIT217A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1528 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-213 | 6816-FAF-217A | 6816-FAF-217A |  | 6816-F-217A | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - A |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217A | F-217A | FAF | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF217A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1529 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427C | 6816-FI-217A | 6816-FI-217A |  | 6816-F-217A | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - A |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217A | F-217A | FI | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI217A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1530 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427C | 6816-FAL-217A | 6816-FAL-217A |  | 6816-F-217A | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217A | F-217A | FAL | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL217A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1531 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427C | 6816-FAH-217A | 6816-FAH-217A |  | 6816-F-217A | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217A | F-217A | FAH | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH217A
1532 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427C | 6816-FQI-217A | 6816-FQI-217A |  | 6816-F-217A | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217A | F-217A | FQI | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI217A
1533 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427C | 6816-PI-428A | 6816-PI-428A |  | 6816-P-428A | DRAIN OF UTILITIES 2 - A |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428A | P-428A | PG | 6816-0181-1DS01-15-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI428A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1534 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-427C | 6816-PIT-428A | 6816-PIT-428A |  | 6816-P-428A | XX2A |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428A | P-428A | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR17 | [42 empty] | Y | 6800PIT428 |  |  |  |  | 6816PIT428A
1535 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A_1 | 6816-PAF-428A | 6816-PAF-428A |  | 6816-P-428A | XX2A |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428A | P-428A | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF428A
1536 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A_1 | 6816-PI-428A | 6816-PI-428A |  | 6816-P-428A | XX2A |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428A | P-428A | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI428A
1537 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A_1 | 6816-PAL-428A | 6816-PAL-428A |  | 6816-P-428A | XX2A |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428A | P-428A | PAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL428A
1538 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A_1 | 6816-PAH-428A | 6816-PAH-428A |  | 6816-P-428A | XX2A |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428A | P-428A | PAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH428A
1539 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A_1 | 6816-LE-305B_1 | 6816-LE-305B_1 |  | 6816-L-305B_1 | UTILITIES 2 - B |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305B_1 | L-305B_1 | LE |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE305B_1
1540 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A_1 | 6816-LIT-305B_1 | 6816-LIT-305B_1 |  | 6816-L-305B_1 | UTILITIES 2 - B |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305B_1 | L-305B_1 | LIT |  | 68-V-1620B |  |  |  | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR18 | [48 empty] | 6816LIT305B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1541 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A_1 | 6816-LAF-305B_1 | 6816-LAF-305B_1 |  | 6816-L-305B_1 | UTILITIES 2 - B |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305B_1 | L-305B_1 | LAF |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF305B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1542 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305A_1 | 6816-LI-305B_1 | 6816-LI-305B_1 |  | 6816-L-305B_1 | UTILITIES 2 - B |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305B_1 | L-305B_1 | LI |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI305B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1543 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220A | 6816-LAL-305B_1 | 6816-LAL-305B_1 |  | 6816-L-305B_1 | UTILITIES 2 - B |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305B_1 | L-305B_1 | LAL |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL305B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1544 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220B | 6816-LALL-305B_1 | 6816-LALL-305B_1 |  | 6816-L-305B_1 | UTILITIES 2 - B |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305B_1 | L-305B_1 | LALL |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL305B_1
1545 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220C | 6816-LAH-305B_1 | 6816-LAH-305B_1 |  | 6816-L-305B_1 | UTILITIES 2 - B |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305B_1 | L-305B_1 | LAH |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH305B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1546 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220A | 6816-LAHH-305B_1 | 6816-LAHH-305B_1 |  | 6816-L-305B_1 | UTILITIES 2 - B |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305B_1 | L-305B_1 | LAHH |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH305B_1
1547 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220A | 6816-FE-220BB | 6816-FE-220BB |  | 6816-F-220 | XX2B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE220BB
1548 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220A | 6816-FIT-220B | 6816-FIT-220B |  | 6816-F-220 | XX2B |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220B | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR19 | [42 empty] | Y | 6800FIT220 |  |  |  |  | 6816FIT220B
1549 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220A | 6816-FAF-220B | 6816-FAF-220B |  | 6816-F-220 | XX2B |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF220B
1550 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220A | 6816-FI-220B | 6816-FI-220B |  | 6816-F-220 | XX2B |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI220B
1551 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220A | 6816-FAL-220B | 6816-FAL-220B |  | 6816-F-220 | XX2B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL220B
1552 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220A | 6816-FAH-220B | 6816-FAH-220B |  | 6816-F-220 | XX2B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH220B
1553 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FQI-220B | 6816-FQI-220B |  | 6816-F-220 | XX2B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI220B
1554 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216A | 6816-FE-216B | 6816-FE-216B |  | 6816-F-216 | XX2B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE216B
1555 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FIT-216B | 6816-FIT-216B |  | 6816-F-216 | XX2B |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216B | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR1 | [42 empty] | Y | 6800FIT216 |  |  |  |  | 6816FIT216B
1556 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FAF-216B | 6816-FAF-216B |  | 6816-F-216 | XX2B |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF216B
1557 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FI-216B | 6816-FI-216B |  | 6816-F-216 | XX2B |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI216B
1558 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FAL-216B | 6816-FAL-216B |  | 6816-F-216 | XX2B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL216B
1559 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FAH-216B | 6816-FAH-216B |  | 6816-F-216 | XX2B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH216B
1560 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217A | 6816-FQI-216B | 6816-FQI-216B |  | 6816-F-216 | XX2B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI216B
1561 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217A | 6816-FE-217B | 6816-FE-217B |  | 6816-F-217B | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217B | F-217A | FE | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE217B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1562 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217A | 6816-FIT-217B | 6816-FIT-217B |  | 6816-F-217B | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - B |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217B | F-217B | FIT | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR2 | [42 empty] | Y | 6800FIT217 |  |  |  |  | 6816FIT217B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1563 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217A | 6816-FAF-217B | 6816-FAF-217B |  | 6816-F-217B | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - B |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217B | F-217B | FAF | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF217B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1564 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217A | 6816-FI-217B | 6816-FI-217B |  | 6816-F-217B | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - B |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217B | F-217B | FI | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI217B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1565 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217A | 6816-FAL-217B | 6816-FAL-217B |  | 6816-F-217B | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217B | F-217B | FAL | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL217B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1566 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217A | 6816-FAH-217B | 6816-FAH-217B |  | 6816-F-217B | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217B | F-217B | FAH | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH217B
1567 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428A | 6816-FQI-217B | 6816-FQI-217B |  | 6816-F-217B | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217B | F-217B | FQI | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI217B
1568 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428A | 6816-PI-428B | 6816-PI-428B |  | 6816-P-428B | DRAIN OF UTILITIES 2 - B |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428B | P-428B | PG | 6816-0181-1DS01-15-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI428B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1569 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428A | 6816-PIT-428B | 6816-PIT-428B |  | 6816-P-428B | XX2B |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428B | P-428B | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR3 | [42 empty] | Y | 6800PIT428 |  |  |  |  | 6816PIT428B
1570 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428A | 6816-PAF-428B | 6816-PAF-428B |  | 6816-P-428B | XX2B |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428B | P-428B | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF428B
1571 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428A | 6816-PI-428B | 6816-PI-428B |  | 6816-P-428B | XX2B |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428B | P-428B | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI428B
1572 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428A | 6816-PAL-428B | 6816-PAL-428B |  | 6816-P-428B | XX2B |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428B | P-428B | PAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL428B
1573 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B_1 | 6816-PAH-428B | 6816-PAH-428B |  | 6816-P-428B | XX2B |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428B | P-428B | PAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH428B
1574 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B_1 | 6816-LIT-305C_1 | 6816-LIT-305C_1 |  | 6816-L-305C_1 | UTILITIES 2 - C |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305C_1 | L-305C_1 | LIT |  | 68-V-1620C |  |  |  | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR20 | [48 empty] | 6816LIT305C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1575 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B_1 | 6816-LAF-305C_1 | 6816-LAF-305C_1 |  | 6816-L-305C_1 | UTILITIES 2 - C |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305C_1 | L-305C_1 | LAF |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF305C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1576 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B_1 | 6816-LI-305C_1 | 6816-LI-305C_1 |  | 6816-L-305C_1 | UTILITIES 2 - C |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305C_1 | L-305C_1 | LI |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI305C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1577 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B_1 | 6816-LAL-305C_1 | 6816-LAL-305C_1 |  | 6816-L-305C_1 | UTILITIES 2 - C |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305C_1 | L-305C_1 | LAL |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL305C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1578 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B_1 | 6816-LALL-305C_1 | 6816-LALL-305C_1 |  | 6816-L-305C_1 | UTILITIES 2 - C |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305C_1 | L-305C_1 | LALL |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL305C_1
1579 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B_1 | 6816-LAH-305C_1 | 6816-LAH-305C_1 |  | 6816-L-305C_1 | UTILITIES 2 - C |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305C_1 | L-305C_1 | LAH |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH305C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1580 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305B_1 | 6816-LAHH-305C_1 | 6816-LAHH-305C_1 |  | 6816-L-305C_1 | UTILITIES 2 - C |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | L-305C_1 | L-305C_1 | LAHH |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH305C_1
1581 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-FE-220C | 6816-FE-220C |  | 6816-F-220 | XX2C |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE220C
1582 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220B | 6816-FIT-220C | 6816-FIT-220C |  | 6816-F-220 | XX2C |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220C | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR21 | [42 empty] | Y | 6800FIT220 |  |  |  |  | 6816FIT220C
1583 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-FAF-220C | 6816-FAF-220C |  | 6816-F-220 | XX2C |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF220C
1584 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-FI-220C | 6816-FI-220C |  | 6816-F-220 | XX2C |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI220C
1585 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-FAL-220C | 6816-FAL-220C |  | 6816-F-220 | XX2C |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL220C
1586 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-FAH-220C | 6816-FAH-220C |  | 6816-F-220 | XX2C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH220C
1587 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-FQI-220C | 6816-FQI-220C |  | 6816-F-220 | XX2C |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-220 | F-220 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI220C
1588 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FE-216C | 6816-FE-216C |  | 6816-F-216 | XX2C |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE216C
1589 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216B | 6816-FIT-216C | 6816-FIT-216C |  | 6816-F-216 | XX2C |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216C | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR22 | [42 empty] | Y | 6800FIT216 |  |  |  |  | 6816FIT216C
1590 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FAF-216C | 6816-FAF-216C |  | 6816-F-216 | XX2C |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF216C
1591 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FI-216C | 6816-FI-216C |  | 6816-F-216 | XX2C |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI216C
1592 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FAL-216C | 6816-FAL-216C |  | 6816-F-216 | XX2C |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL216C
1593 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FAH-216C | 6816-FAH-216C |  | 6816-F-216 | XX2C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH216C
1594 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FQI-216C | 6816-FQI-216C |  | 6816-F-216 | XX2C |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-216 | F-216 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI216C
1595 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217A | 6816-FE-217C | 6816-FE-217C |  | 6816-F-217C | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - C |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217C | F-217B | FE | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE217C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1596 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217B | 6816-FIT-217C | 6816-FIT-217C |  | 6816-F-217C | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - C |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217C | F-217C | FIT | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR23 | [42 empty] | Y | 6800FIT217 |  |  |  |  | 6816FIT217C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1597 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217B | 6816-FAF-217C | 6816-FAF-217C |  | 6816-F-217C | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - C |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217C | F-217C | FAF | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF217C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1598 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217B | 6816-FI-217C | 6816-FI-217C |  | 6816-F-217C | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - C |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217C | F-217C | FI | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI217C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1599 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217B | 6816-FAL-217C | 6816-FAL-217C |  | 6816-F-217C | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - C |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217C | F-217C | FAL | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL217C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1600 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217B | 6816-FAH-217C | 6816-FAH-217C |  | 6816-F-217C | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217C | F-217C | FAH | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH217C
1601 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217B | 6816-FQI-217C | 6816-FQI-217C |  | 6816-F-217C | DISTILLATE TO UTILITIES 2 - C |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | F-217C | F-217C | FQI | 6816-0179-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI217C
1602 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428B | 6816-PI-428C | 6816-PI-428C |  | 6816-P-428C | DRAIN OF UTILITIES 2 - C |  | PRESSURE GAUGE |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428C | P-428C | PG | 6816-0181-1DS01-15-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI428C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1603 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428B | 6816-PIT-428C | 6816-PIT-428C |  | 6816-P-428C | XX2C |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428C | P-428C | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1131 |  | 6816-DJB-1131/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR24 | [42 empty] | Y | 6800PIT428 |  |  |  |  | 6816PIT428C
1604 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428B | 6816-PAF-428C | 6816-PAF-428C |  | 6816-P-428C | XX2C |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428C | P-428C | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF428C
1605 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428B | 6816-PI-428C | 6816-PI-428C |  | 6816-P-428C | XX2C |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428C | P-428C | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI428C
1606 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428B | 6816-PAL-428C | 6816-PAL-428C |  | 6816-P-428C | XX2C |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428C | P-428C | PAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL428C
1607 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428B | 6816-PAH-428C | 6816-PAH-428C |  | 6816-P-428C | XX2C |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | P-428C | P-428C | PAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH428C
1608 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C_1 | 6816-LE-301A | 6816-LE-301A |  | 6816-L-301A | 68-TK-1605 LEVEL |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301A | L-301 | LE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE301A
1609 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C_1 | 6816-LIT-301A | 6816-LIT-301A |  | 6816-L-301A | 68-TK-1605 LEVEL |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301A | L-301 | LIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR4 | [42 empty] | Y | 6816LIT301 |  |  |  |  | 6816LIT301A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1610 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C_1 | 6816-LAF-301A | 6816-LAF-301A |  | 6816-L-301A | 68-TK-1605 LEVEL |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301A | L-301 | LAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF301A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1611 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C_1 | 6816-LI-301A | 6816-LI-301A |  | 6816-L-301A | 68-TK-1605 LEVEL |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301A | L-301 | LI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI301A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1612 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C_1 | 6816-LAL-301A | 6816-LAL-301A |  | 6816-L-301A | 68-TK-1605 LEVEL |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301A | L-301 | LAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL301A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1613 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C_1 | 6816-LALL-301A | 6816-LALL-301A |  | 6816-L-301A | 68-TK-1605 LEVEL |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301A | L-301 | LALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL301A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1614 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-305C_1 | 6816-LAH-301A | 6816-LAH-301A |  | 6816-L-301A | 68-TK-1605 LEVEL |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301A | L-301 | LAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH301A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1615 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-LAHH-301A | 6816-LAHH-301A |  | 6816-L-301A | 68-TK-1605 LEVEL |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301A | L-301 | LAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH301A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1616 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220C | 6816-FI-206 | 6816-FI-206 |  | 6816-F-206 | DISTILLATE TO 68-TK-1605 |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206 | F-206 | FI | 6816-0155-1DS01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI206 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1617 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-FE-206A | 6816-FE-206A |  | 6816-F-206A | XX3A |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206A | F-206 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE206A
1618 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-FIT-206A | 6816-FIT-206A |  | 6816-F-206A | XX3A |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206A | F-206A | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR5 | [42 empty] | Y | 6800FIT206 |  |  |  |  | 6816FIT206A
1619 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-FAF-206A | 6816-FAF-206A |  | 6816-F-206A | XX3A |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206A | F-206 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF206A
1620 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-FI-206A | 6816-FI-206A |  | 6816-F-206A | XX3A |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206A | F-206 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI206A
1621 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-220 | 6816-FAL-206A | 6816-FAL-206A |  | 6816-F-206A | XX3A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206A | F-206 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL206A
1622 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FAH-206A | 6816-FAH-206A |  | 6816-F-206A | XX3A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206A | F-206 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH206A
1623 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216C | 6816-FQI-206A | 6816-FQI-206A |  | 6816-F-206A | XX3A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206A | F-206 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI206A
1624 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FE-209A | 6816-FE-209A |  | 6816-F-209 | XX3A |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE209A
1625 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FIT-209A | 6816-FIT-209A |  | 6816-F-209 | XX3A |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209A | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR6 | [42 empty] | Y | 6800FIT209 |  |  |  |  | 6816FIT209A
1626 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FAF-209A | 6816-FAF-209A |  | 6816-F-209 | XX3A |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF209A
1627 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FI-209A | 6816-FI-209A |  | 6816-F-209 | XX3A |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI209A
1628 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-216 | 6816-FAL-209A | 6816-FAL-209A |  | 6816-F-209 | XX3A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL209A
1629 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217B | 6816-FAH-209A | 6816-FAH-209A |  | 6816-F-209 | XX3A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH209A
1630 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217C | 6816-FQI-209A | 6816-FQI-209A |  | 6816-F-209 | XX3A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI209A
1631 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217C | 6816-FE-212A | 6816-FE-212A |  | 6816-F-212 | XX3A |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE212A
1632 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217C | 6816-FIT-212A | 6816-FIT-212A |  | 6816-F-212 | XX3A |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212A | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR7 | [42 empty] | Y | 6800FIT212 |  |  |  |  | 6816FIT212A
1633 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217C | 6816-FAF-212A | 6816-FAF-212A |  | 6816-F-212 | XX3A |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF212A
1634 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217C | 6816-FI-212A | 6816-FI-212A |  | 6816-F-212 | XX3A |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI212A
1635 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-217C | 6816-FAL-212A | 6816-FAL-212A |  | 6816-F-212 | XX3A |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL212A
1636 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428C | 6816-FAH-212A | 6816-FAH-212A |  | 6816-F-212 | XX3A |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH212A
1637 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428C | 6816-FQI-212A | 6816-FQI-212A |  | 6816-F-212 | XX3A |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI212A
1638 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428C | 6816-LE-300A | 6816-LE-300A |  | 6816-L-300 | XX3A |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE300A
1639 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428C | 6816-LIT-300A | 6816-LIT-300A |  | 6816-L-300 | XX3A |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR8 | [42 empty] | Y | 6816LIT300 |  |  |  |  | 6816LIT300A
1640 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428C | 6816-LAF-300A | 6816-LAF-300A |  | 6816-L-300 | XX3A |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF300A
1641 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-428C | 6816-LI-300A | 6816-LI-300A |  | 6816-L-300 | XX3A |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI300A
1642 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAL-300A | 6816-LAL-300A |  | 6816-L-300 | XX3A |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL300A
1643 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LALL-300A | 6816-LALL-300A |  | 6816-L-300 | XX3A |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL300A
1644 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAH-300A | 6816-LAH-300A |  | 6816-L-300 | XX3A |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH300A
1645 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAHH-300AB | 6816-LAHH-300AB |  | 6816-L-300 | XX3A |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH300AB
1646 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LE-301B | 6816-LE-301B |  | 6816-L-301B | XX3B |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301B | L-301 | LE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE301B
1647 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LIT-301B | 6816-LIT-301B |  | 6816-L-301B | XX3B |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301B | L-301 | LIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR9 | [42 empty] | Y | 6816LIT301 |  |  |  |  | 6816LIT301B
1648 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAF-301B | 6816-LAF-301B |  | 6816-L-301B | XX3B |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301B | L-301 | LAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF301B
1649 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LI-301B | 6816-LI-301B |  | 6816-L-301B | XX3B |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301B | L-301 | LI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI301B
1650 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-LAL-301B | 6816-LAL-301B |  | 6816-L-301B | XX3B |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301B | L-301 | LAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL301B
1651 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-LALL-301B | 6816-LALL-301B |  | 6816-L-301B | XX3B |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301B | L-301 | LALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL301B
1652 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206A | 6816-LAH-301B | 6816-LAH-301B |  | 6816-L-301B | XX3B |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301B | L-301 | LAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH301B
1653 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-LAHH-301B | 6816-LAHH-301B |  | 6816-L-301B | XX3B |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301B | L-301 | LAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH301B
1654 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-FE-206B | 6816-FE-206B |  | 6816-F-206B | XX3B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206B | F-206 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE206B
1655 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-FIT-206B | 6816-FIT-206B |  | 6816-F-206B | XX3B |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206B | F-206B | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR10 | [42 empty] | Y | 6800FIT206 |  |  |  |  | 6816FIT206B
1656 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-FAF-206B | 6816-FAF-206B |  | 6816-F-206B | XX3B |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206B | F-206 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF206B
1657 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-FI-206B | 6816-FI-206B |  | 6816-F-206B | XX3B |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206B | F-206 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI206B
1658 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FAL-206B | 6816-FAL-206B |  | 6816-F-206B | XX3B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206B | F-206 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL206B
1659 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209A | 6816-FAH-206B | 6816-FAH-206B |  | 6816-F-206B | XX3B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206B | F-206 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH206B
1660 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FQI-206B | 6816-FQI-206B |  | 6816-F-206B | XX3B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206B | F-206 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI206B
1661 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FE-209B | 6816-FE-209B |  | 6816-F-209 | XX3B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE209B
1662 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FIT-209B | 6816-FIT-209B |  | 6816-F-209 | XX3B |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209B | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR11 | [42 empty] | Y | 6800FIT209 |  |  |  |  | 6816FIT209B
1663 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FAF-209B | 6816-FAF-209B |  | 6816-F-209 | XX3B |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF209B
1664 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FI-209B | 6816-FI-209B |  | 6816-F-209 | XX3B |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI209B
1665 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FAL-209B | 6816-FAL-209B |  | 6816-F-209 | XX3B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL209B
1666 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212A | 6816-FAH-209B | 6816-FAH-209B |  | 6816-F-209 | XX3B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH209B
1667 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FQI-209B | 6816-FQI-209B |  | 6816-F-209 | XX3B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI209B
1668 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FE-212B | 6816-FE-212B |  | 6816-F-212 | XX3B |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE212B
1669 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FIT-212B | 6816-FIT-212B |  | 6816-F-212 | XX3B |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212B | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR12 | [42 empty] | Y | 6800FIT212 |  |  |  |  | 6816FIT212B
1670 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FAF-212B | 6816-FAF-212B |  | 6816-F-212 | XX3B |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF212B
1671 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FI-212B | 6816-FI-212B |  | 6816-F-212 | XX3B |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI212B
1672 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-FAL-212B | 6816-FAL-212B |  | 6816-F-212 | XX3B |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL212B
1673 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-FAH-212B | 6816-FAH-212B |  | 6816-F-212 | XX3B |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH212B
1674 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-FQI-212B | 6816-FQI-212B |  | 6816-F-212 | XX3B |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI212B
1675 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LE-300B | 6816-LE-300B |  | 6816-L-300 | XX3B |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE300B
1676 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LIT-300B | 6816-LIT-300B |  | 6816-L-300 | XX3B |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR13 | [42 empty] | Y | 6816LIT300 |  |  |  |  | 6816LIT300B
1677 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LAF-300B | 6816-LAF-300B |  | 6816-L-300 | XX3B |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF300B
1678 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LI-300B | 6816-LI-300B |  | 6816-L-300 | XX3B |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI300B
1679 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LAL-300B | 6816-LAL-300B |  | 6816-L-300 | XX3B |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL300B
1680 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LALL-300B | 6816-LALL-300B |  | 6816-L-300 | XX3B |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL300B
1681 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAH-300B | 6816-LAH-300B |  | 6816-L-300 | XX3B |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH300B
1682 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAHH-300B | 6816-LAHH-300B |  | 6816-L-300 | XX3B |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH300B
1683 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LE-301C | 6816-LE-301C |  | 6816-L-301C | XX3C |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301C | L-301 | LE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE301C
1684 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LIT-301C | 6816-LIT-301C |  | 6816-L-301C | XX3C |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301C | L-301 | LIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR14 | [42 empty] | Y | 6816LIT301 |  |  |  |  | 6816LIT301C
1685 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAF-301C | 6816-LAF-301C |  | 6816-L-301C | XX3C |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301C | L-301 | LAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF301C
1686 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LI-301C | 6816-LI-301C |  | 6816-L-301C | XX3C |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301C | L-301 | LI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI301C
1687 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAL-301C | 6816-LAL-301C |  | 6816-L-301C | XX3C |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301C | L-301 | LAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL301C
1688 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-LALL-301C | 6816-LALL-301C |  | 6816-L-301C | XX3C |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301C | L-301 | LALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL301C
1689 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206B | 6816-LAH-301C | 6816-LAH-301C |  | 6816-L-301C | XX3C |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301C | L-301 | LAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH301C
1690 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-LAHH-301C | 6816-LAHH-301C |  | 6816-L-301C | XX3C |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-301C | L-301 | LAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH301C
1691 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-FE-206C | 6816-FE-206C |  | 6816-F-206C | XX3C |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206C | F-206 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE206C
1692 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-FIT-206C | 6816-FIT-206C |  | 6816-F-206C | XX3C |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206C | F-206C | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR15 | [42 empty] | Y | 6800FIT206 |  |  |  |  | 6816FIT206C
1693 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-FAF-206C | 6816-FAF-206C |  | 6816-F-206C | XX3C |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206C | F-206 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF206C
1694 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-FI-206C | 6816-FI-206C |  | 6816-F-206C | XX3C |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206C | F-206 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI206C
1695 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FAL-206C | 6816-FAL-206C |  | 6816-F-206C | XX3C |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206C | F-206 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL206C
1696 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209B | 6816-FAH-206C | 6816-FAH-206C |  | 6816-F-206C | XX3C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206C | F-206 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH206C
1697 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FQI-206C | 6816-FQI-206C |  | 6816-F-206C | XX3C |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-206C | F-206 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI206C
1698 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FE-209C | 6816-FE-209C |  | 6816-F-209 | XX3C |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE209C
1699 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FIT-209C | 6816-FIT-209C |  | 6816-F-209 | XX3C |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209C | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR16 | [42 empty] | Y | 6800FIT209 |  |  |  |  | 6816FIT209C
1700 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FAF-209C | 6816-FAF-209C |  | 6816-F-209 | XX3C |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF209C
1701 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-FI-209C | 6816-FI-209C |  | 6816-F-209 | XX3C |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI209C
1702 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FAL-209C | 6816-FAL-209C |  | 6816-F-209 | XX3C |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL209C
1703 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212B | 6816-FAH-209C | 6816-FAH-209C |  | 6816-F-209 | XX3C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH209C
1704 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FQI-209C | 6816-FQI-209C |  | 6816-F-209 | XX3C |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-209 | F-209 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI209C
1705 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FE-212C | 6816-FE-212C |  | 6816-F-212 | XX3C |  | FLOW ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE212C
1706 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FIT-212C | 6816-FIT-212C |  | 6816-F-212 | XX3C |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212C | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR17 | [42 empty] | Y | 6800FIT212 |  |  |  |  | 6816FIT212C
1707 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FAF-212C | 6816-FAF-212C |  | 6816-F-212 | XX3C |  | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF212C
1708 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-FI-212C | 6816-FI-212C |  | 6816-F-212 | XX3C |  | FLOW INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI212C
1709 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-FAL-212C | 6816-FAL-212C |  | 6816-F-212 | XX3C |  | FLOW ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL212C
1710 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-FAH-212C | 6816-FAH-212C |  | 6816-F-212 | XX3C |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAH212C
1711 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-FQI-212C | 6816-FQI-212C |  | 6816-F-212 | XX3C |  | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | F-212 | F-212 | FQI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI212C
1712 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LE-300C | 6816-LE-300C |  | 6816-L-300 | XX3C |  | LEVEL ELEMENT |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LE | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LE300C
1713 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LIT-300C | 6816-LIT-300C |  | 6816-L-300 | XX3C |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR18 | [42 empty] | Y | 6816LIT300 |  |  |  |  | 6816LIT300C
1714 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LAF-300C | 6816-LAF-300C |  | 6816-L-300 | XX3C |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF300C
1715 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LI-300C | 6816-LI-300C |  | 6816-L-300 | XX3C |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI300C
1716 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LAL-300C | 6816-LAL-300C |  | 6816-L-300 | XX3C |  | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL300C
1717 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LALL-300C | 6816-LALL-300C |  | 6816-L-300 | XX3C |  | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LALL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LALL300C
1718 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAH-300C | 6816-LAH-300C |  | 6816-L-300 | XX3C |  | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH300C
1719 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-LAHH-300C | 6816-LAHH-300C |  | 6816-L-300 | XX3C |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | L-300 | L-300 | LAHH | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH300C
1720 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-XV-8001 | 6816-XV-8001 |  | 6816-XV-8001 | 92% H2SO4 to Heat exchanger ,1st feed preheater | 92% H2SO4 в теплообменник, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЙ НАгреватель первой подачи | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0012-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8001 | [22 empty] | 6816
1721 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-XZSC-8001 | 6816-XZSC-8001 |  | 6816-XV-8001 | 92% H2SO4 to Heat exchanger ,1st feed preheater | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8001 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0012-1SB01B-25-SFA-NI |  |  | 6816-XZSC-8001/01+ 6816-XZSC-8001/02- | 6816-XZSC-8001/6816-DJB-203 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8001 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1722 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-XZSO-8001 | 6816-XZSO-8001 |  | 6816-XV-8001 | 92% H2SO4 to Heat exchanger ,1st feed preheater | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8001 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0012-1SB01B-25-SFA-NI |  |  | 6816-XZSO-8001/01+ 6816-XZSO-8001/02- | 6816-XZSO-8001/6816-DJB-203 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8001 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1723 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-XY-8001 | 6816-XY-8001 |  | 6816-XV-8001 | 92% H2SO4 to Heat exchanger ,1st feed preheater | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8001 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 | AGCC.979-6816-25F-2001 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0012-1SB01B-25-SFA-NI |  |  | 6816-XY-8001/01+ 6816-XY-8001/02- | 6816-XY-8001/6816-DJB-303 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-01 | 16C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8001 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-106 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1724 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-301 | 6816-XV-8002 | 6816-XV-8002 |  | 6816-XV-8002 | 20% NaOH to NaOH Static Mixer | РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА 20% РАСТВОРА NaOH К СтатическОМУ миксерУ NaOH | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 16 | TYPE 16 | XV | 6816-0370-2CP01-40-CL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8002 | [22 empty] | 6816
1725 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-XZSC-8002 | 6816-XZSC-8002 |  | 6816-XV-8002 | 20% NaOH to NaOH Static Mixer | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8002 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 16 | TYPE 16 | XZSC | 6816-0370-2CP01-40-CL-NI |  |  | 6816-XZSC-8002/01+ 6816-XZSC-8002/02- | 6816-XZSC-8002/6816-DJB-209 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8002 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1726 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-206C | 6816-XZSO-8002 | 6816-XZSO-8002 |  | 6816-XV-8002 | 20% NaOH to NaOH Static Mixer | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8002 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 16 | TYPE 16 | XZSO | 6816-0370-2CP01-40-CL-NI |  |  | 6816-XZSO-8002/01+ 6816-XZSO-8002/02- | 6816-XZSO-8002/6816-DJB-209 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8002 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1727 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-XY-8002 | 6816-XY-8002 |  | 6816-XV-8002 | 20% NaOH to NaOH Static Mixer | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8002 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 16 | TYPE 16 | XY | 6816-0370-2CP01-40-CL-NI |  |  | 6816-XY-8002/01+ 6816-XY-8002/02- | 6816-XY-8002/6816-DJB-307 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-02 | 16C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 02 |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8002 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1728 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-XV-8003 | 6816-XV-8003 |  | 6816-XV-8003 | DEGASSING COIUMN | КОЛОННА ДЕГАЗАЦИИ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0536-1DS01C-100-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8003 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
1729 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-XZSC-8003 | 6816-XZSC-8003 |  | 6816-XV-8003 | DEGASSING COIUMN | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8003 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0536-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8003/01+ 6816-XZSC-8003/02- | 6816-XZSC-8003/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P17 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8003 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
1730 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-XZSO-8003 | 6816-XZSO-8003 |  | 6816-XV-8003 | DEGASSING COIUMN | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8003 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0536-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8003/01+ 6816-XZSO-8003/02- | 6816-XZSO-8003/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P18 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8003 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
1731 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-206 | 6816-XY-8003 | 6816-XY-8003 |  | 6816-XV-8003 | DEGASSING COIUMN | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8003 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0536-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8003/01+ 6816-XY-8003/02- | 6816-XY-8003/6816-DJB-310 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-310 | 6816-DJB-310 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-310/6816-DMC-B53 | 16C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8003 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-120 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
1732 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-XV-8004 | 6816-XV-8004 |  | 6816-XV-8004 | DEGASSING COIUMN | КОЛОННА ДЕГАЗАЦИИ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0535-1DS01C-100-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8004 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
1733 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-209C | 6816-XZSC-8004 | 6816-XZSC-8004 |  | 6816-XV-8004 | DEGASSING COIUMN | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8004 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0535-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8004/01+ 6816-XZSC-8004/02- | 6816-XZSC-8004/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P19 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8004 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-204 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
1734 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-XZSO-8004 | 6816-XZSO-8004 |  | 6816-XV-8004 | DEGASSING COIUMN | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8004 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0535-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8004/01+ 6816-XZSO-8004/02- | 6816-XZSO-8004/6816-DJB-208 | 6816-DJB-2133 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-208/6816-DMC-B01 | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P20 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8004 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-204 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
1735 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-XY-8004 | 6816-XY-8004 |  | 6816-XV-8004 | DEGASSING COIUMN | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8004 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0535-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8004/01+ 6816-XY-8004/02- | 6816-XY-8004/6816-DJB-310 | 6816-DJB-1133 | 6816-DJB-310 | 6816-DJB-310 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-310/6816-DMC-B53 | 16C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8004 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
1736 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-LV-3015 | 6816-LV-3015 | 6816-LV-8022 | 6816-L-3015 | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 12b | TYPE 12b | LCV | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [35 empty] | 6816LV3015 | [16 empty] | Tag number changed from 8022 to 3015 | [5 empty] | 6816
1737 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-IC-3015 | 6816-IC-3015 | 6816-IC-8022 | 6816-L-3015 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3015 AT CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3015 НА ЦИРКУЛЯЦИОННОМ НАСОСЕ 1-ГО СРАБАТЫВАНИЯ | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  | 6816-IC-3015/01+ 6816-IC-3015/02- | 6816-IC-3015/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 8P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P12 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816IC3015 | [16 empty] | Tag number changed from 8022 to 3015 | [5 empty] | 6816
1738 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-209 | 6816-II-3015 | 6816-LZI-3015 | 6816-II-8022 | 6816-L-3015 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3015 AT CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3015 НА ЦИРКУЛЯЦИОННОМ НАСОСЕ 1-ГО СРАБАТЫВАНИЯ | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  | 6816-LZI-3015/01+ 6816-LZI-3015/02- | 6816-LZI-3015/6816-DJB-103 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | 8P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P13 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3015 |  |  |  |  | 6816II3015 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED Tag number changed from 8022 to 3015 | [5 empty] | 6816
1739 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-LV-3025 | 6816-LV-3025 | 6816-LV-8035 | 6816-L-3025 | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 12b | TYPE 12b | LCV | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [35 empty] | 6816LV3025 | [16 empty] | Tag number changed from 8035 to 3025 | [5 empty] | 6816
1740 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-212C | 6816-IC-3025 | 6816-IC-3025 | 6816-IC-8035 | 6816-L-3025 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3025 AT CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3025 НА ЦИРКУЛЯЦИОННОМ НАСОСЕ 1-ГО СРАБАТЫВАНИЯ | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  | 6816-IC-3025/01+ 6816-IC-3025/02- | 6816-IC-3025/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 8P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P21 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816IC3025 | [16 empty] | Tag number changed from 8035 to 3025 | [5 empty] | 6816
1741 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-II-3025 | 6816-LZI-3025 | 6816-II-8035 | 6816-L-3025 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-LV-3025 AT CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-LV-3025 НА ЦИРКУЛЯЦИОННОМ НАСОСЕ 1-ГО СРАБАТЫВАНИЯ | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  | 6816-LZI-3025/01+ 6816-LZI-3025/02- | 6816-LZI-3025/6816-DJB-105 | 6816-DJB-1128 | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | 8P x 1.0 Sqmm | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P22 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II3025 |  |  |  |  | 6816II3025 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED Tag number changed from 8035 to 3025 | [5 empty] | 6816
1742 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-LT-3010 | 6816-LT-3010 |  | 6816-L-3010 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-CAP |  | DCS | FIELD | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED |  | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3010 | L-112A | LIT |  | 68-V-1620A |  |  |  | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-131 | 6816-DJB-131 / DMC -BXX 01 |  | 32P x 1.0 Sqmm | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  |  |  | 0 | To be specified | To be specified | [42 empty] | 6816LT3010 | [16 empty] | LIT changed to LS
1743 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-LAF-3010 | 6816-LAF-3010 |  | 6816-L-3010 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3010 | L-112A | LAF |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3010 | [16 empty] | LT changed to LS
1744 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-LI-3010 | 6816-LI-3010 |  | 6816-L-3010 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3010 | L-112A | LI |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3010 | [16 empty] | LT changed to LS
1745 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-212 | 6816-LAHH-3010 | 6816-LAHH-3010 |  | 6816-L-3010 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3010 | L-112A | LAH |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 3650 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3010 | [16 empty] | LT changed to LS
1746 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LT-3018 | 6816-LT-3018 |  | 6816-L-3018 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-CAP |  | DCS | FIELD | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED |  | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3018 | L-112B | LIT |  | 68-V-1620B |  |  |  | 6816-DJB-1129 | 6816-DJB-118 | 6816-DJB-118 / DMC -BXX 01 |  | 32P x 1.0 Sqmm | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  |  |  | 0 | To be specified | To be specified | [42 empty] | 6816LT3018 | [16 empty] | LIT changed to LT
1747 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LAF-3018 | 6816-LAF-3018 |  | 6816-L-3018 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3018 | L-112B | LAF |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3018
1748 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LI-3018 | 6816-LI-3018 |  | 6816-L-3018 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3018 | L-112B | LI |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3018
1749 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LAHH-3018 | 6816-LAHH-3018 |  | 6816-L-3018 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3018 | L-112B | LAH |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 3650 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3018
1750 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LT-3029 | 6816-LT-3029 |  | 6816-L-3029 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-CAP |  | DCS | FIELD | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | 2 WIRE, LOOP POWERED |  | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3029 | L-112C | LIT |  | 68-V-1620C |  |  |  | 6816-DJB-1130 | 6816-DJB-119 | 6816-DJB-119 / DMC -BXX 01 |  | 4P x 1.0 Sqmm | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  |  |  | 0 | To be specified | To be specified | [42 empty] | 6816LT3029 | [16 empty] | LIT changed to LT
1751 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LAF-3029 | 6816-LAF-3029 |  | 6816-L-3029 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C |  | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3029 | L-112C | LAF |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3029
1752 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LI-3029 | 6816-LI-3029 |  | 6816-L-3029 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C |  | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3029 | L-112C | LI |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3029
1753 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-300 | 6816-LAHH-3029 | 6816-LAHH-3029 |  | 6816-L-3029 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C |  | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3029 | L-112C | LAH |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 3650 |  | 0 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3029
1754 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8001 | 6816-XV-8001 |  | 6816-XV-8001 | SLURRY FROM ML SEPARATOR A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8001
1755 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8001 | 6816-XZSC-8001 |  | 6816-XV-8001 | SLURRY FROM ML SEPARATOR A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR |  | BI01a |  |  |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 |  | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P7 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XZSC8001
1756 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8001 | 6816-XZSO-8001 |  | 6816-XV-8001 | SLURRY FROM ML SEPARATOR A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR |  | BI01a |  |  |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 |  | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P8 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XZSO8001
1757 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8001 | 6816-XY-8001 |  | 6816-XV-8001 | SLURRY FROM ML SEPARATOR A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | WET |  | BO01 |  |  |  | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-115 | 6816-DJB-115 / DMC -BXX 02 |  | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 02 |  | C14,C15,C16 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XY8001
1758 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8002 | 6816-XV-8002 |  | 6816-XV-8002 | SLURRY FROM ML SEPARATOR B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8002
1759 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8002 | 6816-XZSC-8002 |  | 6816-XV-8002 | SLURRY FROM ML SEPARATOR B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR |  | BI01a |  |  |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 |  | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P9 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XZSC8002
1760 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8002 | 6816-XZSO-8002 |  | 6816-XV-8002 | SLURRY FROM ML SEPARATOR B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR |  | BI01a |  |  |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 |  | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P10 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XZSO8002
1761 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8002 | 6816-XY-8002 |  | 6816-XV-8002 | SLURRY FROM ML SEPARATOR B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | WET |  | BO01 |  |  |  | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-115 | 6816-DJB-115 / DMC -BXX 02 |  | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 02 |  | C17,C18,C19 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XY8002
1762 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8002 | 6816-XV-8002 |  | 6816-XV-8002 | SLURRY FROM ML SEPARATOR C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8002
1763 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8002 | 6816-XZSC-8002 |  | 6816-XV-8002 | SLURRY FROM ML SEPARATOR C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR |  | BI01a |  |  |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 |  | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P11 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XZSC8002
1764 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8002 | 6816-XZSO-8002 |  | 6816-XV-8002 | SLURRY FROM ML SEPARATOR C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR |  | BI01a |  |  |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 |  | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P12 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XZSO8002
1765 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8002 | 6816-XY-8002 |  | 6816-XV-8002 | SLURRY FROM ML SEPARATOR C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | WET |  | BO01 |  |  |  | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0125-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-115 | 6816-DJB-115 / DMC -BXX 02 |  | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 02 |  | C20,C21,C22 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XY8002
1766 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FE-2013 | 6816-FE-2013 |  | 6816-F-2013 | PURGE FROM ML SEPARATOR A | СЕПАРАТОР ДЛЯ ПРОДУВКИ | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2013 | F-211A | FE | 6816-0070-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2013 | [22 empty] | 6816
1767 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FIT-2013 | 6816-FIT-2013 |  | 6816-F-2013 | PURGE FROM ML SEPARATOR A | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ПРОДУВКИ СЕПАРАТОРА ML | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ELECTROMAGNETIC | 20-H1-PTF-HS-F-1,6-220-H-SC-EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2013 | F-211A | FIT | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  | 6816-FIT-2013/01+ 6816-FIT-2013/02- | 6816-FIT-2013/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1131 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 16P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P10 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 1.1 | m3/h |  | 0 | 1.1 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2013 |  |  |  |  | 6816FIT2013 | [22 empty] | 6816
1768 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FAF-2013 | 6816-FAF-2013 |  | 6816-F-2013 | PURGE FROM ML SEPARATOR A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ПОТОКА СЕПАРАТОР ДЛЯ ПРОДУВКИ | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2013 | F-211A | FAF | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2013 | [22 empty] | 6816
1769 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FICA-2013 | 6816-FICA-2013 |  | 6816-F-2013 | PURGE FROM ML SEPARATOR A | ПОТОК ПРОДУВКИ ИЗ СЕПАРАТОРА A | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2013 | F-211A | FI | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FICA2013 | [22 empty] | 6816
1770 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-FQI-2013 | 6816-FQI-2013 |  | 6816-F-2013 | PURGE FROM ML SEPARATOR A | СЕПАРАТОР ПРОДУВКА | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2013 | F-211A | FQI | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2013 | [22 empty] | 6816
1771 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-FE-2026 | 6816-FE-2026 |  | 6816-F-2026 | PURGE FROM ML SEPARATOR B | ОЧИСТКА ИЗ СЕПАРАТОРА ML B | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2026 | F-211B | FE | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2026 | [22 empty] | 6816
1772 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-FIT-2026 | 6816-FIT-2026 |  | 6816-F-2026 | PURGE FROM ML SEPARATOR B | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ПРОДУВКИ ИЗ СЕПАРАТОРА ML B | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ELECTROMAGNETIC | 20-H1-PTF-HS-F-1,6-220-H-SC-EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2026 | F-211B | FIT | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  | 6816-FIT-2026/01+ 6816-FIT-2026/02- | 6816-FIT-2026/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1131 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 16P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P11 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 1.1 | m3/h |  | 0 | 1.1 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2026 |  |  |  |  | 6816FIT2026 | [22 empty] | 6816
1773 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-FAF-2026 | 6816-FAF-2026 |  | 6816-F-2026 | PURGE FROM ML SEPARATOR B | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА РАСХОДА ОЧИСТКА ИЗ СЕПАРАТОРА МЛ B | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2026 | F-211B | FAF | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2026 | [22 empty] | 6816
1774 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-FICA-2026 | 6816-FICA-2026 |  | 6816-F-2026 | PURGE FROM ML SEPARATOR B | ПРОДУВКА ИЗ СЕПАРАТОРА B | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2026 | F-211B | FI | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FICA2026 | [22 empty] | 6816
1775 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-FQI-2026 | 6816-FQI-2026 |  | 6816-F-2026 | PURGE FROM ML SEPARATOR B | ПРОДУВКА ИЗ СЕПАРАТОРА B | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2026 | F-211B | FQI | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2026 | [22 empty] | 6816
1776 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-112A | 6816-FE-2039 | 6816-FE-2039 |  | 6816-F-2039 | PURGE FROM ML SEPARATOR C | ПРОДУВКА ИЗ СЕПАРАТОРА С | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2039 | F-211C | FE | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FE2039 | [22 empty] | 6816
1777 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-112A | 6816-FIT-2039 | 6816-FIT-2039 |  | 6816-F-2039 | PURGE FROM ML SEPARATOR C | ДАТЧИК-УКАЗАТЕЛЬ РАСХОДА ДЛЯ ПРОДУВКИ ИЗ СЕПАРАТОРА ML C | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ELECTROMAGNETIC | 20-H1-PTF-HS-F-1,6-220-H-SC-EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 20W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2039 | F-211C | FIT | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  | 6816-FIT-2039/01+ 6816-FIT-2039/02- | 6816-FIT-2039/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1131 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 16P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P12 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 1.1 | m3/h |  | 0 | 1.1 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2039 |  |  |  |  | 6816FIT2039 | [22 empty] | 6816
1778 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-112A | 6816-FAF-2039 | 6816-FAF-2039 |  | 6816-F-2039 | PURGE FROM ML SEPARATOR C | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА РАСХОДА ОЧИСТКА ИЗ СЕПАРАТОРА МЛ C | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2039 | F-211C | FAF | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2039 | [22 empty] | 6816
1779 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-112A | 6816-FICA-2039 | 6816-FICA-2039 |  | 6816-F-2039 | PURGE FROM ML SEPARATOR C | ПРОДУВКА ИЗ СЕПАРАТОРА С | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2039 | F-211C | FI | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FICA2039 | [22 empty] | 6816
1780 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-112B | 6816-FQI-2039 | 6816-FQI-2039 |  | 6816-F-2039 | PURGE FROM ML SEPARATOR C | ПРОДУВКА ИЗ СЕПАРАТОРА С | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | F-2039 | F-211C | FQI | 6816-0124-1DS01-20-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FQI2039 | [22 empty] | 6816
1781 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside | Package Vendor | L-112B | 6816-LT-3011 | 6816-LT-3011 |  | 6816-L-3011 | VAPOR CONDENSER TANK A | ДАТЧИК УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ КОНДЕНСАТОРА ПАРОВ A | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3011 | L-140A | LIT |  | 68-V-1623A |  | 6816-LT-3011/01+ 6816-LT-3011/02- | 6816-LT-3011/6816-DJB-112 | 6816-DJB-1131 | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P9 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 8000 | mm |  | 0 | 8000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | 7200 |  | - | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3011 |  |  |  |  | 6816LT3011 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
1782 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-112B | 6816-LAF-3011 | 6816-LAF-3011 |  | 6816-L-3011 | VAPOR CONDENSER TANK A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ КОНДЕНСАТОР ПАРОВ A | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3011 | L-140A | LAF |  | 68-V-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3011 | [22 empty] | 6816
1783 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-112B | 6816-LI-3011 | 6816-LI-3011 |  | 6816-L-3011 | VAPOR CONDENSER TANK A | КОНДЕНСАТОР ПАРОВ А | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3011 | L-140A | LI |  | 68-V-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3011 | [22 empty] | 6816
1784 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-112C | 6816-LAH-3011 | 6816-LAH-3011 |  | 6816-L-3011 | VAPOR CONDENSER TANK A | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В КОНДЕНСАТОРЕ ПАРОВ A | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3011 | L-140A | LAH |  | 68-V-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3011 | [22 empty] | 6816
1785 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside | Package Vendor | L-112C | 6816-LT-3012 | 6816-LT-3012 |  | 6816-L-3012 | VAPOR CONDENSER TANK A | ДАТЧИК УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ КОНДЕНСАТОРА ПАРОВ A | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3012 | L-141A | LIT |  | 68-V-1623A |  | 6816-LT-3012/01+ 6816-LT-3012/02- | 6816-LT-3012/6816-DJB-112 | 6816-DJB-1131 | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P10 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 8000 | mm |  | 0 | 8000 | mm |  |  |  |  | - |  | 1250 |  | - |  | - | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3012 |  |  |  |  | 6816LT3012 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
1786 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-112C | 6816-LAF-3012 | 6816-LAF-3012 |  | 6816-L-3012 | VAPOR CONDENSER TANK A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ КОНДЕНСАТОР ПАРОВ A | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3012 | L-141A | LAF |  | 68-V-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3012 | [22 empty] | 6816
1787 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-112C | 6816-LI-3012 | 6816-LI-3012 |  | 6816-L-3012 | VAPOR CONDENSER TANK A | ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ КОНДЕНСАТОР ПАРОВ А | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3012 | L-141A | LI |  | 68-V-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3012 | [22 empty] | 6816
1788 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAL-3012 | 6816-LAL-3012 |  | 6816-L-3012 | VAPOR CONDENSER TANK A | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В КОНДЕНСАТОРЕ ПАРОВ A | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3012 | L-141A | LAL |  | 68-V-1623A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3012 | [22 empty] | 6816
1789 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside | Package Vendor | TYPE 2 | 6816-LT-3021 | 6816-LT-3021 |  | 6816-L-3021 | VAPOR CONDENSER TANK B | ДАТЧИК УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ КОНДЕНСАТОРА ПАРОВ B | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3021 | L-140B | LIT |  | 68-V-1623B |  | 6816-LT-3021/01+ 6816-LT-3021/02- | 6816-LT-3021/6816-DJB-113 | TBC | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P9 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 8000 | mm |  | 0 | 8000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | 7200 |  | - | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3021 |  |  |  |  | 6816LT3021 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
1790 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAF-3021 | 6816-LAF-3021 |  | 6816-L-3021 | VAPOR CONDENSER TANK B | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ КОНДЕНСАТОР ПАРОВ B | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3021 | L-140B | LAF |  | 68-V-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3021 | [22 empty] | 6816
1791 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LI-3021 | 6816-LI-3021 |  | 6816-L-3021 | VAPOR CONDENSER TANK B | КОНДЕНСАТОР ПАРОВ B | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3021 | L-140B | LI |  | 68-V-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3021 | [22 empty] | 6816
1792 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAH-3021 | 6816-LAH-3021 |  | 6816-L-3021 | VAPOR CONDENSER TANK B | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В КОНДЕНСАТОРЕ ПАРОВ B | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3021 | L-140B | LAH |  | 68-V-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3021 | [22 empty] | 6816
1793 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside | Package Vendor | TYPE 2 | 6816-LT-3031 | 6816-LT-3031 |  | 6816-L-3031 | VAPOR CONDENSER TANK C | ДАТЧИК УРОВНЯ В КОНДЕНСАТОРЕ ПАРОВ C | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3031 | L-140C | LIT |  | 68-V-1623C |  | 6816-LT-3031/01+ 6816-LT-3031/02- | 6816-LT-3031/6816-DJB-114 | TBC | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P13 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 8000 | mm |  | 0 | 8000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | 7200 |  | - | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3031 |  |  |  |  | 6816LT3031 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
1794 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAF-3031 | 6816-LAF-3031 |  | 6816-L-3031 | VAPOR CONDENSER TANK C | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ КОНДЕНСАТОР ПАРОВ C | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3031 | L-140C | LAF |  | 68-V-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3031 | [22 empty] | 6816
1795 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LI-3031 | 6816-LI-3031 |  | 6816-L-3031 | VAPOR CONDENSER TANK C | КОНДЕНСАТОР ПАРОВ C | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3031 | L-140C | LI |  | 68-V-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3031 | [22 empty] | 6816
1796 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAH-3031 | 6816-LAH-3031 |  | 6816-L-3031 | VAPOR CONDENSER TANK C | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В КОНДЕНСАТОРЕ ПАРОВ C | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3031 | L-140C | LAH |  | 68-V-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAH3031 | [22 empty] | 6816
1797 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside | Package Vendor | TYPE 2 | 6816-LT-3022 | 6816-LT-3022 |  | 6816-L-3022 | VAPOR CONDENSER TANK B | ДАТЧИК УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ КОНДЕНСАТОРА ПАРОВ B | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3022 | L-141B | LIT |  | 68-V-1623B |  | 6816-LT-3022/01+ 6816-LT-3022/02- | 6816-LT-3022/6816-DJB-113 | TBC | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P10 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 8000 | mm |  | 0 | 8000 | mm |  |  |  |  | - |  | 1250 |  | - |  | - | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3022 |  |  |  |  | 6816LT3022 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
1798 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Package Vendor | TYPE 2 | 6816-LAF-3022 | 6816-LAF-3022 |  | 6816-L-3022 | VAPOR CONDENSER TANK B | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ КОНДЕНСАТОР ПАРОВ B | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3022 | L-141B | LAF |  | 68-V-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3022 | [22 empty] | 6816
1799 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LI-3022 | 6816-LI-3022 |  | 6816-L-3022 | VAPOR CONDENSER TANK B | КОНДЕНСАТОР ПАРОВ B | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3022 | L-141B | LI |  | 68-V-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3022 | [22 empty] | 6816
1800 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-211A | 6816-LAL-3022 | 6816-LAL-3022 |  | 6816-L-3022 | VAPOR CONDENSER TANK B | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В КОНДЕНСАТОРЕ ПАРОВ B | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3022 | L-141B | LAL |  | 68-V-1623B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3022 | [22 empty] | 6816
1801 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside | Package Vendor | F-211A | 6816-LT-3032 | 6816-LT-3032 |  | 6816-L-3032 | VAPOR CONDENSER TANK C | ДАТЧИК УРОВНЯ В КОНДЕНСАТОРЕ ПАРОВ C | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-DP | EMIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3032 | L-141C | LIT |  | 68-V-1623C |  | 6816-LT-3032/01+ 6816-LT-3032/02- | 6816-LT-3032/6816-DJB-114 | TBC | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P14 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 8000 | mm |  | 0 | 8000 | mm |  |  |  |  | - |  | 1250 |  | - |  | - | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3032 |  |  |  |  | 6816LT3032 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
1802 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Package Vendor | F-211A | 6816-LAF-3032 | 6816-LAF-3032 |  | 6816-L-3032 | VAPOR CONDENSER TANK C | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ КОНДЕНСАТОР ПАРОВ C | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3032 | L-141C | LAF |  | 68-V-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3032 | [22 empty] | 6816
1803 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-211A | 6816-LI-3032 | 6816-LI-3032 |  | 6816-L-3032 | VAPOR CONDENSER TANK C | КОНДЕНСАТОР ПАРОВ C | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3032 | L-141C | LI |  | 68-V-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3032 | [22 empty] | 6816
1804 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-211A | 6816-LAL-3032 | 6816-LAL-3032 |  | 6816-L-3032 | VAPOR CONDENSER TANK C | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В КОНДЕНСАТОРЕ ПАРОВ C | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | L-3032 | L-141C | LAL |  | 68-V-1623C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAL3032 | [22 empty] | 6816
1805 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | F-211B | 6816-TE-7042 | 6816-TE-7042 | 6816-TE-7020 | 6816-T-7042 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7042 | T-614C | TE | 6816-0200-1CL01C-40-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7042 | [16 empty] | Tag number changed form 7020 to 7042 | [5 empty] | 6816
1806 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | F-211B | 6816-TIT-7042 | 6816-TIT-7042 | 6816-TIT-7020 | 6816-T-7042 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА C | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7042 | T-614C | TIT | 6816-0200-1CL01C-40-CWR-NI |  |  | 6816-TIT-7042/01+ 6816-TIT-7042/02- | 6816-TIT-7042/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1131 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 16P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P15 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 50 | Deg C |  | 0 | 50 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7042 |  |  |  |  | 6816TIT7042 | [16 empty] | Tag number changed form 7020 to 7042 | [5 empty] | 6816
1807 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | F-211B | 6816-TI-7042 | 6816-TI-7042 | 6816-TI-7020 | 6816-T-7042 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C | ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА C | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7042 | T-614C | TI | 6816-0200-1CL01C-40-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - | [8 empty] | - | - | - | [36 empty] | Y | 6816TIT612 |  |  |  |  | 6816TI7042 | [16 empty] | Tag number changed form 7020 to 7042 | [5 empty] | 6816
1808 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | F-211B | 6816-TAF-7042 | 6816-TAF-7042 | 6816-TAF-7020 | 6816-T-7042 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА C | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7042 | T-614C | TAF | 6816-0200-1CL01C-40-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7042 | [16 empty] | Tag number changed form 7020 to 7042 | [5 empty] | 6816
1809 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | F-211B | 6816-TE-7040 | 6816-TE-7040 | 6816-TE-7008 | 6816-T-7040 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7040 | T-614A | TE | 6816-0087-1CL01C-40-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7040 | [16 empty] | Tag number changed form 7008 to 7040 | [5 empty] | 6816
1810 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | F-211C | 6816-TIT-7040 | 6816-TIT-7040 | 6816-TIT-7008 | 6816-T-7040 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА A | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7040 | T-614A | TIT | 6816-0087-1CL01C-40-CWR-NI |  |  | 6816-TIT-7040/01+ 6816-TIT-7040/02- | 6816-TIT-7040/6816-DJB-112 | 6816-DJB-1131 | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 16P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P11 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 50 | Deg C |  | 0 | 50 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7040 |  |  |  |  | 6816TIT7040 | [16 empty] | Tag number changed form 7008 to 7040 | [5 empty] | 6816
1811 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | F-211C | 6816-TI-7040 | 6816-TI-7040 | 6816-TI-7008 | 6816-T-7040 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C | ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА C | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7040 | T-614A | TI | 6816-0087-1CL01C-40-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - | [8 empty] | - | - | - | [36 empty] | Y | 6816TIT612 |  |  |  |  | 6816TI7040 | [16 empty] | Tag number changed form 7008 to 7040 | [5 empty] | 6816
1812 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | F-211C | 6816-TAF-7040 | 6816-TAF-7040 | 6816-TAF-7008 | 6816-T-7040 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА C | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7040 | T-614A | TAF | 6816-0087-1CL01C-40-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7040 | [16 empty] | Tag number changed form 7008 to 7040 | [5 empty] | 6816
1813 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | F-211C | 6816-TE-7041 | 6816-TE-7041 | 6816-TE-7014 | 6816-T-7041 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7041 | T-614B | TE | 6816-0199-1CL01C-40-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7041 | [16 empty] | Tag number changed form 7014 to 7041 | [5 empty] | 6816
1814 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | F-211C | 6816-TIT-7041 | 6816-TIT-7041 | 6816-TIT-7014 | 6816-T-7041 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM B | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА B | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7041 | T-614B | TIT | 6816-0199-1CL01C-40-CWR-NI |  |  | 6816-TIT-7041/01+ 6816-TIT-7041/02- | 6816-TIT-7041/6816-DJB-113 | 6816-DJB-1131 | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | 16P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P11 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 50 | Deg C |  | 0 | 50 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7041 |  |  |  |  | 6816TIT7041 | [16 empty] | Tag number changed form 7014 to 7041 | [5 empty] | 6816
1815 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | L-140A | 6816-TI-7041 | 6816-TI-7041 | 6816-TI-7014 | 6816-T-7041 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C | ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА C | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7041 | T-614B | TI | 6816-0199-1CL01C-40-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - | [8 empty] | - | - | - | [36 empty] | Y | 6816TIT612 |  |  |  |  | 6816TI7041 | [16 empty] | Tag number changed form 7014 to 7041 | [5 empty] | 6816
1816 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Vendor package | L-140A | 6816-TAF-7041 | 6816-TAF-7041 | 6816-TAF-7014 | 6816-T-7041 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА C | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | T-7041 | T-614B | TAF | 6816-0199-1CL01C-40-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7041 | [16 empty] | Tag number changed form 7014 to 7041 | [5 empty] | 6816
1817 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-140A | 6816-XV-8046 | 6816-XV-8046 |  | 6816-XV-8046 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER C | УПРАВЛЕНИЕ ДИСТИЛЛЯТОМ В КОНДЕНСАТОР ПАРОВ C | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8046 | [22 empty] | 6816
1818 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-140A | 6816-XZSC-8046 | 6816-XZSC-8046 |  | 6816-XV-8046 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8046 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8046/01+ 6816-XZSC-8046/02- | 6816-XZSC-8046/6816-DJB-206 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-206 | 6816-DJB-206 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-206/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8046 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1819 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-141A | 6816-XZSO-8046 | 6816-XZSO-8046 |  | 6816-XV-8046 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8046 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8046/01+ 6816-XZSO-8046/02- | 6816-XZSO-8046/6816-DJB-206 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-206 | 6816-DJB-206 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-206/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8046 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1820 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-141A | 6816-XY-8046 | 6816-XY-8046 |  | 6816-XV-8046 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER C | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8046 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI |  |  | 6816-XY-8046/01+ 6816-XY-8046/02- | 6816-XY-8046/6816-DJB-306 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-306 | 6816-DJB-306 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-306/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8046 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
1821 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-141A | 6816-XV-8019 | 6816-XV-8019 |  | 6816-XV-8019 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER A | УПРАВЛЕНИЕ ДИСТИЛЛЯТОМ В КОНДЕНСАТОР ПАРОВ А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8019 | [22 empty] | 6816
1822 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-141A | 6816-XZSC-8019 | 6816-XZSC-8019 |  | 6816-XV-8019 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8019 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8019/01+ 6816-XZSC-8019/02- | 6816-XZSC-8019/6816-DJB-206 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-206 | 6816-DJB-206 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-206/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8019 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1823 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-140B | 6816-XZSO-8019 | 6816-XZSO-8019 |  | 6816-XV-8019 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8019 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8019/01+ 6816-XZSO-8019/02- | 6816-XZSO-8019/6816-DJB-206 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-206 | 6816-DJB-206 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-206/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8019 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1824 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-140B | 6816-XY-8019 | 6816-XY-8019 |  | 6816-XV-8019 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8019 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI |  |  | 6816-XY-8019/01+ 6816-XY-8019/02- | 6816-XY-8019/6816-DJB-306 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-306 | 6816-DJB-306 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-306/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8019 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1825 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-140B | 6816-XV-8032 | 6816-XV-8032 |  | 6816-XV-8032 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER B | ДИСТИЛЛЯТ В КОНДЕНСАТОР ПАРОВ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8032 | [22 empty] | 6816
1826 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-140B | 6816-XZSC-8032 | 6816-XZSC-8032 |  | 6816-XV-8032 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8032 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8032/01+ 6816-XZSC-8032/02- | 6816-XZSC-8032/6816-DJB-206 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-206 | 6816-DJB-206 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-206/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8032 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1827 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-140C | 6816-XZSO-8032 | 6816-XZSO-8032 |  | 6816-XV-8032 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8032 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8032/01+ 6816-XZSO-8032/02- | 6816-XZSO-8032/6816-DJB-206 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-206 | 6816-DJB-206 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-206/6816-DMC-B02 | 32C x 1.0 Sqmm | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8032 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1828 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-140C | 6816-XY-8032 | 6816-XY-8032 |  | 6816-XV-8032 | DISTILLATE TO VAPOR CONDENSER B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8032 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0093-1CL01-HOLD-PC-NI |  |  | 6816-XY-8032/01+ 6816-XY-8032/02- | 6816-XY-8032/6816-DJB-306 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-306 | 6816-DJB-306 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-306/6816-DMC-B53 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8032 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1829 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-140C | 6816-PV-5021 | 6816-PV-5021 |  | 6816-P-5021 | DISTILLATE SUPPLY PUMP | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА | SELF ACTUATED PRESSURE CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5021 |  | PV | 6816-0095-1CL01C-80-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [6 empty] | Fail Open | [35 empty] | 6816PV5021 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
1830 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-140C | 6816-XV-8004 | 6816-XV-8004 |  | 6816-XV-8004 | DISTILLATE FROM HOTWELL |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 16 | TYPE 16 | XV | 6816-0095-1CL01-80-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8004
1831 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-141B | 6816-XZSC-8004 | 6816-XZSC-8004 |  | 6816-XV-8004 | DISTILLATE FROM HOTWELL |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR |  | BI01a |  |  |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 16 | TYPE 16 | XZSC | 6816-0095-1CL01-80-PC-NI |  |  |  |  | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 |  | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P19 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XZSC8004
1832 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-141B | 6816-XZSO-8004 | 6816-XZSO-8004 |  | 6816-XV-8004 | DISTILLATE FROM HOTWELL |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR |  | BI01a |  |  |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 16 | TYPE 16 | XZSO | 6816-0095-1CL01-80-PC-NI |  |  |  |  | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-208 | 6816-DJB-208 / DMC -BXX 01 |  | 32C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P20 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XZSO8004
1833 | 3 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-141B | 6816-XY-8004 | 6816-XY-8004 |  | 6816-XV-8004 | DISTILLATE FROM HOTWELL |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24V DC |  | WET |  | BO01 |  |  |  | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 16 | TYPE 16 | XY | 6816-0095-1CL01-80-PC-NI |  |  |  |  | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-120 | 6816-DJB-120 / DMC -BXX 03 |  | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C16,C17,C18 |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816XY8004 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-120
1834 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-141B | 6816-XV-11XXX1 | 6816-XV-11XXX1 |  | 6816-XV-11XXX1 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV11XXX1
1835 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-141C | 6816-XZSC-11XXX1 | 6816-XZSC-11XXX1 |  | 6816-XV-11XXX1 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2135 |  | 6816-DJB-2135/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C1,C2 | [48 empty] | 6816XZSC11XXX1
1836 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-141C | 6816-XZSO-11XXX1 | 6816-XZSO-11XXX1 |  | 6816-XV-11XXX1 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2135 |  | 6816-DJB-2135/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C3,C4 | [48 empty] | 6816XZSO11XXX1
1837 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-141C | 6816-XY-11XXX1 | 6816-XY-11XXX1 |  | 6816-XV-11XXX1 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1135 |  | 6816-DJB-1135/Cable-01 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C13,C14 | [48 empty] | 6816XY11XXX1
1838 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-141C | 6816-XV-11XXX2 | 6816-XV-11XXX2 |  | 6816-XV-11XXX2 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV11XXX2
1839 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | T-614C | 6816-XZSC-11XXX2 | 6816-XZSC-11XXX2 |  | 6816-XV-11XXX2 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2135 |  | 6816-DJB-2135/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C5,C6 | [48 empty] | 6816XZSC11XXX2
1840 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | T-614C | 6816-XZSO-11XXX2 | 6816-XZSO-11XXX2 |  | 6816-XV-11XXX2 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2135 |  | 6816-DJB-2135/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C7,C8 | [48 empty] | 6816XZSO11XXX2
1841 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | T-614C | 6816-XY-11XXX2 | 6816-XY-11XXX2 |  | 6816-XV-11XXX2 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2011 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1135 |  | 6816-DJB-1135/Cable-01 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C15,C16 | [48 empty] | 6816XY11XXX2
1842 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-614C | 6816-XV-12XXX1 | 6816-XV-12XXX1 |  | 6816-XV-12XXX1 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.979-6816-25F-2012 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV12XXX1
1843 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-614A | 6816-XZSC-12XXX1 | 6816-XZSC-12XXX1 |  | 6816-XV-12XXX1 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-03 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C21,C22 | [48 empty] | 6816XZSC12XXX1
1844 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-614A | 6816-XZSO-12XXX1 | 6816-XZSO-12XXX1 |  | 6816-XV-12XXX1 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-03 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C23,C24 | [48 empty] | 6816XZSO12XXX1
1845 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-614A | 6816-XY-12XXX1 | 6816-XY-12XXX1 |  | 6816-XV-12XXX1 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1134 |  | 6816-DJB-1134/Cable-04 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C17,C18 | [48 empty] | 6816XY12XXX1
1846 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-614A | 6816-XV-12XXX2 | 6816-XV-12XXX2 |  | 6816-XV-12XXX2 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.979-6816-25F-2012 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV12XXX2
1847 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-614B | 6816-XZSC-12XXX2 | 6816-XZSC-12XXX2 |  | 6816-XV-12XXX2 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-04 |  | 16C x 1.0 Sqmm |  |  | C1,C2 | [48 empty] | 6816XZSC12XXX2
1848 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-614B | 6816-XZSO-12XXX2 | 6816-XZSO-12XXX2 |  | 6816-XV-12XXX2 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2134 |  | 6816-DJB-2134/Cable-04 |  | 16C x 1.0 Sqmm |  |  | C3,C4 | [48 empty] | 6816XZSO12XXX2
1849 |  |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | T-614B | 6816-XY-12XXX2 | 6816-XY-12XXX2 |  | 6816-XV-12XXX2 | 36% HCL to Concentrated Acid tank |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  |  | AGCC.979-6816-25F-2012 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1134 |  | 6816-DJB-1134/Cable-04 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C19,C20 | [48 empty] | 6816XY12XXX2
1850 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-614B | 6816-XV-8089 | 6816-XV-8089 |  | 6816-XV-8089 | 92% H2SO4 to Acid static mixer | Статический смеситель 92% H2SO4 для кислоты | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0105-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8089 | [22 empty] | 6816
1851 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8089 | 6816-XZSC-8089 |  | 6816-XV-8089 | 92% H2SO4 to Acid static mixer | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8089 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0105-1SB01B-25-SFA-NI |  |  | 6816-XZSC-8089/01+ 6816-XZSC-8089/02- | 6816-XZSC-8089/6816-DJB-204 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | 16C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8089 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1852 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8089 | 6816-XZSO-8089 |  | 6816-XV-8089 | 92% H2SO4 to Acid static mixer | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8089 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0105-1SB01B-25-SFA-NI |  |  | 6816-XZSO-8089/01+ 6816-XZSO-8089/02- | 6816-XZSO-8089/6816-DJB-204 | 6816-DJB-2134 | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | 16C x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8089 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1853 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8089 | 6816-XY-8089 |  | 6816-XV-8089 | 92% H2SO4 to Acid static mixer | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8089 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0105-1SB01B-25-SFA-NI |  |  | 6816-XY-8089/01+ 6816-XY-8089/02- | 6816-XY-8089/6816-DJB-304 | 6816-DJB-1134 | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / 6816-DMC-B53-01 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-01 | 32C x 2.5 Sqmm | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8089 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1854 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-VT-9001 | 6816-VT-9001 |  | 6816-V-9001 | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | VIBRATION TRANSMITTER | HS420-F-L-050-50-01 | DCS | - | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | V-9001 | V-903 | VT |  | 68-CF-1635A |  | 6816-VT-9001/01+ 6816-VT-9001/02- | 6816-VT-9001/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1131 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 16P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P16 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 25 | mm/s |  | 0 | 25 | mm/s | [8 empty] | 5 |  | 7 | mm/s | [20 empty] | Y | 6816VT9001 |  |  |  |  | 6816VT9001 | [22 empty] | 6816
1855 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-VAF-9001 | 6816-VAF-9001 |  | 6816-V-9001 | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | VIBRATION TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | V-9001 | V-903 | VAF |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816VAF9001 | [22 empty] | 6816
1856 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-VI-9001 | 6816-VI-9001 |  | 6816-V-9001 | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | VIBRATION INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | V-9001 | V-903 | VI |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816VI9001 | [22 empty] | 6816
1857 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-VAH-9001 | 6816-VAH-9001 |  | 6816-V-9001 | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | VIBRATION ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | V-9001 | V-903 | VAH |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [12 empty] | 5 |  |  | mm/s | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816VAH9001 | [22 empty] | 6816
1858 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-VAHH-9001 | 6816-VAHH-9001 |  | 6816-V-9001 | CENTRIFUGE A | ЦЕНТРИФУГА А | VIBRATION ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | V-9001 | V-903 | VAHH |  | 68-CF-1635A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [14 empty] | 7 | mm/s | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816VAHH9001 | [22 empty] | 6816
1859 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-VT-9002 | 6816-VT-9002 |  | 6816-V-9002 | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА B | VIBRATION TRANSMITTER | HS420-F-L-050-50-01 | DCS | - | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | V-9002 |  | VT |  | 68-CF-1635B |  | 6816-VT-9002/01+ 6816-VT-9002/02- | 6816-VT-9002/6816-DJB-114 | 6816-DJB-1131 | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | 16P x 1.0 Sqmm | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P17 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 25 | mm/s |  | 0 | 25 | mm/s | [8 empty] | 5 |  | 7 | mm/s | [20 empty] | Y | 6816VT9002 |  |  |  |  | 6816VT9002 | [22 empty] | 6816
1860 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-VAF-9002 | 6816-VAF-9002 |  | 6816-V-9002 | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА B | VIBRATION TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | V-9002 |  | VAF |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816VAF9002 | [22 empty] | 6816
1861 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-VI-9002 | 6816-VI-9002 |  | 6816-V-9002 | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА B | VIBRATION INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | V-9002 |  | VI |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816VI9002 | [22 empty] | 6816
1862 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope | TYPE 2 | 6816-VAH-9002 | 6816-VAH-9002 |  | 6816-V-9002 | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА B | VIBRATION ALARM HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | V-9002 |  | VAH |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [12 empty] | 5 |  |  | mm/s | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816VAH9002 | [22 empty] | 6816
1863 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-VAHH-9002 | 6816-VAHH-9002 |  | 6816-V-9002 | CENTRIFUGE B | ЦЕНТРИФУГА B | VIBRATION ALARM HIGH HIGH |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | V-9002 |  | VAHH |  | 68-CF-1635B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [14 empty] | 7 | mm/s | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816VAHH9002 | [22 empty] | 6816
1864 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FI-218A | 6816-FI-218A |  | 6816-F-218A | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-218A | F-218A | FI | 6816-?-XXXXX-15-XX-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI218A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1865 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FI-218B | 6816-FI-218B |  | 6816-F-218B | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-218B | F-218B | FI | 6816-?-XXXXX-15-XX-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI218B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1866 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FI-218C | 6816-FI-218C |  | 6816-F-218C | DISTILLATE TO UTILITIES 1-A |  | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | LOCAL | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-218C | F-218C | FI | 6816-?-XXXXX-15-XX-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI218C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1867 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-FIT-218A | 6816-FIT-218A |  | 6816-F-218A | Distillate to E-1610 |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | F-218A | F-218A | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1132 |  | 6816-DJB-1132/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR19 | [48 empty] | 6816FIT218A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1868 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XV-8024A | 6816-XV-8024A |  | 6816-XV-8024A | INSTRUMENT AIR TO SP-1602 MIXER |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC | [59 empty] | 6816XV8024A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1869 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8024A | 6816-XZSC-8024A |  | 6816-XV-8024A | INSTRUMENT AIR TO SP-1602 MIXER |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | 6816-DJB-2135 |  | 6816-DJB-2135/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C9,C10 | [48 empty] | 6816XZSC8024A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1870 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8024A | 6816-XZSO-8024A |  | 6816-XV-8024A | INSTRUMENT AIR TO SP-1602 MIXER |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | 6816-DJB-2135 |  | 6816-DJB-2135/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C11,C12 | [48 empty] | 6816XZSO8024A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1871 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XY-8024A | 6816-XY-8024A |  | 6816-XV-8024A | INSTRUMENT AIR TO SP-1602 MIXER |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | 6816-DJB-1135 |  | 6816-DJB-1135/Cable-01 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C17,C18 | [48 empty] | 6816XY8024A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1872 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XV-8025A | 6816-XV-8025A |  | 6816-XV-8025A | INSTRUMENT AIR TO SP-1604 MIXER |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC | [59 empty] | 6816XV8025A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1873 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8025A | 6816-XZSC-8025A |  | 6816-XV-8025A | INSTRUMENT AIR TO SP-1604 MIXER |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | 6816-DJB-2135 |  | 6816-DJB-2135/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C13,C14 | [48 empty] | 6816XZSC8025A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1874 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8025A | 6816-XZSO-8025A |  | 6816-XV-8025A | INSTRUMENT AIR TO SP-1604 MIXER |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | 6816-DJB-2135 |  | 6816-DJB-2135/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C15,C16 | [48 empty] | 6816XZSO8025A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1875 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XY-8025A | 6816-XY-8025A |  | 6816-XV-8025A | INSTRUMENT AIR TO SP-1604 MIXER |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [6 empty] | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | 6816-DJB-1135 |  | 6816-DJB-1135/Cable-01 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C19,C20 | [48 empty] | 6816XY8025A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
1876 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XY-8007 | 6816-XY-8007 |  | 6816-XV-8007 | Distillate to SE-1634 |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 |  | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | 6816-DJB-1135 | 6816-DJB-116 | 6816-DJB-1135/Cable-01 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C21,C22 | [48 empty] | 6816XY8007
1877 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6809-PIT-401 | 6809-PIT-401 |  | 6809-P-401 | Pumping Station |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [10 empty] | P-401 | P-401 | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR1 | [48 empty] | 6809PIT401
1878 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6809-PIT-402 | 6809-PIT-402 |  | 6809-P-402 | Pumping Station |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [10 empty] | P-402 | P-402 | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR2 | [48 empty] | 6809PIT402
1879 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6809-PIT-403 | 6809-PIT-403 |  | 6809-P-403 | Pumping Station |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [10 empty] | P-403 | P-403 | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR3 | [48 empty] | 6809PIT403
1880 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6809-LS-301 | 6809-LS-301 |  | 6809-L-301 | Pumping Station |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [10 empty] | L-301 | L-301 | LS | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C1,C2 | [48 empty] | 6809LS301
1881 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6809-LS-302 | 6809-LS-302 |  | 6809-L-302 | Pumping Station |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [10 empty] | L-302 | L-302 | LS | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C3,C4 | [48 empty] | 6809LS302
1882 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6809-LS-303 | 6809-LS-303 |  | 6809-L-303 | Pumping Station |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [10 empty] | L-303 | L-303 | LS | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C5,C6 | [48 empty] | 6809LS303
1883 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6809-LS-304 | 6809-LS-304 |  | 6809-L-304 | Pumping Station |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [10 empty] | L-304 | L-304 | LS | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C7,C8 | [48 empty] | 6809LS304
1884 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6809-LIT-305 | 6809-LIT-305 |  | 6809-L-305 | Pumping Station |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [10 empty] | L-305 | L-305 | LIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR4 | [48 empty] | 6809LIT305
1885 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6810-PIT-401 | 6810-PIT-401 |  | 6810-P-401 | Pumping Station |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [10 empty] | P-401 | P-401 | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR5 | [48 empty] | 6810PIT401
1886 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6810-PIT-402 | 6810-PIT-402 |  | 6810-P-402 | Pumping Station |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [10 empty] | P-402 | P-402 | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR6 | [48 empty] | 6810PIT402
1887 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6810-LS-301 | 6810-LS-301 |  | 6810-L-301 | Pumping Station |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [10 empty] | L-301 | L-301 | LS | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C9,C10 | [48 empty] | 6810LS301
1888 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | V-903 | 6810-LS-302 | 6810-LS-302 |  | 6810-L-302 | Pumping Station |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [10 empty] | L-302 | L-302 | LS | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C11,C12 | [48 empty] | 6810LS302
1889 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | V-903 | 6810-LS-303 | 6810-LS-303 |  | 6810-L-303 | Pumping Station |  | LEVEL SWTICH-ELECTROMAGNETIC |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | VFC | [10 empty] | L-303 | L-303 | LS | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C13,C14 | [48 empty] | 6810LS303
1890 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | V-903 | 6810-LIT-304 | 6810-LIT-304 |  | 6810-L-304 | Pumping Station |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [10 empty] | L-304 | L-304 | LIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR7 | [48 empty] | 6810LIT304
1891 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | V-903 | 6816-FIT-2582 | 6816-FIT-2582 |  | 6816-F-2582 | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3152 | F-2582 | F-2582 | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR8 | [48 empty] | 6816FIT2582
1892 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | V-903 | 6816-FIT-2583 | 6816-FIT-2583 |  | 6816-F-2583 | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank |  | FLOW INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 230V AC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3153 | F-2583 | F-2583 | FIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR9 | [48 empty] | 6816FIT2583
1893 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | V-9002 | 6816-XV-8992 | 6816-XV-8992 |  | 6816-XV-8992 | Bulk H2SO4 |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV8992
1894 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | V-9002 | 6816-XZSC-8992 | 6816-XZSC-8992 |  | 6816-XV-8992 | Bulk H2SO4 |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C1,C2 | [48 empty] | 6816XZSC8992
1895 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | V-9002 | 6816-XZSO-8992 | 6816-XZSO-8992 |  | 6816-XV-8992 | Bulk H2SO4 |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C3,C4 | [48 empty] | 6816XZSO8992
1896 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | V-9002 | 6816-XY-8992 | 6816-XY-8992 |  | 6816-XV-8992 | Bulk H2SO4 |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C1,C2 | [48 empty] | 6816XY8992
1897 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | V-9002 | 6816-XV-8993 | 6816-XV-8993 |  | 6816-XV-8993 | Bulk H2SO4 |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV8993
1898 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | F-218A | 6816-XZSC-8993 | 6816-XZSC-8993 |  | 6816-XV-8993 | Bulk H2SO4 |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C5,C6 | [48 empty] | 6816XZSC8993
1899 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | F-218B | 6816-XZSO-8993 | 6816-XZSO-8993 |  | 6816-XV-8993 | Bulk H2SO4 |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C7,C8 | [48 empty] | 6816XZSO8993
1900 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | F-218C | 6816-XY-8993 | 6816-XY-8993 |  | 6816-XV-8993 | Bulk H2SO4 |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C3,C4 | [48 empty] | 6816XY8993
1901 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | F-218A | 6816-XV-8994 | 6816-XV-8994 |  | 6816-XV-8994 | Bulk H2SO4 |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV8994
1902 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8994 | 6816-XZSC-8994 |  | 6816-XV-8994 | Bulk H2SO4 |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C9,C10 | [48 empty] | 6816XZSC8994
1903 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8994 | 6816-XZSO-8994 |  | 6816-XV-8994 | Bulk H2SO4 |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C11,C12 | [48 empty] | 6816XZSO8994
1904 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XY-8994 | 6816-XY-8994 |  | 6816-XV-8994 | Bulk H2SO4 |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C5,C6 | [48 empty] | 6816XY8994
1905 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XV-8995 | 6816-XV-8995 |  | 6816-XV-8995 | Bulk H2SO4 |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV8995
1906 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8995 | 6816-XZSC-8995 |  | 6816-XV-8995 | Bulk H2SO4 |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C13,C14 | [48 empty] | 6816XZSC8995
1907 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8995 | 6816-XZSO-8995 |  | 6816-XV-8995 | Bulk H2SO4 |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C15,C16 | [48 empty] | 6816XZSO8995
1908 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XY-8995 | 6816-XY-8995 |  | 6816-XV-8995 | Bulk H2SO4 |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C7,C8 | [48 empty] | 6816XY8995
1909 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XV-9014 | 6816-XV-9014 |  | 6816-XV-9014 | Bulk H2SO4 |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV9014
1910 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-9014 | 6816-XZSC-9014 |  | 6816-XV-9014 | Bulk H2SO4 |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C17,C18 | [48 empty] | 6816XZSC9014
1911 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | P-401 | 6816-XZSO-9014 | 6816-XZSO-9014 |  | 6816-XV-9014 | Bulk H2SO4 |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C19,C20 | [48 empty] | 6816XZSO9014
1912 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | P-402 | 6816-XY-9014 | 6816-XY-9014 |  | 6816-XV-9014 | Bulk H2SO4 |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C9,C10 | [48 empty] | 6816XY9014
1913 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | P-403 | 6816-XV-9015 | 6816-XV-9015 |  | 6816-XV-9015 | Bulk H2SO4 |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV9015
1914 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-301 | 6816-XZSC-9015 | 6816-XZSC-9015 |  | 6816-XV-9015 | Bulk H2SO4 |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C21,C22 | [48 empty] | 6816XZSC9015
1915 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-302 | 6816-XZSO-9015 | 6816-XZSO-9015 |  | 6816-XV-9015 | Bulk H2SO4 |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-01 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C22,C23 | [48 empty] | 6816XZSO9015
1916 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-303 | 6816-XY-9015 | 6816-XY-9015 |  | 6816-XV-9015 | Bulk H2SO4 |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C11,C12 | [48 empty] | 6816XY9015
1917 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-304 | 6816-LIT-3540 | 6816-LIT-3540 |  | 6816-L-3540 | Bulk H2SO4 |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 | L-3540 | L-3540 | LIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR10 | [48 empty] | 6816LIT3540
1918 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-305 | 6816-LIT-3541 | 6816-LIT-3541 |  | 6816-L-3541 | Bulk H2SO4 |  | LEVEL INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3166 | L-3541 | L-3541 | LIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR11 | [48 empty] | 6816LIT3541
1919 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | P-401 | 6816-PIT-5644 | 6816-PIT-5644 |  | 6816-P-5644 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 | P-5644 | P-5644 | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-01 |  | 32P x 1.0 Sqmm |  |  | PR12 | [48 empty] | 6816PIT5644
1920 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | P-402 | 6816-PIT-5645 | 6816-PIT-5645 |  | 6816-P-5645 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 | P-5645 | P-5645 | PIT | [5 empty] | 6816-DJB-1137 |  | 6816-DJB-1137/Cable-02 |  | 4P x 1.0 Sqmm |  |  | PR1 | [48 empty] | 6816PIT5645
1921 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-301 | 6816-XV-8996 | 6816-XV-8996 |  | 6816-XV-8996 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV8996
1922 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-302 | 6816-XZSC-8996 | 6816-XZSC-8996 |  | 6816-XV-8996 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C1,C2 | [48 empty] | 6816XZSC8996
1923 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-303 | 6816-XZSO-8996 | 6816-XZSO-8996 |  | 6816-XV-8996 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C3,C4 | [48 empty] | 6816XZSO8996
1924 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | L-304 | 6816-XY-8996 | 6816-XY-8996 |  | 6816-XV-8996 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C13,C14 | [48 empty] | 6816XY8996
1925 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | F-2582 | 6816-XV-8997 | 6816-XV-8997 |  | 6816-XV-8997 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV8997
1926 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | F-2583 | 6816-XZSC-8997 | 6816-XZSC-8997 |  | 6816-XV-8997 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C5,C6 | [48 empty] | 6816XZSC8997
1927 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8997 | 6816-XZSO-8997 |  | 6816-XV-8997 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C7,C8 | [48 empty] | 6816XZSO8997
1928 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XY-8997 | 6816-XY-8997 |  | 6816-XV-8997 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C15,C16 | [48 empty] | 6816XY8997
1929 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XV-8998 | 6816-XV-8998 |  | 6816-XV-8998 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | ON/OFF VALVE SOLENOID |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XV | [61 empty] | 6816XV8998
1930 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8998 | 6816-XZSC-8998 |  | 6816-XV-8998 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XZSC | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C9,C10 | [48 empty] | 6816XZSC8998
1931 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8998 | 6816-XZSO-8998 |  | 6816-XV-8998 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XZSO | [5 empty] | 6816-DJB-2337 |  | 6816-DJB-2337/Cable-02 |  | 32C x 1.0 Sqmm |  |  | C11,C12 | [48 empty] | 6816XZSO8998
1932 |  |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE 2 | 6816-XY-8998 | 6816-XY-8998 |  | 6816-XV-8998 | H2SO4 Unloading & Transfer Pump |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | MCC | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [9 empty] | AGCC.287-6816-25F-3167 |  | TYPE 2 | XY | [5 empty] | 6816-DJB-1138 |  | 6816-DJB-1138/Cable-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm |  |  | C17,C18 | [48 empty] | 6816XY8998
1933 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8005 | 6816-XV-8005 |  | 6816-XV-8005 | Brine from Evaporator Feed Pump A | Рассол из питающего насоса испарителя А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0542-1DS01C-100-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8005 | [22 empty] | 6816
1934 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8005 | 6816-XZSC-8005 |  | 6816-XV-8005 | Brine from Evaporator Feed Pump A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8005 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0542-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8005/01+ 6816-XZSC-8005/02- | 6816-XZSC-8005/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8005 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1935 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8005 | 6816-XZSO-8005 |  | 6816-XV-8005 | Brine from Evaporator Feed Pump A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8005 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0542-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8005/01+ 6816-XZSO-8005/02- | 6816-XZSO-8005/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8005 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1936 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8005 | 6816-XY-8005 |  | 6816-XV-8005 | Brine from Evaporator Feed Pump A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8005 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0542-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8005/01+ 6816-XY-8005/02- | 6816-XY-8005/6816-DJB-303 | TBC | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8005 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-106 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1937 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8006 | 6816-XV-8006 |  | 6816-XV-8006 | Brine from Evaporator Feed Pump B | Рассол из питающего насоса испарителя B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0022-1DS01C-100-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8006 | [22 empty] | 6816
1938 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8006 | 6816-XZSC-8006 |  | 6816-XV-8006 | Brine from Evaporator Feed Pump B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8006 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0022-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8006/01+ 6816-XZSC-8006/02- | 6816-XZSC-8006/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8006 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1939 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8006 | 6816-XZSO-8006 |  | 6816-XV-8006 | Brine from Evaporator Feed Pump B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8006 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0022-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8006/01+ 6816-XZSO-8006/02- | 6816-XZSO-8006/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8006 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1940 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8006 | 6816-XY-8006 |  | 6816-XV-8006 | Brine from Evaporator Feed Pump B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8006 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 | AGCC.979-6816-25F-2003 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0022-1DS01C-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8006/01+ 6816-XY-8006/02- | 6816-XY-8006/6816-DJB-303 | TBC | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8006 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-106 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
1941 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TE-7002 | 6816-TE-7002 |  | 6816-T-7002 | STEAM TO DESUPERHEATER A |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7002 | T-616A | TE | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7002 | [22 empty] | 6816
1942 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TIT-7002 | 6816-TIT-7002 |  | 6816-T-7002 | STEAM TO DESUPERHEATER A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА НА ПАРОХЛАДИТЕЛЕ A | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7002 | T-616A | TIT | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  | 6816-TIT-7002/01+ 6816-TIT-7002/02- | 6816-TIT-7002/6816-DJB-112 | TBC | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P12 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 350 | Deg C |  | 0 | 350 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7002 |  |  |  |  | 6816TIT7002 | [22 empty] | 6816
1943 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAF-7002 | 6816-TAF-7002 |  | 6816-T-7002 | STEAM TO DESUPERHEATER A | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА НА ПАРОХЛАДИТЕЛЕ A | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7002 | T-616A | TAF | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7002 | [22 empty] | 6816
1944 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TI-7002 | 6816-TI-7002 |  | 6816-T-7002 | STEAM TO DESUPERHEATER A | ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПАР В ПАРОХЛАДИТЕЛЬ A | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7002 | T-616A | TI | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7002 | [22 empty] | 6816
1945 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TE-616B | 6816-TE-616B |  | 6816-T-616B | STEAM TO DESUPERHEATER B |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | VFD | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-616B | T-616B | TE | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE616B
1946 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TIT-616B | 6816-TIT-616B |  | 6816-T-616B | STEAM TO DESUPERHEATER B |  | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD |  | DCS | VFD | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-616B | T-616B | TIT | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | Y | 6800TIT616 |  |  |  |  | 6816TIT616B
1947 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAF-616B | 6816-TAF-616B |  | 6816-T-616B | STEAM TO DESUPERHEATER B |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | VFD | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-616B | T-616B | TAF | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF616B
1948 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TI-616B | 6816-TI-616B |  | 6816-T-616B | STEAM TO DESUPERHEATER B |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-616B | T-616B | TI | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI616B
1949 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TE-616C | 6816-TE-616C |  | 6816-T-616C | STEAM TO DESUPERHEATER C |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | VFD | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-616C | T-616C | TE | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE616C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1950 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TIT-616C | 6816-TIT-616C |  | 6816-T-616C | STEAM TO DESUPERHEATER C |  | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD |  | DCS | VFD | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-616C | T-616C | TIT | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | Y | 6800TIT616 |  |  |  |  | 6816TIT616C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1951 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-3540 | 6816-TAF-616C | 6816-TAF-616C |  | 6816-T-616C | STEAM TO DESUPERHEATER C |  | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | VFD | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-616C | T-616C | TAF | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF616C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1952 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | L-3541 | 6816-TI-616C | 6816-TI-616C |  | 6816-T-616C | STEAM TO DESUPERHEATER C |  | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | VFD | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-616C | T-616C | TI | 6816-0030-C4011-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI616C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
1953 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-5644 | 6816-TE-7003 | 6816-TE-7003 |  | 6816-T-7003 | STEAM FROM DESUPERHEATER A |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7003 | T-615A | TE | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7003 | [22 empty] | 6816
1954 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-5645 | 6816-TIT-7003 | 6816-TIT-7003 |  | 6816-T-7003 | STEAM FROM DESUPERHEATER A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА ОТ ПАРОХЛАДИТЕЛЯ A | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7003 | T-615A | TIT | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  | 6816-TIT-7003/01+ 6816-TIT-7003/02- | 6816-TIT-7003/6816-DJB-112 | TBC | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P13 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 350 | Deg C |  | 0 | 350 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7003 |  |  |  |  | 6816TIT7003 | [22 empty] | 6816
1955 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAF-7003 | 6816-TAF-7003 |  | 6816-T-7003 | STEAM FROM DESUPERHEATER A | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА ИЗ ПАРОХЛАДИТЕЛЯ A | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7003 | T-615A | TAF | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7003 | [22 empty] | 6816
1956 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TI-7003 | 6816-TI-7003 |  | 6816-T-7003 | STEAM FROM DESUPERHEATER A | ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА ИЗ ПАРОХЛАДИТЕЛЯ А | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7003 | T-615A | TI | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7003 | [22 empty] | 6816
1957 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TE-7009 | 6816-TE-7009 |  | 6816-T-7009 | STEAM FROM DESUPERHEATER B |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7009 | T-615B | TE | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7009 | [22 empty] | 6816
1958 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TIT-7009 | 6816-TIT-7009 |  | 6816-T-7009 | STEAM FROM DESUPERHEATER B | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА ОТ ПАРОХЛАДИТЕЛЯ B | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7009 | T-615B | TIT | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  | 6816-TIT-7009/01+ 6816-TIT-7009/02- | 6816-TIT-7009/6816-DJB-113 | TBC | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P12 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 350 | Deg C |  | 0 | 350 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7009 |  |  |  |  | 6816TIT7009 | [22 empty] | 6816
1959 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAF-7009 | 6816-TAF-7009 |  | 6816-T-7009 | STEAM FROM DESUPERHEATER B | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПАР ИЗ ПАРОХЛАДИТЕЛЯ B | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7009 | T-615B | TAF | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7009 | [22 empty] | 6816
1960 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TI-7009 | 6816-TI-7009 |  | 6816-T-7009 | STEAM FROM DESUPERHEATER B | ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА ИЗ ПАРОХЛАДИТЕЛЯ B | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7009 | T-615B | TI | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7009 | [22 empty] | 6816
1961 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TE-7015 | 6816-TE-7015 |  | 6816-T-7015 | STEAM FROM DESUPERHEATER C |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7015 | T-615C | TE | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7015 | [22 empty] | 6816
1962 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TIT-7015 | 6816-TIT-7015 |  | 6816-T-7015 | STEAM FROM DESUPERHEATER C | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА ИЗ ПАРОХЛАДИТЕЛЯ C | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7015 | T-615C | TIT | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  | 6816-TIT-7015/01+ 6816-TIT-7015/02- | 6816-TIT-7015/6816-DJB-114 | TBC | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P18 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 350 | Deg C |  | 0 | 350 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7015 |  |  |  |  | 6816TIT7015 | [22 empty] | 6816
1963 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TAF-7015 | 6816-TAF-7015 |  | 6816-T-7015 | STEAM FROM DESUPERHEATER C | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПАР ИЗ ПАРОХЛАДИТЕЛЯ C | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7015 | T-615C | TAF | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7015 | [22 empty] | 6816
1964 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-TI-7015 | 6816-TI-7015 |  | 6816-T-7015 | STEAM FROM DESUPERHEATER C | ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРА ИЗ ПАРОХЛАДИТЕЛЯ C | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2004 | T-7015 | T-615C | TI | 6816-0031-C4011-500-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7015 | [22 empty] | 6816
1965 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8090 | 6816-XV-8090 |  | 6816-XV-8090 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ЗАПОЛНЕННАЯ/ ПУСТАЯ ЛИНИЯ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8090 | [22 empty] | 6816
1966 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8090 | 6816-XZSC-8090 |  | 6816-XV-8090 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8090 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSC-8090/01+ 6816-XZSC-8090/02- | 6816-XZSC-8090/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 | 6816-DMC-B02 | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8090 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-209, Marsh cabinet shall be corrected to 6816-DMC-B01 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1967 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8090 | 6816-XZSO-8090 |  | 6816-XV-8090 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8090 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSO-8090/01+ 6816-XZSO-8090/02- | 6816-XZSO-8090/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 | 6816-DMC-B02 | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8090 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-209, Marsh cabinet shall be corrected to 6816-DMC-B01 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1968 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8090 | 6816-XY-8090 |  | 6816-XV-8090 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8090 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XY-8090/01+ 6816-XY-8090/02- | 6816-XY-8090/6816-DJB-301 | TBC | 6816-DJB-301 | 6816-DJB-301 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-301/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8090 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-115 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1969 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8082 | 6816-XV-8098 |  | 6816-XV-8082 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ЗАПОЛНЕННАЯ/ ПУСТАЯ ЛИНИЯ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8082 | [22 empty] | 6816
1970 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8098 | 6816-XZSC-8098 |  | 6816-XV-8098 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8098 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSC-8098/01+ 6816-XZSC-8098/02- | 6816-XZSC-8098/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8098 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1971 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8098 | 6816-XZSO-8098 |  | 6816-XV-8098 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8098 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSO-8098/01+ 6816-XZSO-8098/02- | 6816-XZSO-8098/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8098 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1972 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8098 | 6816-XY-8098 |  | 6816-XV-8098 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8098 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XY-8098/01+ 6816-XY-8098/02- | 6816-XY-8098/6816-DJB-302 | TBC | 6816-DJB-302 | 6816-DJB-302 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-302/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8098 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-104 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1973 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8047 | 6816-XV-8047 |  | 6816-XV-8047 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ЗАПОЛНЕНИЕ/ПУСТАЯ ЛИНИЯ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8047 | [22 empty] | 6816
1974 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8047 | 6816-XZSC-8047 |  | 6816-XV-8047 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8047 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSC-8047/01+ 6816-XZSC-8047/02- | 6816-XZSC-8047/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P7 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8047 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1975 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616A | 6816-XZSO-8047 | 6816-XZSO-8047 |  | 6816-XV-8047 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8047 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSO-8047/01+ 6816-XZSO-8047/02- | 6816-XZSO-8047/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P8 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8047 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1976 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616A | 6816-XY-8047 | 6816-XY-8047 |  | 6816-XV-8047 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА-6816-XY-8047 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XY-8047/01+ 6816-XY-8047/02- | 6816-XY-8047/6816-DJB-303 | TBC | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8047 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-106 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1977 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616A | 6816-XV-8991 | 6816-XV-8991 |  | 6816-XV-8991 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ЗАПОЛНЕННАЯ/ ПУСТАЯ ЛИНИЯ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8991 | [22 empty] | 6816
1978 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616A | 6816-XZSC-8991 | 6816-XZSC-8991 |  | 6816-XV-8991 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8991 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSC-8991/01+ 6816-XZSC-8991/02- | 6816-XZSC-8991/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8991 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1979 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616B | 6816-XZSO-8991 | 6816-XZSO-8991 |  | 6816-XV-8991 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8991 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSO-8991/01+ 6816-XZSO-8991/02- | 6816-XZSO-8991/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8991 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1980 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616B | 6816-XY-8991 | 6816-XY-8991 |  | 6816-XV-8991 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8991 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XY-8991/01+ 6816-XY-8991/02- | 6816-XY-8991/6816-DJB-301 | TBC | 6816-DJB-301 | 6816-DJB-301 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-301/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8991 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-102 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1981 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616B | 6816-XV-8081 | 6816-XV-8099 |  | 6816-XV-8099 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ЗАПОЛНЕННАЯ/ ПУСТАЯ ЛИНИЯ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XV | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8081 | [22 empty] | 6816
1982 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616B | 6816-XZSC-8099 | 6816-XZSC-8099 |  | 6816-XV-8099 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8099 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSC | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSC-8099/01+ 6816-XZSC-8099/02- | 6816-XZSC-8099/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8099 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1983 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616C | 6816-XZSO-8099 | 6816-XZSO-8099 |  | 6816-XV-8099 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8099 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XZSO | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSO-8099/01+ 6816-XZSO-8099/02- | 6816-XZSO-8099/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8099 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1984 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616C | 6816-XY-8099 | 6816-XY-8099 |  | 6816-XV-8099 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8099 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 1 | TYPE 1 | XY | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XY-8099/01+ 6816-XY-8099/02- | 6816-XY-8099/6816-DJB-302 | TBC | 6816-DJB-302 | 6816-DJB-302 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-302/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8099 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-104 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1985 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616C | 6816-XV-8048 | 6816-XV-8048 |  | 6816-XV-8048 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ЗАПОЛНЕННАЯ/ ПУСТАЯ ЛИНИЯ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8048 | [22 empty] | 6816
1986 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-616C | 6816-XZSC-8048 | 6816-XZSC-8048 |  | 6816-XV-8048 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8048 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSC-8048/01+ 6816-XZSC-8048/02- | 6816-XZSC-8048/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P9 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8048 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1987 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615A | 6816-XZSO-8048 | 6816-XZSO-8048 |  | 6816-XV-8048 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СОСТОЯНИЕ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА-6816-XZSO-8048 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XZSO-8048/01+ 6816-XZSO-8048/02- | 6816-XZSO-8048/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P10 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8048 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
1988 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615A | 6816-XY-8048 | 6816-XY-8048 |  | 6816-XV-8048 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR ,1ST EFFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8048 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0044-1DS01-100-RRJ-N |  |  | 6816-XY-8048/01+ 6816-XY-8048/02- | 6816-XY-8048/6816-DJB-303 | TBC | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8048 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-106 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
1989 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615A | 6816-LT-3004 | 6816-LT-3004 |  | 6816-L-3004 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3004 | L-307A | LIT |  | 68-V-1610A |  | 6816-LT-3004/01+ 6816-LT-3004/02- | 6816-LT-3004/6816-DJB-131 | TBC | 6816-DJB-131 | 6816-DJB-131 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-131/6816-DMC-B52 | TBC | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 7600 | mm |  | 0 | 10000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 4300 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3004 |  |  |  |  | 6816LT3004 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
1990 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615A | 6816-LAF-3004 | 6816-LAF-3004 |  | 6816-L-3004 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3004 | L-307A | LAF |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3004 | [22 empty] | 6816
1991 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615B | 6816-LI-3004 | 6816-LI-3004 |  | 6816-L-3004 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3004 | L-307A | LI |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3004 | [22 empty] | 6816
1992 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615B | 6816-LAHH-3004 | 6816-LAHH-3004 |  | 6816-L-3004 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3004 | L-307A | LAHH |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 4300 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3004 | [22 empty] | 6816
1993 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615B | 6816-LT-3014 | 6816-LT-3014 |  | 6816-L-3014 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3014 | L-307B | LIT |  | 68-V-1610B |  | 6816-LT-3014/01+ 6816-LT-3014/02- | 6816-LT-3014/6816-DJB-118 | TBC | 6816-DJB-118 | 6816-DJB-118 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-118/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 7600 | mm |  | 0 | 10000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 4300 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3014 |  |  |  |  | 6816LT3014 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
1994 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615B | 6816-LAF-3014 | 6816-LAF-3014 |  | 6816-L-3014 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3014 | L-307B | LAF |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3014 | [22 empty] | 6816
1995 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615C | 6816-LI-3014 | 6816-LI-3014 |  | 6816-L-3014 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3014 | L-307B | LI |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3014 | [22 empty] | 6816
1996 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615C | 6816-LAHH-3014 | 6816-LAHH-3014 |  | 6816-L-3014 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3014 | L-307B | LAHH |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 4300 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3014 | [22 empty] | 6816
1997 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615C | 6816-LT-3024 | 6816-LT-3024 |  | 6816-L-3024 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3024 | L-307C | LIT |  | 68-V-1610C |  | 6816-LT-3024/01+ 6816-LT-3024/02- | 6816-LT-3024/6816-DJB-119 | TBC | 6816-DJB-119 | 6816-DJB-119 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-119/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 7600 | mm |  | 0 | 10000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 4300 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3024 |  |  |  |  | 6816LT3024 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
1998 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | T-615C | 6816-LAF-3024 | 6816-LAF-3024 |  | 6816-L-3024 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3024 | L-307C | LAF |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3024 | [22 empty] | 6816
1999 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LI-3024 | 6816-LI-3024 |  | 6816-L-3024 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3024 | L-307C | LI |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3024 | [22 empty] | 6816
2000 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAHH-3024 | 6816-LAHH-3024 |  | 6816-L-3024 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | L-3024 | L-307C | LAHH |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 4300 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3024 | [22 empty] | 6816
2001 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PT-5006 | 6816-PT-5006 |  | 6816-P-5006 | DISTILLATE PUMP A DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКА НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА А | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | P-5006 | P-409A | PIT | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  | 6816-PT-5006/01+ 6816-PT-5006/02- | 6816-PT-5006/6816-DJB-131 | TBC | 6816-DJB-131 | 6816-DJB-131 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-131/6816-DMC-B52 | TBC | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P5 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0.05 | 0.45 | Mpa |  | 0.05 | 0.45 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | 0.57 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5006 |  |  |  |  | 6816PT5006 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
2002 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PAF-5006 | 6816-PAF-5006 |  | 6816-P-5006 | DISTILLATE PUMP A DISCHARGE | СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА A | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | P-5006 | P-409A | PAF | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5006 | [22 empty] | 6816
2003 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PI-5006 | 6816-PI-5006 |  | 6816-P-5006 | DISTILLATE PUMP A DISCHARGE | ВЫПУСКЕ НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | P-5006 | P-409A | PI | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5006 | [22 empty] | 6816
2004 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5006 | 6816-PAL-5006 |  | 6816-P-5006 | DISTILLATE PUMP A DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА А | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | P-5006 |  | PAL | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5006 | [22 empty] | 6816
2005 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5006 | 6816-PAH-5006 |  | 6816-P-5006 | DISTILLATE PUMP A DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА A | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2005-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | P-5006 |  | PAH | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5006 | [22 empty] | 6816
2006 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PT-5013 | 6816-PT-5013 |  | 6816-P-5013 | DISTILLATE PUMP B DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА B | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | P-5013 | P-409B | PIT | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  | 6816-PT-5013/01+ 6816-PT-5013/02- | 6816-PT-5013/6816-DJB-103 | TBC | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | TBC | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P14 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 0.45 | Mpa |  | 0.05 | 0.45 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5013 |  |  |  |  | 6816PT5013 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
2007 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PAF-5013 | 6816-PAF-5013 |  | 6816-P-5013 | DISTILLATE PUMP B DISCHARGE | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ВЫПУСК НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА B | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | P-5013 | P-409B | PAF | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5013 | [22 empty] | 6816
2008 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PI-5013 | 6816-PI-5013 |  | 6816-P-5013 | DISTILLATE PUMP B DISCHARGE | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСК НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА B | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | P-5013 | P-409B | PI | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5013 | [22 empty] | 6816
2009 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5013 | 6816-PAL-5013 |  | 6816-P-5013 | DISTILLATE PUMP B DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ НА ВЫХОДЕ ДИСТИЛЛЯТНОГО НАСОСА B | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 |  | P-5013 |  | PAL | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5013 | [22 empty] | 6816
2010 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5013 | 6816-PAH-5013 |  | 6816-P-5013 | DISTILLATE PUMP B DISCHARGE | ВЫСОКИЙ АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ НА ВЫХОДЕ B ДИСТИЛЛЯТНОГО НАСОСА | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2011-01 |  | P-5013 |  | PAH | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5013 | [22 empty] | 6816
2011 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PT-5021 | 6816-PT-5021 |  | 6816-P-5021 | DISTILLATE PUMP C DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКА НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА C | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | P-5021 | P-409C | PIT | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  | 6816-PT-5021/01+ 6816-PT-5021/02- | 6816-PT-5021/6816-DJB-105 | TBC | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | TBC | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P23 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 0.45 | Mpa |  | 0.05 | 0.45 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.24 |  | 0.33 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5021 |  |  |  |  | 6816PT5021 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
2012 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PAF-5021 | 6816-PAF-5021 |  | 6816-P-5021 | DISTILLATE PUMP C DISCHARGE | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА C | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | P-5021 | P-409C | PAF | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5021 | [22 empty] | 6816
2013 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PI-5021 | 6816-PI-5021 |  | 6816-P-5021 | DISTILLATE PUMP C DISCHARGE | ВЫПУСК НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА C | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2006 | P-5021 | P-409C | PI | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5021 | [22 empty] | 6816
2014 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5021 | 6816-PAL-5021 |  | 6816-P-5021 | DISTILLATE PUMP C DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫПУСКЕ НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА C | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 |  | P-5021 |  | PAL | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5021 | [22 empty] | 6816
2015 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5021 | 6816-PAH-5021 |  | 6816-P-5021 | DISTILLATE PUMP C DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЫПУСКЕ НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА C | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 |  | P-5021 |  | PAH | 6816-0058-1CL01-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5021 | [22 empty] | 6816
2016 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8010 | 6816-XV-8010 |  | 6816-XV-8010 | SLURRY FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | ШЛАМ ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ А, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8010 | [22 empty] | 6816
2017 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8010 | 6816-XZSC-8010 |  | 6816-XV-8010 | SLURRY FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8010 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8010/01+ 6816-XZSC-8010/02- | 6816-XZSC-8010/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8010 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2018 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8010 | 6816-XZSO-8010 |  | 6816-XV-8010 | SLURRY FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8010 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8010/01+ 6816-XZSO-8010/02- | 6816-XZSO-8010/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8010 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2019 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8010 | 6816-XY-8010 |  | 6816-XV-8010 | SLURRY FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8010 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  | 6816-XY-8010/01+ 6816-XY-8010/02- | 6816-XY-8010/6816-DJB-301 | TBC | 6816-DJB-301 | 6816-DJB-301 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-301/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8010 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-102 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2020 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8025 | 6816-XV-8025 |  | 6816-XV-8025 | SLURRY FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | ШЛАМ ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ B, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8025 | [22 empty] | 6816
2021 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8025 | 6816-XZSC-8025 |  | 6816-XV-8025 | SLURRY FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА-6816-XZSC-8025 ЗАКРЫТО | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8025/01+ 6816-XZSC-8025/02- | 6816-XZSC-8025/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8025 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2022 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8025 | 6816-XZSO-8025 |  | 6816-XV-8025 | SLURRY FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА-6816-XZSO-8025 ОТКРЫТО | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8025/01+ 6816-XZSO-8025/02- | 6816-XZSO-8025/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8025 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2023 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8025 | 6816-XY-8025 |  | 6816-XV-8025 | SLURRY FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8025 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  | 6816-XY-8025/01+ 6816-XY-8025/02- | 6816-XY-8025/6816-DJB-302 | TBC | 6816-DJB-302 | 6816-DJB-302 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-302/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8025 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-104 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2024 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8038 | 6816-XV-8038 |  | 6816-XV-8038 | SLURRY FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | ШЛАМИЗ ИСПАРИТЕЛЯ C, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8038 | [22 empty] | 6816
2025 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8038 | 6816-XZSC-8038 |  | 6816-XV-8038 | SLURRY FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8038 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8038/01+ 6816-XZSC-8038/02- | 6816-XZSC-8038/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P11 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8038 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2026 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8038 | 6816-XZSO-8038 |  | 6816-XV-8038 | SLURRY FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8038 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8038/01+ 6816-XZSO-8038/02- | 6816-XZSO-8038/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P12 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8038 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2027 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8038 | 6816-XY-8038 |  | 6816-XV-8038 | SLURRY FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8038 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0067-1DS01-25-BS-IH |  |  | 6816-XY-8038/01+ 6816-XY-8038/02- | 6816-XY-8038/6816-DJB-303 | TBC | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8038 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-106 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2028 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8009 | 6816-XV-8009 |  | 6816-XV-8009 | RECYCLING FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | РЕЦИРКУЛИРОВАНИЕ ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ А, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-1005-1DS01-600-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8009 | [22 empty] | 6816
2029 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307A | 6816-XZSC-8009 | 6816-XZSC-8009 |  | 6816-XV-8009 | RECYCLING FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8009 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-1005-1DS01-600-RRJ-IH |  |  | 6816-XZSC-8009/01+ 6816-XZSC-8009/02- | 6816-XZSC-8009/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P7 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8009 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2030 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307A | 6816-XZSO-8009 | 6816-XZSO-8009 |  | 6816-XV-8009 | RECYCLING FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8009 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-1005-1DS01-600-RRJ-IH |  |  | 6816-XZSO-8009/01+ 6816-XZSO-8009/02- | 6816-XZSO-8009/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P8 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8009 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2031 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307A | 6816-XY-8009 | 6816-XY-8009 |  | 6816-XV-8009 | RECYCLING FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8009 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-1005-1DS01-600-RRJ-IH |  |  | 6816-XY-8009/01+ 6816-XY-8009/02- | 6816-XY-8009/6816-DJB-301 | TBC | 6816-DJB-301 | 6816-DJB-301 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-301/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8009 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-102 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2032 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307A | 6816-XV-8024 | 6816-XV-8024 |  | 6816-XV-8024 | RECYCLING FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | РЕЦИРКУЛИРОВАНИЕ ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ B, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-1005-1DS01-600-RRJ-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8024 | [22 empty] | 6816
2033 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307B | 6816-XZSC-8024 | 6816-XZSC-8024 |  | 6816-XV-8024 | RECYCLING FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8024 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-1005-1DS01-600-RRJ-IH |  |  | 6816-XZSC-8024/01+ 6816-XZSC-8024/02- | 6816-XZSC-8024/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P7 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8024 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2034 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307B | 6816-XZSO-8024 | 6816-XZSO-8024 |  | 6816-XV-8024 | RECYCLING FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8024 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-1005-1DS01-600-RRJ-IH |  |  | 6816-XZSO-8024/01+ 6816-XZSO-8024/02- | 6816-XZSO-8024/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P8 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8024 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2035 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307B | 6816-XY-8024 | 6816-XY-8024 |  | 6816-XV-8024 | RECYCLING FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8024 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-1005-1DS01-600-RRJ-IH |  |  | 6816-XY-8024/01+ 6816-XY-8024/02- | 6816-XY-8024/6816-DJB-302 | TBC | 6816-DJB-302 | 6816-DJB-302 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-302/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8024 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-104 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2036 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307B | 6816-XV-8037 | 6816-XV-8037 |  | 6816-XV-8037 | RECYCLING FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | РЕЦИРКУЛИРОВАНИЕ ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ C, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0322-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8037 | [22 empty] | 6816
2037 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307C | 6816-XZSC-8037 | 6816-XZSC-8037 |  | 6816-XV-8037 | RECYCLING FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8037 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0322-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8037/01+ 6816-XZSC-8037/02- | 6816-XZSC-8037/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P13 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8037 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2038 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307C | 6816-XZSO-8037 | 6816-XZSO-8037 |  | 6816-XV-8037 | RECYCLING FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8037 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0322-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8037/01+ 6816-XZSO-8037/02- | 6816-XZSO-8037/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P14 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8037 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2039 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307C | 6816-XY-8037 | 6816-XY-8037 |  | 6816-XV-8037 | RECYCLING FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8037 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0322-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-8037/01+ 6816-XY-8037/02- | 6816-XY-8037/6816-DJB-303 | TBC | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C19,C20,C21 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8037 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-106 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2040 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-307C | 6816-XV-8011 | 6816-XV-8011 |  | 6816-XV-8011 | CIP ACID FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | КИСЛОТА CIP ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ А, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8011 | [22 empty] | 6816
2041 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-409A | 6816-XZSC-8011 | 6816-XZSC-8011 |  | 6816-XV-8011 | CIP ACID FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8011 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  | 6816-XZSC-8011/01+ 6816-XZSC-8011/02- | 6816-XZSC-8011/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P9 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8011 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2042 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-409A | 6816-XZSO-8011 | 6816-XZSO-8011 |  | 6816-XV-8011 | CIP ACID FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8011 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  | 6816-XZSO-8011/01+ 6816-XZSO-8011/02- | 6816-XZSO-8011/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P10 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8011 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2043 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-409A | 6816-XY-8011 | 6816-XY-8011 |  | 6816-XV-8011 | CIP ACID FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8011 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  | 6816-XY-8011/01+ 6816-XY-8011/02- | 6816-XY-8011/6816-DJB-301 | TBC | 6816-DJB-301 | 6816-DJB-301 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-301/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8011 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-102 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2044 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-409B | 6816-XV-8027 | 6816-XV-8027 |  | 6816-XV-8027 | CIP ACID FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | КИСЛОТА CIP ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ B, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8027 | [22 empty] | 6816
2045 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-409B | 6816-XZSC-8027 | 6816-XZSC-8027 |  | 6816-XV-8027 | CIP ACID FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8027 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  | 6816-XZSC-8027/01+ 6816-XZSC-8027/02- | 6816-XZSC-8027/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P9 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8027 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2046 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-409B | 6816-XZSO-8027 | 6816-XZSO-8027 |  | 6816-XV-8027 | CIP ACID FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8027 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  | 6816-XZSO-8027/01+ 6816-XZSO-8027/02- | 6816-XZSO-8027/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P10 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8027 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2047 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-409C | 6816-XY-8027 | 6816-XY-8027 |  | 6816-XV-8027 | CIP ACID FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8027 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  | 6816-XY-8027/01+ 6816-XY-8027/02- | 6816-XY-8027/6816-DJB-302 | TBC | 6816-DJB-302 | 6816-DJB-302 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-302/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8027 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-104 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2048 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-409C | 6816-XV-8039 | 6816-XV-8039 |  | 6816-XV-8039 | CIP ACID FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | КИСЛОТА CIP ИЗ ИСПАРИТЕЛЯ C, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8039 | [22 empty] | 6816
2049 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-409C | 6816-XZSC-8039 | 6816-XZSC-8039 |  | 6816-XV-8039 | CIP ACID FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8039 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  | 6816-XZSC-8039/01+ 6816-XZSC-8039/02- | 6816-XZSC-8039/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P15 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8039 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2050 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8039 | 6816-XZSO-8039 |  | 6816-XV-8039 | CIP ACID FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8039 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  | 6816-XZSO-8039/01+ 6816-XZSO-8039/02- | 6816-XZSO-8039/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P16 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8039 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2051 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8039 | 6816-XY-8039 |  | 6816-XV-8039 | CIP ACID FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8039 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0069-1DS01-50-CH1-NI |  |  | 6816-XY-8039/01+ 6816-XY-8039/02- | 6816-XY-8039/6816-DJB-303 | TBC | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C22,C23,C24 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8039 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-106 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2052 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8100 | 6816-XV-8100 |  | 6816-XV-8100 | DISTILLATE | УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ ДИСТИЛЛЯТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0543-1CL01C-25-PC-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8100 | [16 empty] | Tag changed form 8090 to 8100 | [5 empty] | 6816
2053 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8100 | 6816-XZSC-8100 |  | 6816-XV-8100 | DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8100 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0543-1CL01C-25-PC-IH |  |  | 6816-XZSC-8100/01+ 6816-XZSC-8100/02- | 6816-XZSC-8100/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P13 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8100 | [16 empty] | Tag changed form 8090 to 8100 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2054 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8100 | 6816-XZSO-8100 |  | 6816-XV-8100 | DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8100 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0543-1CL01C-25-PC-IH |  |  | 6816-XZSO-8100/01+ 6816-XZSO-8100/02- | 6816-XZSO-8100/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P14 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8100 | [16 empty] | Tag changed form 8090 to 8100 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2055 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8100 | 6816-XY-8100 |  | 6816-XV-8100 | DISTILLATE | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8100 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0543-1CL01C-25-PC-IH |  |  | 6816-XY-8100/01+ 6816-XY-8100/02- | 6816-XY-8100/6816-DJB-307 |  | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 03 |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8100 | [16 empty] | Tag changed form 8090 to 8100 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2056 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8012 | 6816-XV-8012 |  | 6816-XV-8012 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | ЗАПОЛНЕННАЯ/ ПУСТАЯ ЛИНИЯ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ А, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8012 | [22 empty] | 6816
2057 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8012 | 6816-XZSC-8012 |  | 6816-XV-8012 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8012 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8012/01+ 6816-XZSC-8012/02- | 6816-XZSC-8012/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P11 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8012 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2058 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8012 | 6816-XZSO-8012 |  | 6816-XV-8012 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8012 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8012/01+ 6816-XZSO-8012/02- | 6816-XZSO-8012/6816-DJB-201 | TBC | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P12 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8012 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2059 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8012 | 6816-XY-8012 |  | 6816-XV-8012 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR A ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8012 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8012/01+ 6816-XY-8012/02- | 6816-XY-8012/6816-DJB-301 | TBC | 6816-DJB-301 | 6816-DJB-301 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-301/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8012 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-102 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2060 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8026 | 6816-XV-8026 |  | 6816-XV-8026 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | ЗАПОЛНЕННАЯ/ ПУСТАЯ ЛИНИЯ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ B, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8026 | [22 empty] | 6816
2061 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8026 | 6816-XZSC-8026 |  | 6816-XV-8026 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8026 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8026/01+ 6816-XZSC-8026/02- | 6816-XZSC-8026/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P11 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8026 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2062 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8026 | 6816-XZSO-8026 |  | 6816-XV-8026 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8026 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8026/01+ 6816-XZSO-8026/02- | 6816-XZSO-8026/6816-DJB-202 | TBC | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P12 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8026 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2063 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8026 | 6816-XY-8026 |  | 6816-XV-8026 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR B ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8026 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8026/01+ 6816-XY-8026/02- | 6816-XY-8026/6816-DJB-302 | TBC | 6816-DJB-302 | 6816-DJB-302 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-302/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8026 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-104 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2064 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8040 | 6816-XV-8040 |  | 6816-XV-8040 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | ЗАПОЛНЕННАЯ/ ПУСТАЯ ЛИНИЯ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ C, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8040 | [22 empty] | 6816
2065 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8040 | 6816-XZSC-8040 |  | 6816-XV-8040 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8040 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSC-8040/01+ 6816-XZSC-8040/02- | 6816-XZSC-8040/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P17 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8040 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2066 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8040 | 6816-XZSO-8040 |  | 6816-XV-8040 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8040 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XZSO-8040/01+ 6816-XZSO-8040/02- | 6816-XZSO-8040/6816-DJB-203 | TBC | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P18 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8040 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2067 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8040 | 6816-XY-8040 |  | 6816-XV-8040 | FILL/EMPTY LINE FROM EVAPORATOR C ,2ND FFECT | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8040 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0045-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-XY-8040/01+ 6816-XY-8040/02- | 6816-XY-8040/6816-DJB-303 | TBC | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C25,C26,C27 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8040 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-106 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2068 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FIT-2011 | 6816-FIT-2011 |  | 6816-F-2011 | HEATING CHEST 2ND EFFECT | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 2-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015E-L-FT-F-Cl150-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | F-2011 |  | FIT | 6816-0179-1SB01B-15-PC-NI |  |  | 6816-FIT-2011/01+ 6816-FIT-2011/02- | 6816-FIT-2011/6816-DJB-101 |  | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P15 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | l/h |  | 0 | 100 | l/h |  |  |  |  | - |  | 10 |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2011 |  |  |  |  | 6816FIT2011 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2069 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FAF-2011 | 6816-FAF-2011 |  | 6816-F-2011 | HEATING CHEST 2ND EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА РАСХОДА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БАКА 2-Я СТУПЕНЬ | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | F-2011 |  | FAF | 6816-0179-1SB01B-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2011 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2070 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FI-2011 | 6816-FI-2011 |  | 6816-F-2011 | HEATING CHEST 2ND EFFECT | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК 2-Я СТУПЕНЬ | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | F-2011 |  | FI | 6816-0179-1SB01B-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2011 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2071 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FAHH-2011 | 6816-FAL-2011 |  | 6816-F-2011 | HEATING CHEST 2ND EFFECT |  | FLOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | F-2011 |  | FAL | 6816-0179-1SB01B-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAHH2011 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2072 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LT-3008 | 6816-LT-3008 |  | 6816-L-3008 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3008 | L-308A | LIT |  | 68-V-1620A |  | 6816-LT-3008/01+ 6816-LT-3008/02- | 6816-LT-3008/6816-DJB-131 | TBC | 6816-DJB-131 | 6816-DJB-131 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-131/6816-DMC-B52 | TBC | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P6 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 9500 | mm |  | 0 | 10000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 5250 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3008 |  |  |  |  | 6816LT3008 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
2073 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAF-3008 | 6816-LAF-3008 |  | 6816-L-3008 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3008 | L-308A | LAF |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3008 | [22 empty] | 6816
2074 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LI-3008 | 6816-LI-3008 |  | 6816-L-3008 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3008 | L-308A | LI |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3008 | [22 empty] | 6816
2075 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAHH-3008 | 6816-LAHH-3008 |  | 6816-L-3008 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3008 | L-308A | LAHH |  | 68-V-1620A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 5250 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3008 | [22 empty] | 6816
2076 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LT-3019 | 6816-LT-3019 |  | 6816-L-3019 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ B | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3019 | L-308B | LIT |  | 68-V-1620B |  | 6816-LT-3019/01+ 6816-LT-3019/02- | 6816-LT-3019/6816-DJB-118 | TBC | 6816-DJB-118 | 6816-DJB-118 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-118/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 9500 | mm |  | 0 | 10000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 5250 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3019 |  |  |  |  | 6816LT3019 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
2077 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAF-3019 | 6816-LAF-3019 |  | 6816-L-3019 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ B | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3019 | L-308B | LAF |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3019 | [22 empty] | 6816
2078 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LI-3019 | 6816-LI-3019 |  | 6816-L-3019 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ B | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3019 | L-308B | LI |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3019 | [22 empty] | 6816
2079 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAHH-3019 | 6816-LAHH-3019 |  | 6816-L-3019 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ B | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3019 | L-308B | LAHH |  | 68-V-1620B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 5250 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3019 | [22 empty] | 6816
2080 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LT-3030 | 6816-LT-3030 |  | 6816-L-3030 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | ДАТЧИК УРОВНЯ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ C | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3030 | L-308C | LIT |  | 68-V-1620C |  | 6816-LT-3030/01+ 6816-LT-3030/02- | 6816-LT-3030/6816-DJB-119 | TBC | 6816-DJB-119 | 6816-DJB-119 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-119/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 9500 | mm |  | 0 | 10000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 5250 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3030 |  |  |  |  | 6816LT3030 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
2081 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAF-3030 | 6816-LAF-3030 |  | 6816-L-3030 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ C | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3030 | L-308C | LAF |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAF3030 | [22 empty] | 6816
2082 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LI-3030 | 6816-LI-3030 |  | 6816-L-3030 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ C | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3030 | L-308C | LI |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3030 | [22 empty] | 6816
2083 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAHH-3030 | 6816-LAHH-3030 |  | 6816-L-3030 | EVAPORATOR ,2ND FFECT C | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Й СТУПЕНЬ C | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 | AGCC.979-6816-25F-2007 | L-3030 | L-308C | LAHH |  | 68-V-1620C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 5250 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3030 | [22 empty] | 6816
2084 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8018 | 6816-XV-8018 |  | 6816-XV-8018 | SLURRY TO ML SEPARATOR A | УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ШЛАМА В СЕПАРАТОР А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8018 | [22 empty] | 6816
2085 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8018 | 6816-XZSC-8018 |  | 6816-XV-8018 | SLURRY TO ML SEPARATOR A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8018 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8018/01+ 6816-XZSC-8018/02- | 6816-XZSC-8018/6816-DJB-205 | TBC | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P19 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8018 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2086 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-8018 | 6816-XZSO-8018 |  | 6816-XV-8018 | SLURRY TO ML SEPARATOR A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8018 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8018/01+ 6816-XZSO-8018/02- | 6816-XZSO-8018/6816-DJB-205 | TBC | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P20 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8018 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2087 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-8018 | 6816-XY-8018 |  | 6816-XV-8018 | SLURRY TO ML SEPARATOR A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8018 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-8018/01+ 6816-XY-8018/02- | 6816-XY-8018/6816-DJB-306 | TBC | 6816-DJB-306 | 6816-DJB-306 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-306/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C19,C20,C21 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8018 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-102 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2088 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-8030 | 6816-XV-8030 |  | 6816-XV-8030 | SLURRY TO ML SEPARATOR B | УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ШЛАМА В СЕПАРАТОР B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8030 | [22 empty] | 6816
2089 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-8030 | 6816-XZSC-8030 |  | 6816-XV-8030 | SLURRY TO ML SEPARATOR B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8030 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8030/01+ 6816-XZSC-8030/02- | 6816-XZSC-8030/6816-DJB-205 | TBC | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-02 | TBC | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P7 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8030 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2090 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8030 | 6816-XZSO-8030 |  | 6816-XV-8030 | SLURRY TO ML SEPARATOR B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8030 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8030/01+ 6816-XZSO-8030/02- | 6816-XZSO-8030/6816-DJB-205 | TBC | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-02 | TBC | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P8 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8030 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2091 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8030 | 6816-XY-8030 |  | 6816-XV-8030 | SLURRY TO ML SEPARATOR B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8030 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-8030/01+ 6816-XY-8030/02- | 6816-XY-8030/6816-DJB-306 | TBC | 6816-DJB-306 | 6816-DJB-306 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-306/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8030 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-104 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2092 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8044 | 6816-XV-8044 |  | 6816-XV-8044 | SLURRY TO ML SEPARATOR C | УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ШЛАМА В СЕПАРАТОР С | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8044 | [22 empty] | 6816
2093 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8044 | 6816-XZSC-8044 |  | 6816-XV-8044 | SLURRY TO ML SEPARATOR C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8044 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8044/01+ 6816-XZSC-8044/02- | 6816-XZSC-8044/6816-DJB-205 | TBC | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-02 | TBC | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P9 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8044 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2094 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8044 | 6816-XZSO-8044 |  | 6816-XV-8044 | SLURRY TO ML SEPARATOR C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8044 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8044/01+ 6816-XZSO-8044/02- | 6816-XZSO-8044/6816-DJB-205 | TBC | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-02 | TBC | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P10 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8044 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2095 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8044 | 6816-XY-8044 |  | 6816-XV-8044 | SLURRY TO ML SEPARATOR C | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8044 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-8044/01+ 6816-XY-8044/02- | 6816-XY-8044/6816-DJB-306 | TBC | 6816-DJB-306 | 6816-DJB-306 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-306/6816-DMC-B53 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C22,C23,C24 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8044 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-106 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2096 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8092 | 6816-XV-8092 |  | 6816-XV-8092 | DISTILLATE | УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ДИСТИЛЛЯТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0545-1CL01C-25-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8092 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2097 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8092 | 6816-XZSC-8092 |  | 6816-XV-8092 | DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8092 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0545-1CL01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8092/01+ 6816-XZSC-8092/02- | 6816-XZSC-8092/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P15 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8092 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2098 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8092 | 6816-XZSO-8092 |  | 6816-XV-8092 | DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8092 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0545-1CL01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8092/01+ 6816-XZSO-8092/02- | 6816-XZSO-8092/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P16 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8092 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2099 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8092 | 6816-XY-8092 |  | 6816-XV-8092 | DISTILLATE | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8092 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0545-1CL01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8092/01+ 6816-XY-8092/02- | 6816-XY-8092/6816-DJB-307 |  | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 03 |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8092 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
2100 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8031 | 6816-XV-8031 |  | 6816-XV-8031 | DISTILLATE | УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ДИСТИЛЛЯТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0545-1DS01C-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8031 | [22 empty] | 6816
2101 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8031 | 6816-XZSC-8031 |  | 6816-XV-8031 | DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8031 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0545-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8031/01+ 6816-XZSC-8031/02- | 6816-XZSC-8031/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P17 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8031 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2102 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-8031 | 6816-XZSO-8031 |  | 6816-XV-8031 | DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8031 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0545-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8031/01+ 6816-XZSO-8031/02- | 6816-XZSO-8031/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P18 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8031 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2103 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-8031 | 6816-XY-8031 |  | 6816-XV-8031 | DISTILLATE | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8031 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0545-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-8031/01+ 6816-XY-8031/02- | 6816-XY-8031/6816-DJB-307 |  | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 03 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-03 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 03 |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8031 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2104 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-8093 | 6816-XV-8093 |  | 6816-XV-8093 | DISTILLATE | УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ДИСТИЛЛЯТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0546-1DS01C-25-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8093 | [22 empty] | 6816
2105 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-8093 | 6816-XZSC-8093 |  | 6816-XV-8093 | DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8093 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0546-1DS01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8093/01+ 6816-XZSC-8093/02- | 6816-XZSC-8093/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P19 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8093 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2106 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-8093 | 6816-XZSO-8093 |  | 6816-XV-8093 | DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8093 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0546-1DS01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8093/01+ 6816-XZSO-8093/02- | 6816-XZSO-8093/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P20 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8093 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2107 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-8093 | 6816-XY-8093 |  | 6816-XV-8093 | DISTILLATE | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8093 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0546-1DS01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8093/01+ 6816-XY-8093/02- | 6816-XY-8093/6816-DJB-307 |  | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 03 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-03 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 03 |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8093 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2108 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-8017 | 6816-XV-8017 |  | 6816-XV-8017 | PUMPS TO SLURRY | НАСОСЫ ДЛЯ ШЛАМА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | XV 8017 |  | XV | 6816-0071-1DS01C-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8017 | [22 empty] | 6816
2109 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-8017 | 6816-XZSC-8017 |  | 6816-XV-8017 | PUMPS TO SLURRY | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8017 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | XV 8017 |  | XZSC | 6816-0071-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8017/01+ 6816-XZSC-8017/02- | 6816-XZSC-8017/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P21 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8017 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2110 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308A | 6816-XZSO-8017 | 6816-XZSO-8017 |  | 6816-XV-8017 | PUMPS TO SLURRY | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8017 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | XV 8017 |  | XZSO | 6816-0071-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8017/01+ 6816-XZSO-8017/02- | 6816-XZSO-8017/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P22 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8017 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2111 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308A | 6816-XY-8017 | 6816-XY-8017 |  | 6816-XV-8017 | PUMPS TO SLURRY | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8017 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  |  | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | XV 8017 |  | XY | 6816-0071-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-8017/01+ 6816-XY-8017/02- | 6816-XY-8017/6816-DJB-307 |  | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 03 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-03 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 03 |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8017 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2112 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308A | 6816-XV-8091 | 6816-XV-8091 |  | 6816-XV-8091 | PUMP TO DISTILATE | НАСОС ДЛЯ ДИСТИЛЯТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0544-1DS01C-25-PC-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8091 | [22 empty] | 6816
2113 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308A | 6816-XZSC-8091 | 6816-XZSC-8091 |  | 6816-XV-8091 | PUMP TO DISTILATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8091 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0544-1DS01C-25-PC-IH |  |  | 6816-XZSC-8091/01+ 6816-XZSC-8091/02- | 6816-XZSC-8091/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P23 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8091 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2114 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308B | 6816-XZSO-8091 | 6816-XZSO-8091 |  | 6816-XV-8091 | PUMP TO DISTILATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8091 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0544-1DS01C-25-PC-IH |  |  | 6816-XZSO-8091/01+ 6816-XZSO-8091/02- | 6816-XZSO-8091/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P24 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8091 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2115 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308B | 6816-XY-8091 | 6816-XY-8091 |  | 6816-XV-8091 | PUMP TO DISTILATE | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8091 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  |  | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0544-1DS01C-25-PC-IH |  |  | 6816-XY-8091/01+ 6816-XY-8091/02- | 6816-XY-8091/6816-DJB-307 |  | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 03 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-03 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 03 |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8091 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2116 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308B | 6816-XV-8016 | 6816-XV-8016 |  | 6816-XV-8016 | SLURRY TO ML SEPARATOR A | ЛАМ В СЕПАРАТОРЕ МЛ А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8016 | [22 empty] | 6816
2117 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308B | 6816-XZSC-8016 | 6816-XZSC-8016 |  | 6816-XV-8016 | SLURRY TO ML SEPARATOR A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8016 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8016/01+ 6816-XZSC-8016/02- | 6816-XZSC-8016/6816-DJB-209 | TBC | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P25 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8016 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2118 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308C | 6816-XZSO-8016 | 6816-XZSO-8016 |  | 6816-XV-8016 | SLURRY TO ML SEPARATOR A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8016 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8016/01+ 6816-XZSO-8016/02- | 6816-XZSO-8016/6816-DJB-209 | TBC | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P26 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8016 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2119 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308C | 6816-XY-8016 | 6816-XY-8016 |  | 6816-XV-8016 | SLURRY TO ML SEPARATOR A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8016 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-8016/01+ 6816-XY-8016/02- | 6816-XY-8016/6816-DJB-307 | TBC | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 03 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-03 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 03 |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8016 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2120 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308C | 6816-XV-8029 | 6816-XV-8029 |  | 6816-XV-8029 | SLURRY TO ML SEPARATOR B | УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ШЛАМА В СЕПАРАТОР B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8029 | [22 empty] | 6816
2121 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | L-308C | 6816-XZSC-8029 | 6816-XZSC-8029 |  | 6816-XV-8029 | SLURRY TO ML SEPARATOR B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8029 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8029/01+ 6816-XZSC-8029/02- | 6816-XZSC-8029/6816-DJB-209 | TBC | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B01 | TBC | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P1 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8029 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2122 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8029 | 6816-XZSO-8029 |  | 6816-XV-8029 | SLURRY TO ML SEPARATOR B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8029 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8029/01+ 6816-XZSO-8029/02- | 6816-XZSO-8029/6816-DJB-209 | TBC | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B01 | TBC | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P2 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8029 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2123 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8029 | 6816-XY-8029 |  | 6816-XV-8029 | SLURRY TO ML SEPARATOR B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8029 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-8029/01+ 6816-XY-8029/02- | 6816-XY-8029/6816-DJB-307 | TBC | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 03 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-03 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 03 |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8029 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2124 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8095 | 6816-XV-8095 |  | 6816-XV-8095 | DISTILLATE | УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ДИСТИЛЛЯТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0548-1DS01C-25-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8095 | [22 empty] | 6816
2125 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8095 | 6816-XZSC-8095 |  | 6816-XV-8095 | DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8095 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0548-1DS01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8095/01+ 6816-XZSC-8095/02- | 6816-XZSC-8095/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B01 |  | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P3 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8095 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2126 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8095 | 6816-XZSO-8095 |  | 6816-XV-8095 | DISTILLATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8095 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0548-1DS01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8095/01+ 6816-XZSO-8095/02- | 6816-XZSO-8095/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B01 |  | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P4 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8095 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2127 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8095 | 6816-XY-8095 |  | 6816-XV-8095 | DISTILLATE | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8095 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  |  | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0548-1DS01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8095/01+ 6816-XY-8095/02- | 6816-XY-8095/6816-DJB-307 |  | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 03 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-03 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 03 |  | C19,C20,C21 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8095 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2128 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8045 | 6816-XV-8045 |  | 6816-XV-8045 | SLURRY | УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ШЛАМА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0333-1DS01C-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8045 | [22 empty] | 6816
2129 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8045 | 6816-XZSC-8045 |  | 6816-XV-8045 | SLURRY | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8045 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0333-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8045/01+ 6816-XZSC-8045/02- | 6816-XZSC-8045/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B01 |  | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P5 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8045 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2130 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8045 | 6816-XZSO-8045 |  | 6816-XV-8045 | SLURRY | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8045 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0333-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8045/01+ 6816-XZSO-8045/02- | 6816-XZSO-8045/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B01 |  | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P6 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8045 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2131 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8045 | 6816-XY-8045 |  | 6816-XV-8045 | SLURRY | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8045 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  |  | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0333-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-8045/01+ 6816-XY-8045/02- | 6816-XY-8045/6816-DJB-307 |  | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 03 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-03 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 03 |  | C22,C23,C24 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8045 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2132 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8094 | 6816-XV-8094 |  | 6816-XV-8094 | DISTILATE | УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ ДИСТИЛЛЯТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0547-1CL01C-25-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8094 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2133 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8094 | 6816-XZSC-8094 |  | 6816-XV-8094 | DISTILATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8094 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0547-1CL01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-8094/01+ 6816-XZSC-8094/02- | 6816-XZSC-8094/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B01 |  | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P7 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8094 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2134 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-8094 | 6816-XZSO-8094 |  | 6816-XV-8094 | DISTILATE | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8094 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0547-1CL01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-8094/01+ 6816-XZSO-8094/02- | 6816-XZSO-8094/6816-DJB-209 |  | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B01 |  | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P8 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8094 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2135 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-8094 | 6816-XY-8094 |  | 6816-XV-8094 | DISTILATE | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8094 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  |  | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0547-1CL01C-25-PC-NI |  |  | 6816-XY-8094/01+ 6816-XY-8094/02- | 6816-XY-8094/6816-DJB-307 |  | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 03 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-03 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 03 |  | C25,C26,C27 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8094 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
2136 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-8043 | 6816-XV-8043 |  | 6816-XV-8043 | SLURRY TO ML SEPARATOR C | ШЛАМ В СЕПАРАТОР C | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8043 | [22 empty] | 6816
2137 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-8043 | 6816-XZSC-8043 |  | 6816-XV-8043 | SLURRY TO ML SEPARATOR C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8043 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8043/01+ 6816-XZSC-8043/02- | 6816-XZSC-8043/6816-DJB-209 | TBC | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B01 | TBC | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P9 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8043 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2138 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-8043 | 6816-XZSO-8043 |  | 6816-XV-8043 | SLURRY TO ML SEPARATOR C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8043 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8043/01+ 6816-XZSO-8043/02- | 6816-XZSO-8043/6816-DJB-209 | TBC | 6816-DJB-209 | 6816-DJB-209 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-209/6816-DMC-B01 | TBC | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P10 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8043 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2139 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-8043 | 6816-XY-8043 |  | 6816-XV-8043 | SLURRY TO ML SEPARATOR C | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8043 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2008 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-8043/01+ 6816-XY-8043/02- | 6816-XY-8043/6816-DJB-307 | TBC | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 04 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-04 | TBC | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable 04 |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8043 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2140 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PT-5008 | 6816-PT-5008 |  | 6816-P-5008 | SLURRY TRANSFER PUMP A DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-5008 | P-412A | PIT | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-PT-5008/01+ 6816-PT-5008/02- | 6816-PT-5008/6816-DJB-101 | TBC | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 | TBC | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P16 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 1.5 | Mpa |  | 0.05 | 1.5 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.51 |  | 0.7 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5008 |  |  |  |  | 6816PT5008 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
2141 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAF-5008 | 6816-PAF-5008 |  | 6816-P-5008 | SLURRY TRANSFER PUMP A DISCHARGE | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСК НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА А | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-5008 | P-412A | PAF | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5008 | [22 empty] | 6816
2142 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PI-5008 | 6816-PI-5008 |  | 6816-P-5008 | SLURRY TRANSFER PUMP A DISCHARGE | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ НА ВЫПУСКЕ НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-5008 | P-412A | PI | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5008 | [22 empty] | 6816
2143 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5008 | 6816-PAL-5008 |  | 6816-P-5008 | SLURRY TRANSFER PUMP A DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА B | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-5008 |  | PAL | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAHH5008 | [22 empty] | 6816
2144 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5008 | 6816-PAH-5008 |  | 6816-P-5008 | SLURRY TRANSFER PUMP A DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ДИСТИЛЛЯТА B | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-5008 |  | PAH | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5008 | [22 empty] | 6816
2145 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PT-5016 | 6816-PT-5016 |  | 6816-P-5016 | SLURRY TRANSFER PUMP B DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКА НАСОСА B ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-5016 | P-412B | PIT | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-PT-5016/01+ 6816-PT-5016/02- | 6816-PT-5016/6816-DJB-103 | TBC | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 | TBC | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P15 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 1.5 | Mpa |  | 0.05 | 1.5 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.27 |  | 0.37 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5016 |  |  |  |  | 6816PT5016 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
2146 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAF-5016 | 6816-PAF-5016 |  | 6816-P-5016 | SLURRY TRANSFER PUMP B DISCHARGE | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА СБОР НАСОСА B ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-5016 | P-412B | PAF | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5016 | [22 empty] | 6816
2147 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PI-5016 | 6816-PI-5016 |  | 6816-P-5016 | SLURRY TRANSFER PUMP B DISCHARGE | ВЫПУСК НАСОСА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА B | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-5016 | P-412B | PI | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5016 | [22 empty] | 6816
2148 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5016 | 6816-PAL-5016 |  | 6816-P-5016 | SLURRY TRANSFER PUMP B DISCHARGE | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО УРОВНЯ НАСОСА B ВЫПУСКА НАСОСА B | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | P-5016 |  | PAL | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5016 | [22 empty] | 6816
2149 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5016 | 6816-PAH-5016 |  | 6816-P-5016 | SLURRY TRANSFER PUMP B DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НАСОСА B ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА B | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | P-5016 |  | PAH | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5016 | [22 empty] | 6816
2150 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PT-5024 | 6816-PT-5024 |  | 6816-P-5024 | SLURRY TRANSFER PUMP C DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСА ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА C НА ВЫПУСКЕ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-5024 | P-412C | PIT | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  | 6816-PT-5024/01+ 6816-PT-5024/02- | 6816-PT-5024/6816-DJB-105 | TBC | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 | TBC | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P24 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.05 | 1.5 | Mpa |  | 0.05 | 1.5 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.27 |  | 0.37 |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5024 |  |  |  |  | 6816PT5024 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816
2151 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAF-5024 | 6816-PAF-5024 |  | 6816-P-5024 | SLURRY TRANSFER PUMP C DISCHARGE | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА. | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-5024 | P-412C | PAF | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5024 | [22 empty] | 6816
2152 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PI-5024 | 6816-PI-5024 |  | 6816-P-5024 | SLURRY TRANSFER PUMP C DISCHARGE | ИНДКАВЫПУСК НАСОСА ДЛЯ ПЕРЕКАЧИ ШЛАМА C | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 | AGCC.979-6816-25F-2002 | P-5024 | P-412C | PI | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5024 | [22 empty] | 6816
2153 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5024 | 6816-PAL-5024 |  | 6816-P-5024 | SLURRY TRANSFER PUMP C DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА C | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | P-5024 |  | PAL | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL5024 | [22 empty] | 6816
2154 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5024 | 6816-PAH-5024 |  | 6816-P-5024 | SLURRY TRANSFER PUMP C DISCHARGE | СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА C | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | P-5024 |  | PAH | 6816-0070-1DS01-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAH5024 | [22 empty] | 6816
2155 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FV-2014 | 6816-FV-2014 |  | 6816-F-2014 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER A | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА A | FLOW CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12a | TYPE 2 | FCV | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail close | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FCV2014 | [16 empty] | "FCV" changed to "FV" | [5 empty] | 6816
2156 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-IC-2014 | 6816-IC-2014 |  | 6816-F-2014 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-FV-2014 AT COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER A | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-FV-2014 НА ПОДАЧЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ПАРОВЫЙ КОНДЕНСАТОР А | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  | 6816-IC-2014/01+ 6816-IC-2014/02- | 6816-IC-2014/6816-DJB-112 | TBC | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P14 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC2014 | [22 empty] | 6816
2157 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-II-2014 | 6816-FZI-2014 |  | 6816-F-2014 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-FV-2014 AT COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER A | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-FV-2014 НА ПОДАЧЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ПАРОВЫЙ КОНДЕНСАТОР А | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  | 6816-FZI-2014/01+ 6816-FZI-2014/02- | 6816-FZI-2014/6816-DJB-112 | TBC | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P15 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II2014 |  |  |  |  | 6816II2014 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
2158 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FV-2027 | 6816-FV-2027 |  | 6816-F-2027 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER B | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА B | FLOW CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12a | TYPE 2 | FCV | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail close | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FCV2027 | [16 empty] | "FCV" changed to "FV" | [5 empty] | 6816
2159 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-IC-2027 | 6816-IC-2027 |  | 6816-F-2027 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-FV-2027 AT COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER B | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-FV-2027 НА ПОДАЧЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ПАРОВЫЙ КОНДЕНСАТОР B | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  | 6816-IC-2027/01+ 6816-IC-2027/02- | 6816-IC-2027/6816-DJB-113 | TBC | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P13 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC2027 | [22 empty] | 6816
2160 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-II-2027 | 6816-FZI-2027 |  | 6816-F-2027 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-FV-2027 AT COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER B | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-FV-2027 НА ПОДАЧЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ПАРОВЫЙ КОНДЕНСАТОР B | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  | 6816-FZI-2027/01+ 6816-FZI-2027/02- | 6816-FZI-2027/6816-DJB-113 | TBC | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P14 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II2027 |  |  |  |  | 6816II2027 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
2161 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FV-2040 | 6816-FV-2040 |  | 6816-F-2040 | COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER C | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНДЕНСАТОР ПАРА C | FLOW CONTROL VALVE |  | DCS | FIELD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12a | TYPE 2 | FCV | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | Fail close | [29 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FCV2040 | [16 empty] | "FCV" changed to "FV" | [5 empty] | 6816
2162 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-IC-2040 | 6816-IC-2040 |  | 6816-F-2040 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-FV-2040 AT COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER C | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-FV-2040 НА ПОДАЧЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К КОНДЕНСАТОРУ ПАРОВ C | CONTROL VALVE POSTIONER | - | DCS | FIELD | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | IC | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  | 6816-IC-2040/01+ 6816-IC-2040/02- | 6816-IC-2040/6816-DJB-114 | TBC | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P19 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816IC2040 | [22 empty] | 6816
2163 | 7 | 2.1 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-II-2040 | 6816-FZI-2040 |  | 6816-F-2040 | CONTROL VALVE POSTIONER 6816-FV-2040 AT COOLING WATER SUPPLY TO VAPOR CONDENSER C | ПОЗИЦИОНЕР РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 6816-FV-2040 НА ПОДАЧЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ К КОНДЕНСАТОРУ ПАРОВ C | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR | - | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE 12b | TYPE 12b | II | 6816-0080-1CL01-300-CWS-IG |  |  | 6816-FZI-2040/01+ 6816-FZI-2040/02- | 6816-FZI-2040/6816-DJB-114 | TBC | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P20 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [20 empty] | Y | 6816II2040 |  |  |  |  | 6816II2040 | [16 empty] | CONTROL VALVE POSTIONER XMTR TAG NUMBER CORRECTED | [5 empty] | 6816
2164 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MC-PM-0001 | 6816-MC-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM0001 | [22 empty] | 6816
2165 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXA-PM-0001 | 6816-MXA-0001A |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM0001 | [22 empty] | 6816
2166 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXAL-PM-0001 | 6816-MXA-0001D |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM0001 | [22 empty] | 6816
2167 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXAX-PM-0001 | 6816-MXA-0001B |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM0001 | [22 empty] | 6816
2168 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-0001 | 6816-MTA-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM0001 | [22 empty] | 6816
2169 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-0001 | 6816-MHS-0001A |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM0001 | [22 empty] | 6816
2170 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-0001 | 6816-MHS-0001B |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM0001 | [22 empty] | 6816
2171 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-0001 | 6816-MHS-0001C |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM0001 | [22 empty] | 6816
2172 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-0001 | 6816-MMA-0001D |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM0001 | [22 empty] | 6816
2173 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-0001 | 6816-MSI-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM0001 | [22 empty] | 6816
2174 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-0001 | 6816-MII-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM0001 | [22 empty] | 6816
2175 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-0001 | 6816-MTI-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM0001 | [22 empty] | 6816
2176 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-0001 | 6816-MSC-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP A | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ А | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1650A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM0001 | [22 empty] | 6816
2177 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-0001 | 6816-MC-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM0001 | [22 empty] | 6816
2178 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-0001 | 6816-MXA-0001A |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM0001 | [22 empty] | 6816
2179 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-0001 | 6816-MXA-0001D |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM0001 | [22 empty] | 6816
2180 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXAX-PM-0001 | 6816-MXA-0001B |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM0001 | [22 empty] | 6816
2181 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTA-PM-0001 | 6816-MTA-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM0001 | [22 empty] | 6816
2182 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSP-PM-0001 | 6816-MHS-0001A |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM0001 | [22 empty] | 6816
2183 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHST-PM-0001 | 6816-MHS-0001B |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM0001 | [22 empty] | 6816
2184 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-412A | 6816-MHSL-PM-0001 | 6816-MHS-0001C |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM0001 | [22 empty] | 6816
2185 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-412A | 6816-MMA-PM-0001 | 6816-MMA-0001D |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM0001 | [22 empty] | 6816
2186 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-412A | 6816-MSI-PM-0001 | 6816-MSI-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM0001 | [22 empty] | 6816
2187 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-412B | 6816-MII-PM-0001 | 6816-MII-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM0001 | [22 empty] | 6816
2188 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-412B | 6816-MTI-PM-0001 | 6816-MTI-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM0001 | [22 empty] | 6816
2189 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-412B | 6816-MSC-PM-0001 | 6816-MSC-0001 |  | 6816-MC-0001 | COOLING WATER PUMP B | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ B | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1650B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM0001 | [22 empty] | 6816
2190 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-412C | 6816-MC-PM-0001C | 6816-MC-0001C |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - | [5 empty] | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM0001C | [22 empty] | 6816
2191 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-412C | 6816-MXA-PM-0001C | 6816-MXA-0001CA |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAPM0001C | [22 empty] | 6816
2192 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-412C | 6816-MXAL-PM-0001C | 6816-MXA-0001CD |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXALPM0001C | [22 empty] | 6816
2193 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXAX-PM-0001C | 6816-MXA-0001CB |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAXPM0001C | [22 empty] | 6816
2194 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MTA-PM-0001C | 6816-MTA-0001C |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTAPM0001C | [22 empty] | 6816
2195 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MHSP-PM-0001C | 6816-MHS-0001CA |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSPPM0001C | [22 empty] | 6816
2196 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHST-PM-0001C | 6816-MHS-0001CB |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSTPM0001C | [22 empty] | 6816
2197 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MHSL-PM-0001C | 6816-MHS-0001CC |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSLPM0001C | [22 empty] | 6816
2198 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MMA-PM-0001C | 6816-MMA-0001CD |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM0001C | [22 empty] | 6816
2199 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MSI-PM-0001C | 6816-MSI-0001C |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM0001C | [22 empty] | 6816
2200 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MII-PM-0001C | 6816-MII-0001C |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MIIPM0001C | [22 empty] | 6816
2201 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 12b | 6816-MTI-PM-0001C | 6816-MTI-0001C |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTIPM0001C | [22 empty] | 6816
2202 | 8 | 2.4 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-MSC-PM-0001C | 6816-MSC-0001C |  | 6816-MC-0001C | COOLING WATER PUMP C | НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ C | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 | AGCC.979-6816-25F-2009 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-P-1650C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM0001C | [22 empty] | 6816
2203 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XV-9000 | 6816-XV-9000 | 6816-XV-8049 | 6816-XV-9000 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A DISCHARGE FROM HOTWELL | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА НА ВЫПУСК ИЗ СБОРНИКА КОНДЕНСАТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9000 | [16 empty] | Tag number changed from 8049 to 9000 | [5 empty] | 6816
2204 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSC-9000 | 6816-XZSC-9000 | 6816-XZSC-8049 | 6816-XV-9000 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A DISCHARGE FROM HOTWELL | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9000 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9000/01+ 6816-XZSC-9000/02- | 6816-XZSC-9000/6816-DJB-204 | TBC | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P7 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9000 | [16 empty] | Tag number changed from 8049 to 9000 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2205 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSO-9000 | 6816-XZSO-9000 | 6816-XZSO-8049 | 6816-XV-9000 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A DISCHARGE FROM HOTWELL | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9000 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9000/01+ 6816-XZSO-9000/02- | 6816-XZSO-9000/6816-DJB-204 | TBC | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P8 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9000 | [16 empty] | Tag number changed from 8049 to 9000 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2206 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XY-9000 | 6816-XY-9000 | 6816-XY-8049 | 6816-XV-9000 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A DISCHARGE FROM HOTWELL | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9000 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-9000/01+ 6816-XY-9000/02- | 6816-XY-9000/6816-DJB-304 | TBC | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / 6816-DMC-B53-01 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9000 | [16 empty] | Tag number changed from 8049 to 9000, Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2207 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XV-9001 | 6816-XV-9001 | 6816-XV-8050 | 6816-XV-9001 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B DISCHARGE FROM HOTWELL | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B ВЫПУСК ИЗ СБОРНИКА КОНДЕНСАТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9001 | [16 empty] | Tag number changed from 8050 to 9001 | [5 empty] | 6816
2208 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSC-9001 | 6816-XZSC-9001 | 6816-XZSC-8050 | 6816-XV-9001 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B DISCHARGE FROM HOTWELL | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9001 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9001/01+ 6816-XZSC-9001/02- | 6816-XZSC-9001/6816-DJB-204 | TBC | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P9 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9001 | [16 empty] | Tag number changed from 8050 to 9001 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2209 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSO-9001 | 6816-XZSO-9001 | 6816-XZSO-8050 | 6816-XV-9001 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B DISCHARGE FROM HOTWELL | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9001 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9001/01+ 6816-XZSO-9001/02- | 6816-XZSO-9001/6816-DJB-204 | TBC | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P10 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9001 | [16 empty] | Tag number changed from 8050 to 9001 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2210 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XY-9001 | 6816-XY-9001 | 6816-XY-8050 | 6816-XV-9001 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B DISCHARGE FROM HOTWELL | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9001 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-9001/01+ 6816-XY-9001/02- | 6816-XY-9001/6816-DJB-304 | TBC | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / 6816-DMC-B53-01 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9001 | [16 empty] | Tag number changed from 8049 to 9000, Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2211 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XV-9002 | 6816-XV-9002 | 6816-XV-8051 | 6816-XV-9002 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A SUCTION FROM HOTWELL | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА НА ВСАСЫВАНИИ ОТ СБОРНИКА КОНДЕНСАТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9002 | [16 empty] | Tag number changed from 8051 to 9002 | [5 empty] | 6816
2212 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSC-9002 | 6816-XZSC-9002 | 6816-XZSC-8051 | 6816-XV-9002 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A SUCTION FROM HOTWELL | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9002 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9002/01+ 6816-XZSC-9002/02- | 6816-XZSC-9002/6816-DJB-204 | TBC | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P11 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9002 | [16 empty] | Tag number changed from 8051 to 9002 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2213 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSO-9002 | 6816-XZSO-9002 | 6816-XZSO-8051 | 6816-XV-9002 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A SUCTION FROM HOTWELL | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9002 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9002/01+ 6816-XZSO-9002/02- | 6816-XZSO-9002/6816-DJB-204 | TBC | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P12 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9002 | [16 empty] | Tag number changed from 8051 to 9002 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2214 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XY-9002 | 6816-XY-9002 | 6816-XY-8051 | 6816-XV-9002 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A SUCTION FROM HOTWELL | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9002 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-9002/01+ 6816-XY-9002/02- | 6816-XY-9002/6816-DJB-304 | TBC | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / 6816-DMC-B53-01 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9002 | [16 empty] | Tag number changed from 8049 to 9000, Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2215 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XV-9003 | 6816-XV-9003 | 6816-XV-8052 | 6816-XV-9003 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B SUCTION FROM HOTWELL | НАСОС ПОДАЧИ ДИСТИЛЛЯТА B ВСАСЫВАНИЕ ИЗ СБОРНИКА КОНДЕНСАТА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9003 | [16 empty] | Tag number changed from 8052 to 9003 | [5 empty] | 6816
2216 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSC-9003 | 6816-XZSC-9003 | 6816-XZSC-8052 | 6816-XV-9003 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B SUCTION FROM HOTWELL | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9003 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9003/01+ 6816-XZSC-9003/02- | 6816-XZSC-9003/6816-DJB-204 | TBC | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P13 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9003 | [16 empty] | Tag number changed from 8052 to 9003 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2217 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSO-9003 | 6816-XZSO-9003 | 6816-XZSO-8052 | 6816-XV-9003 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B SUCTION FROM HOTWELL | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9003 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9003/01+ 6816-XZSO-9003/02- | 6816-XZSO-9003/6816-DJB-204 | TBC | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P14 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9003 | [16 empty] | Tag number changed from 8052 to 9003 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2218 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XY-9003 | 6816-XY-9003 | 6816-XY-8052 | 6816-XV-9003 | DISTILLATE SUPPLY PUMP B SUCTION FROM HOTWELL | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9003 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0094-1CL01-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-9003/01+ 6816-XY-9003/02- | 6816-XY-9003/6816-DJB-304 | TBC | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / 6816-DMC-B53-01 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C19,C20,C21 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9003 | [16 empty] | Tag number changed from 8049 to 9000, Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2219 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-PIT-401 | 6816-PIT-401 |  | 6816-P-401 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A/B DISCHARGE |  | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-401 | P-401 | PIT | 6816-0141-1DS01-25-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | Y | 6816PITXXX |  |  |  |  | 6816PIT401
2220 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-PAF-401 | 6816-PAF-401 |  | 6816-P-401 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A/B DISCHARGE |  | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-401 | P-401 | PAF | 6816-0141-1DS01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF401
2221 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-PI-401 | 6816-PI-401 |  | 6816-P-401 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A/B DISCHARGE |  | PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-401 | P-401 | PI | 6816-0141-1DS01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI401
2222 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-PAL-401 | 6816-PAL-401 |  | 6816-P-401 | DISTILLATE SUPPLY PUMP A/B DISCHARGE |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 | AGCC.979-6816-25F-2010 | P-401 | P-401 | PAL | 6816-0141-1DS01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAL401
2223 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XV-8088 | 6816-XV-8088 |  | 6816-XV-8088 | 20 % NAOH | УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ 20 % НaОH | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8088 | [22 empty] | 6816
2224 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSC-8088 | 6816-XZSC-8088 |  | 6816-XV-8088 | 20 % NAOH | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8088 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  | 6816-XZSC-8088/01+ 6816-XZSC-8088/02- | 6816-XZSC-8088/6816-DJB-204 | TBC | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P15 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8088 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2225 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSO-8088 | 6816-XZSO-8088 |  | 6816-XV-8088 | 20 % NAOH | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8088 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  | 6816-XZSO-8088/01+ 6816-XZSO-8088/02- | 6816-XZSO-8088/6816-DJB-204 | TBC | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P16 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8088 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2226 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XY-8088 | 6816-XY-8088 |  | 6816-XV-8088 | 20 % NAOH | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8088 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  | 6816-XY-8088/01+ 6816-XY-8088/02- | 6816-XY-8088/6816-DJB-304 | TBC | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / 6816-DMC-B53-01 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-01 | TBC | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C22,C23,C24 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8088 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2227 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE F | 6816-XV-8033 | 6816-XV-8033 |  | 6816-XV-8033 | CIP ACID FROM DILUTE ACID TRANSFER PUMP B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI | [60 empty] | 6816XV8033
2228 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE F | 6816-XZSC-8033 | 6816-XZSC-8033 |  | 6816-XV-8033 | CIP ACID FROM DILUTE ACID TRANSFER PUMP B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  |  |  | TBC | 6816-DJB-208 | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [48 empty] | 6816XZSC8033
2229 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE F | 6816-XZSO-8033 | 6816-XZSO-8033 |  | 6816-XV-8033 | CIP ACID FROM DILUTE ACID TRANSFER PUMP B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  |  |  | TBC | 6816-DJB-208 | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [48 empty] | 6816XZSO8033
2230 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  |  |  | TYPE F | 6816-XY-8033 | 6816-XY-8033 |  | 6816-XV-8033 | CIP ACID FROM DILUTE ACID TRANSFER PUMP B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0111-1DS01-80-CH1-NI |  |  |  |  | TBC | 6816-DJB-120 | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [48 empty] | 6816XY8033
2231 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-AE-0004 | 6816-AE-0004 |  | 6816-A-0004 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) |  | ANALYZER ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0004 | A-0004 | AE | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AE0004 | [22 empty] | 6816
2232 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-907 | 6816-AIT-0004 | 6816-AIT-0004 |  | 6816-A-0004 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) | ВЫХОД СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО РЕЗЕРВУАРА (CIP) | ANALYZER INDICATING TRANSMITTER-COND | "EcoSense-2+ ES-COND-1-A-316-5 (integrated flowcell)" | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 230V AC | 5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02c |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0004 | A-0004 | AIT | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  | 6816-AIT-0004/01+ 6816-AIT-0004/02- | 6816-AIT-0004/6816-DJB-107 | TBC | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P9 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 1000 | µS/ Cm |  | 0 | 1000 | µS/ Cm |  |  |  |  | - |  | 150 |  | 300 |  | - | µS/ Cm | [20 empty] | Y | 6816AIT900 |  |  |  |  | 6816AIT0004 | [22 empty] | 6816
2233 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-AAF-0004 | 6816-AAF-0004 |  | 6816-A-0004 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ АНАЛИЗАТОРА ДЛЯ ВЫХОДА СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ БАК (CIP) | ANALYZER TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0004 | A-0004 | AAF | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAF0004 | [22 empty] | 6816
2234 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-AI-0004 | 6816-AI-0004 |  | 6816-A-0004 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) | ВЫХОД СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО РЕЗЕРВУАРА (CIP) | ANALYZER INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0004 | A-0004 | AI | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AI0004 | [22 empty] | 6816
2235 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-AAL-0004 | 6816-AAL-0004 |  | 6816-A-0004 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ АНАЛИЗАТОРА КОНД. НИЗКИЙ ВЫХОД СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО РЕЗЕРВУАРА (CIP) | ANALYZER LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0004 | A-0004 | AAL | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAL0004 | [22 empty] | 6816
2236 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-AAH-0004 | 6816-AAH-0004 |  | 6816-A-0004 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) | ВЫХОД СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО РЕЗЕРВУАРА (CIP) | ANALYZER HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0004 | A-0004 | AAH | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAH0004 | [22 empty] | 6816
2237 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-AE-0005 | 6816-AE-0005 |  | 6816-A-0005 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) |  | ANALYZER ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0005 | A-0005 | AE | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AE0005 | [22 empty] | 6816
2238 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | A-908 | 6816-AIT-0005 | 6816-AIT-0005 |  | 6816-A-0005 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) | ВЫХОД СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО РЕЗЕРВУАРА (CIP) | ANALYZER INDICATING TRANSMITTER-PH | "EcoSense-2+ ES-PH-9123 (integrated flowcell)" | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 230V AC | 5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02c |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0005 | A-0005 | AIT | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  | 6816-AIT-0005/01+ 6816-AIT-0005/02- | 6816-AIT-0005/6816-DJB-107 | TBC | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 | TBC | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P10 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 14 | pH |  | 0 | 14 | pH |  |  |  |  | - |  | 6 |  | 9 |  | - | pH | [20 empty] | Y | 6816AIT900 |  |  |  |  | 6816AIT0005 | [22 empty] | 6816
2239 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-AAF-0005 | 6816-AAF-0005 |  | 6816-A-0005 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ АНАЛИЗАТОРА ДЛЯ ВЫХОДА СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ БАК (CIP) | ANALYZER TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0005 | A-0005 | AAF | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAF0005 | [22 empty] | 6816
2240 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-AI-0005 | 6816-AI-0005 |  | 6816-A-0005 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) | ВЫХОД СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО РЕЗЕРВУАРА (CIP) | ANALYZER INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0005 | A-0005 | AI | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AI0005 | [22 empty] | 6816
2241 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-AAL-0005 | 6816-AAL-0005 |  | 6816-A-0005 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) | PH СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКИЙ ВХОД ВЫХОД СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО РЕЗЕРВУАРА (CIP) | ANALYZER LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0005 | A-0005 | AAL | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAL0005 | [22 empty] | 6816
2242 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-AAH-0005 | 6816-AAH-0005 |  | 6816-A-0005 | ACID STATIC MIXER OUTLET TO DILUTE ACID TANK (CIP) | ВЫХОД СТАТИЧЕСКОГО СМЕСИТЕЛЯ КИСЛОТЫ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ КИСЛОТНОГО РЕЗЕРВУАРА (CIP) | ANALYZER HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 | AGCC.979-6816-25F-2013 | A-0005 | A-0005 | AAH | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAH0005 | [22 empty] | 6816
2243 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MC-1637 | 6816-MC-1637 |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MC |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MC1637 | [22 empty] | 6816
2244 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXA-1637 | 6816-MXA-1637A |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | СОСТОЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXA1637 | [22 empty] | 6816
2245 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXAL-1637 | 6816-MXA-1637D |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | СОСТОЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAL1637 | [22 empty] | 6816
2246 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXAX-1637 | 6816-MXA-1637B |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | СОСТОЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MXA |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MXAX1637 | [22 empty] | 6816
2247 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTA-1637 | 6816-MTA-1637 |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ МОТОРА КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MTA |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTA1637 | [22 empty] | 6816
2248 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSP-1637 | 6816-MHS-1637A |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSP1637 | [22 empty] | 6816
2249 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHST-1637 | 6816-MHS-1637B |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHST1637 | [22 empty] | 6816
2250 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSL-1637 | 6816-MHS-1637C |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MHS |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MHSL1637 | [22 empty] | 6816
2251 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MMA-1637 | 6816-MMA-1637D |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MMA |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMA1637 | [22 empty] | 6816
2252 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MSI-1637 | 6816-MSI-1637 |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR SPEEDINDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MSI |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSI1637 | [22 empty] | 6816
2253 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MII-1637 | 6816-MII-1637 |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MII |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MII1637 | [22 empty] | 6816
2254 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTI-1637 | 6816-MTI-1637 |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MTI |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MTI1637 | [22 empty] | 6816
2255 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MSC-1637 | 6816-MSC-1637 |  | 6816-MC-1637 | SALT CONVEYOR | КОНВЕЙЕР СОЛИ | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 | AGCC.979-6816-25F-2015 | TYPE F | TYPE F | MSC |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSC1637 | [22 empty] | 6816
2256 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-DIT-902A_1 | 6816-DIT-902A_1 |  | 6816-P-902A_1 | UTILITIES 1 - A |  | DIFF PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-902A_1 | D-902A_1 | DIT |  | 68-V-1610A |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [48 empty] | 6816DIT902A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2257 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-401 | 6816-DAF-902A_1 | 6816-DAF-902A_1 |  | 6816-P-902A_1 | UTILITIES 1 - A |  | DIFF PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-902A_1 | D-902A_1 | DAF |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAF902A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2258 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-401 | 6816-DI-902A_1 | 6816-DI-902A_1 |  | 6816-P-902A_1 | UTILITIES 1 - A |  | DIFF PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-902A_1 | D-902A_1 | DII |  | 68-V-1610A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DI902A_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2259 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-401 | 6816-DIT-902B_1 | 6816-DIT-902B_1 |  | 6816-P-902B_1 | UTILITIES 1 - B |  | DIFF PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-902B_1 | D-902B_1 | DIT |  | 68-V-1610B |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [48 empty] | 6816DIT902B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2260 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | P-401 | 6816-DAF-902B_1 | 6816-DAF-902B_1 |  | 6816-P-902B_1 | UTILITIES 1 - B |  | DIFF PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-902B_1 | D-902B_1 | DAF |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAF902B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2261 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-DI-902B_1 | 6816-DI-902B_1 |  | 6816-P-902B_1 | UTILITIES 1 - B |  | DIFF PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-902B_1 | D-902B_1 | DII |  | 68-V-1610B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DI902B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2262 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-DIT-902C_1 | 6816-DIT-902C_1 |  | 6816-P-902C_1 | UTILITIES 1 - C |  | DIFF PRESSURE INDICATING TRANSMITTER |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC - LOOP |  | 2 WIRE, LOOP POWERED | [8 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-902C_1 | D-902C_1 | DIT |  | 68-V-1610C |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [48 empty] | 6816DIT902C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2263 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-DAF-902C_1 | 6816-DAF-902C_1 |  | 6816-P-902C_1 | UTILITIES 1 - C |  | DIFF PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-902C_1 | D-902C_1 | DAF |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAF902C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2264 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-DI-902C_1 | 6816-DI-902C_1 |  | 6816-P-902C_1 | UTILITIES 1 - C |  | DIFF PRESSURE INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | P-902C_1 | D-902C_1 | DII |  | 68-V-1610C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DI902C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2265 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8028A | 6816-XV-8028A |  | 6816-XV-8028A | DRAIN OF UTILITIES 1 - A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8028A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2266 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8028A | 6816-XZSC-8028A |  | 6816-XV-8028A | DRAIN OF UTILITIES 1 - A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8028A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2267 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8028A | 6816-XZSO-8028A |  | 6816-XV-8028A | DRAIN OF UTILITIES 1 - A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8028A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2268 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8028A | 6816-XY-8028A |  | 6816-XV-8028A | DRAIN OF UTILITIES 1 - A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8028A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2269 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XV-8028B | 6816-XV-8028B |  | 6816-XV-8028B | DRAIN OF UTILITIES 1 - B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8028B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2270 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XZSC-8028B | 6816-XZSC-8028B |  | 6816-XV-8028B | DRAIN OF UTILITIES 1 - B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8028B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2271 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XZSO-8028B | 6816-XZSO-8028B |  | 6816-XV-8028B | DRAIN OF UTILITIES 1 - B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8028B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2272 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XY-8028B | 6816-XY-8028B |  | 6816-XV-8028B | DRAIN OF UTILITIES 1 - B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8028B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2273 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XV-8028C | 6816-XV-8028C |  | 6816-XV-8028C | DRAIN OF UTILITIES 1 - C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8028C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2274 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XZSC-8028C | 6816-XZSC-8028C |  | 6816-XV-8028C | DRAIN OF UTILITIES 1 - C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8028C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2275 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XZSO-8028C | 6816-XZSO-8028C |  | 6816-XV-8028C | DRAIN OF UTILITIES 1 - C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8028C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2276 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XY-8028C | 6816-XY-8028C |  | 6816-XV-8028C | DRAIN OF UTILITIES 1 - C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8028C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2277 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XV-8040A | 6816-XV-8040A |  | 6816-XV-8040A | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8040A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2278 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XZSC-8040A | 6816-XZSC-8040A |  | 6816-XV-8040A | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8040A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2279 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XZSO-8040A | 6816-XZSO-8040A |  | 6816-XV-8040A | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8040A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2280 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | A-900 | 6816-XY-8040A | 6816-XY-8040A |  | 6816-XV-8040A | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8040A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2281 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XV-8040B | 6816-XV-8040B |  | 6816-XV-8040B | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8040B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2282 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSC-8040B | 6816-XZSC-8040B |  | 6816-XV-8040B | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8040B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2283 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSO-8040B | 6816-XZSO-8040B |  | 6816-XV-8040B | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8040B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2284 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XY-8040B | 6816-XY-8040B |  | 6816-XV-8040B | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8040B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2285 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XV-8040C | 6816-XV-8040C |  | 6816-XV-8040C | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8040C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2286 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSC-8040C | 6816-XZSC-8040C |  | 6816-XV-8040C | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8040C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2287 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSO-8040C | 6816-XZSO-8040C |  | 6816-XV-8040C | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8040C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2288 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XY-8040C | 6816-XY-8040C |  | 6816-XV-8040C | DISTILLATE OF UTILITIES 1 - C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 | AGCC.979-6816-25F-2016 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0032-1CL01-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8040C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN CURRENT P&ID
2289 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XV-8038A | 6816-XV-8038A |  | 6816-XV-8038A | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8038A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2290 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSC-8038A | 6816-XZSC-8038A |  | 6816-XV-8038A | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8038A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2291 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XZSO-8038A | 6816-XZSO-8038A |  | 6816-XV-8038A | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8038A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2292 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XY-8038A | 6816-XY-8038A |  | 6816-XV-8038A | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8038A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2293 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE F | 6816-XV-8038B | 6816-XV-8038B |  | 6816-XV-8038B | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8038B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2294 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902A_1 | 6816-XZSC-8038B | 6816-XZSC-8038B |  | 6816-XV-8038B | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8038B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2295 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902A_1 | 6816-XZSO-8038B | 6816-XZSO-8038B |  | 6816-XV-8038B | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8038B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2296 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902A_1 | 6816-XY-8038B | 6816-XY-8038B |  | 6816-XV-8038B | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8038B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2297 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902B_1 | 6816-XV-8038C | 6816-XV-8038C |  | 6816-XV-8038C | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8038C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2298 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902B_1 | 6816-XZSC-8038C | 6816-XZSC-8038C |  | 6816-XV-8038C | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8038C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2299 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902B_1 | 6816-XZSO-8038C | 6816-XZSO-8038C |  | 6816-XV-8038C | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8038C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2300 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902C_1 | 6816-XY-8038C | 6816-XY-8038C |  | 6816-XV-8038C | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8038C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2301 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902C_1 | 6816-XV-8041A | 6816-XV-8041A |  | 6816-XV-8041A | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8041A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2302 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | D-902C_1 | 6816-XZSC-8041A | 6816-XZSC-8041A |  | 6816-XV-8041A | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8041A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2303 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8041A | 6816-XZSO-8041A |  | 6816-XV-8041A | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8041A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2304 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8041A | 6816-XY-8041A |  | 6816-XV-8041A | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8041A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2305 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8041B | 6816-XV-8041B |  | 6816-XV-8041B | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8041B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2306 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8041B | 6816-XZSC-8041B |  | 6816-XV-8041B | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8041B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2307 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8041B | 6816-XZSO-8041B |  | 6816-XV-8041B | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8041B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2308 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8041B | 6816-XY-8041B |  | 6816-XV-8041B | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8041B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2309 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8041C | 6816-XV-8041C |  | 6816-XV-8041C | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8041C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2310 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8041C | 6816-XZSC-8041C |  | 6816-XV-8041C | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8041C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2311 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8041C | 6816-XZSO-8041C |  | 6816-XV-8041C | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8041C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2312 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8041C | 6816-XY-8041C |  | 6816-XV-8041C | DISTILLATE OF UTILITIES 2 - C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8041C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2313 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8039A | 6816-XV-8039A |  | 6816-XV-8039A | DRAIN OF UTILITIES 2 - A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8039A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2314 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8039A | 6816-XZSC-8039A |  | 6816-XV-8039A | DRAIN OF UTILITIES 2 - A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8039A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2315 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8039A | 6816-XZSO-8039A |  | 6816-XV-8039A | DRAIN OF UTILITIES 2 - A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8039A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2316 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8039A | 6816-XY-8039A |  | 6816-XV-8039A | DRAIN OF UTILITIES 2 - A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8039A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2317 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8039B | 6816-XV-8039B |  | 6816-XV-8039B | DRAIN OF UTILITIES 2 - B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8039B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2318 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8039B | 6816-XZSC-8039B |  | 6816-XV-8039B | DRAIN OF UTILITIES 2 - B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8039B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2319 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8039B | 6816-XZSO-8039B |  | 6816-XV-8039B | DRAIN OF UTILITIES 2 - B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8039B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2320 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8039B | 6816-XY-8039B |  | 6816-XV-8039B | DRAIN OF UTILITIES 2 - B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8039B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2321 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8039C | 6816-XV-8039C |  | 6816-XV-8039C | DRAIN OF UTILITIES 2 - C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8039C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2322 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8039C | 6816-XZSC-8039C |  | 6816-XV-8039C | DRAIN OF UTILITIES 2 - C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8039C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2323 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8039C | 6816-XZSO-8039C |  | 6816-XV-8039C | DRAIN OF UTILITIES 2 - C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8039C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2324 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8039C | 6816-XY-8039C |  | 6816-XV-8039C | DRAIN OF UTILITIES 2 - C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 | AGCC.979-6816-25F-2017 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0176-1CL01-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8039C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2325 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8026 | 6816-XV-8026 |  | 6816-XV-8026 | INSTRUMENT AIR TO 68-SP-1640 MIXER |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8026 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2326 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8026 | 6816-XZSC-8026 |  | 6816-XV-8026 | INSTRUMENT AIR TO 68-SP-1640 MIXER |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | TBC | 6816-DJB-202 | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8026 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2327 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8026 | 6816-XZSO-8026 |  | 6816-XV-8026 | INSTRUMENT AIR TO 68-SP-1640 MIXER |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | TBC | 6816-DJB-202 | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8026 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2328 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8026 | 6816-XY-8026 |  | 6816-XV-8026 | INSTRUMENT AIR TO 68-SP-1640 MIXER |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | TBC | 6816-DJB-104 | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8026 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2329 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8007B_1 | 6816-XV-8007B_1 |  | 6816-XV-8007B_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8007B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2330 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8007B_1 | 6816-XZSC-8007B_1 |  | 6816-XV-8007B_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8007B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2331 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8007B_1 | 6816-XZSO-8007B_1 |  | 6816-XV-8007B_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8007B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2332 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8007B_1 | 6816-XY-8007B_1 |  | 6816-XV-8007B_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8007B_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2333 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8007C_1 | 6816-XV-8007C_1 |  | 6816-XV-8007C_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8007C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2334 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8007C_1 | 6816-XZSC-8007C_1 |  | 6816-XV-8007C_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8007C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2335 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8007C_1 | 6816-XZSO-8007C_1 |  | 6816-XV-8007C_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8007C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2336 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8007C_1 | 6816-XY-8007C_1 |  | 6816-XV-8007C_1 | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8007C_1 | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2337 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8044A | 6816-XV-8044A |  | 6816-XV-8044A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8044A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2338 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8044A | 6816-XZSC-8044A |  | 6816-XV-8044A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8044A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2339 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8044A | 6816-XZSO-8044A |  | 6816-XV-8044A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8044A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2340 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8044A | 6816-XY-8044A |  | 6816-XV-8044A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8044A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2341 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8044B | 6816-XV-8044B |  | 6816-XV-8044B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8044B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2342 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8044B | 6816-XZSC-8044B |  | 6816-XV-8044B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8044B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2343 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8044B | 6816-XZSO-8044B |  | 6816-XV-8044B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8044B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2344 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8044B | 6816-XY-8044B |  | 6816-XV-8044B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8044B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2345 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8044C | 6816-XV-8044C |  | 6816-XV-8044C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8044C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2346 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8044C | 6816-XZSC-8044C |  | 6816-XV-8044C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8044C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2347 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8044C | 6816-XZSO-8044C |  | 6816-XV-8044C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8044C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2348 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8044C | 6816-XY-8044C |  | 6816-XV-8044C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8044C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2349 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8045A | 6816-XV-8045A |  | 6816-XV-8045A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8045A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2350 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8045A | 6816-XZSC-8045A |  | 6816-XV-8045A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8045A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2351 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8045A | 6816-XZSO-8045A |  | 6816-XV-8045A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8045A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2352 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8045A | 6816-XY-8045A |  | 6816-XV-8045A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8045A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2353 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8045B | 6816-XV-8045B |  | 6816-XV-8045B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8045B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2354 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8045B | 6816-XZSC-8045B |  | 6816-XV-8045B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8045B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2355 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8045B | 6816-XZSO-8045B |  | 6816-XV-8045B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8045B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2356 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8045B | 6816-XY-8045B |  | 6816-XV-8045B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8045B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2357 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8045C | 6816-XV-8045C |  | 6816-XV-8045C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8045C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2358 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8045C | 6816-XZSC-8045C |  | 6816-XV-8045C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8045C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2359 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8045C | 6816-XZSO-8045C |  | 6816-XV-8045C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8045C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2360 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8045C | 6816-XY-8045C |  | 6816-XV-8045C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0151-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8045C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2361 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8046A | 6816-XV-8046A |  | 6816-XV-8046A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8046A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2362 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8046A | 6816-XZSC-8046A |  | 6816-XV-8046A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8046A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2363 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8046A | 6816-XZSO-8046A |  | 6816-XV-8046A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8046A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2364 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8046A | 6816-XY-8046A |  | 6816-XV-8046A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8046A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2365 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8046B | 6816-XV-8046B |  | 6816-XV-8046B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8046B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2366 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8046B | 6816-XZSC-8046B |  | 6816-XV-8046B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8046B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2367 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8046B | 6816-XZSO-8046B |  | 6816-XV-8046B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8046B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2368 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8046B | 6816-XY-8046B |  | 6816-XV-8046B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8046B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2369 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8046C | 6816-XV-8046C |  | 6816-XV-8046C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8046C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2370 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8046C | 6816-XZSC-8046C |  | 6816-XV-8046C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8046C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2371 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8046C | 6816-XZSO-8046C |  | 6816-XV-8046C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8046C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2372 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8046C | 6816-XY-8046C |  | 6816-XV-8046C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0153-1CL01-40-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8046C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2373 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8047A | 6816-XV-8047A |  | 6816-XV-8047A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8047A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2374 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8047A | 6816-XZSC-8047A |  | 6816-XV-8047A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8047A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2375 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8047A | 6816-XZSO-8047A |  | 6816-XV-8047A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8047A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2376 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8047A | 6816-XY-8047A |  | 6816-XV-8047A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8047A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2377 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8047B | 6816-XV-8047B |  | 6816-XV-8047B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8047B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2378 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8047B | 6816-XZSC-8047B |  | 6816-XV-8047B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8047B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2379 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8047B | 6816-XZSO-8047B |  | 6816-XV-8047B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8047B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2380 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8047B | 6816-XY-8047B |  | 6816-XV-8047B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8047B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2381 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8047C | 6816-XV-8047C |  | 6816-XV-8047C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8047C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2382 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8047C | 6816-XZSC-8047C |  | 6816-XV-8047C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8047C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2383 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8047C | 6816-XZSO-8047C |  | 6816-XV-8047C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8047C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2384 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8047C | 6816-XY-8047C |  | 6816-XV-8047C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0152-1CL01-15-PC-NI |  |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8047C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2385 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8048A | 6816-XV-8048A |  | 6816-XV-8048A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8048A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2386 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8048A | 6816-XZSC-8048A |  | 6816-XV-8048A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8048A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2387 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8048A | 6816-XZSO-8048A |  | 6816-XV-8048A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8048A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2388 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8048A | 6816-XY-8048A |  | 6816-XV-8048A | DISTILLATE TO 68-SE-1634A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8048A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2389 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8048B | 6816-XV-8048B |  | 6816-XV-8048B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8048B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2390 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8048B | 6816-XZSC-8048B |  | 6816-XV-8048B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8048B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2391 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8048B | 6816-XZSO-8048B |  | 6816-XV-8048B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8048B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2392 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8048B | 6816-XY-8048B |  | 6816-XV-8048B | DISTILLATE TO 68-SE-1634B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8048B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2393 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8048C | 6816-XV-8048C |  | 6816-XV-8048C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8048C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2394 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8048C | 6816-XZSC-8048C |  | 6816-XV-8048C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8048C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2395 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8048C | 6816-XZSO-8048C |  | 6816-XV-8048C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8048C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2396 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8048C | 6816-XY-8048C |  | 6816-XV-8048C | DISTILLATE TO 68-SE-1634C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8048C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2397 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8049A | 6816-XV-8049A |  | 6816-XV-8049A | DISTILLATE TO 68-SE-1624A |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8049A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2398 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8049A | 6816-XZSC-8049A |  | 6816-XV-8049A | DISTILLATE TO 68-SE-1624A |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8049A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2399 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8049A | 6816-XZSO-8049A |  | 6816-XV-8049A | DISTILLATE TO 68-SE-1624A |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8049A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2400 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8049A | 6816-XY-8049A |  | 6816-XV-8049A | DISTILLATE TO 68-SE-1624A |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8049A | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2401 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8049B | 6816-XV-8049B |  | 6816-XV-8049B | DISTILLATE TO 68-SE-1624B |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8049B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2402 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8049B | 6816-XZSC-8049B |  | 6816-XV-8049B | DISTILLATE TO 68-SE-1624B |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8049B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2403 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8049B | 6816-XZSO-8049B |  | 6816-XV-8049B | DISTILLATE TO 68-SE-1624B |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8049B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2404 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8049B | 6816-XY-8049B |  | 6816-XV-8049B | DISTILLATE TO 68-SE-1624B |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8049B | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2405 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8049C | 6816-XV-8049C |  | 6816-XV-8049C | DISTILLATE TO 68-SE-1624C |  | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - | [5 empty] | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | TBC | TBC |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8049C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2406 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8049C | 6816-XZSC-8049C |  | 6816-XV-8049C | DISTILLATE TO 68-SE-1624C |  | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8049C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2407 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8049C | 6816-XZSO-8049C |  | 6816-XV-8049C | DISTILLATE TO 68-SE-1624C |  | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | IS |  |  | 8VDC |  | NAMUR | [5 empty] | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8049C | [56 empty] | NOT AVAILABLE IN THE CURRENT P&ID
2408 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8049C | 6816-XY-8049C |  | 6816-XV-8049C | DISTILLATE TO 68-SE-1624C |  | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | - | Deleted in Rev 0 | NIS |  |  | 24VDC |  | WET | [5 empty] | ENERGISED | DE-ENERGISED |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2017-01 | AGCC.979-6816-25F-2018 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | TBC | TBC |  |  |  | TBC |  | TBC |  | TBC |  |  | TBC | [42 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8049C
2409 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8096 | 6816-XV-8096 |  | 6816-XV-8096 | SLURRY TO CENTRIFUGE A/B | УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ ШЛАМА В ЦЕНТРИФУГУ A/B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 2 | TYPE 2 | XV | 6816-0016-1DS01-40-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8096 | [22 empty] | 6816
2410 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8096 | 6816-XZSC-8096 |  | 6816-XV-8096 | SLURRY TO CENTRIFUGE A/B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8096 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSC | 6816-0016-1DS01-40-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-8096/01+ 6816-XZSC-8096/02- | 6816-XZSC-8096/6816-DJB-205 | TBC | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P17 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8096 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2411 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8096 | 6816-XZSO-8096 |  | 6816-XV-8096 | SLURRY TO CENTRIFUGE A/B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8096 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 2 | TYPE 2 | XZSO | 6816-0016-1DS01-40-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-8096/01+ 6816-XZSO-8096/02- | 6816-XZSO-8096/6816-DJB-205 | TBC | 6816-DJB-205 | 6816-DJB-205 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-205/6816-DMC-B01-01 | TBC | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P18 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8096 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2412 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8096 | 6816-XY-8096 |  | 6816-XV-8096 | SLURRY TO CENTRIFUGE A/B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8096 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | CLOSE | OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 | AGCC.979-6816-25F-2014 | TYPE 2 | TYPE 2 | XY | 6816-0016-1DS01-40-BS-IH |  |  | 6816-XY-8096/01+ 6816-XY-8096/02- | 6816-XY-8096/6816-DJB-307 | TBC | 6816-DJB-307 | 6816-DJB-307 / DMC -BXX 04 | 6816-DJB-307/6816-DMC-B53-04 | TBC | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable 04 |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL OPEN |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8096 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FO. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be Closed, and removed to Open the valve.” | "Клапан одностороннего действия типа FO. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть закрыт, и снято, чтобы открыть клапан" |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2413 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PG-4007 | 6816-PG-4007 |  | 6816-P-4007 | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE GAUGE |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | P-4007 |  | PG | 6816-0301-1DS01C-15-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4007 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2414 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PG-4005 | 6816-PG-4005 |  | 6816-P-4005 | CIRCULATION PUMP 1ST EFFECT | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 |  | P-4005 |  | PG | 6816-0250-1DS01C-15-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4005 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2415 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FI-2017 | 6816-FI-2017 |  | 6816-F-2017 | DISTILLATE | ИНДИКАЦИЯ ПОТОКА ДИСТИЛЛЯТ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | DCS | FIELD | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2017 |  | FI | 6816-0249-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2017 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2416 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FE-2017 | 6816-FE-2017 |  | 6816-F-2017 | DISTILLATE | ПРЕВИЧНЫЙ ДАТЧИК РАСХОДА ДИСТИЛЛЯТ | FLOW ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2017 |  | FE | 6816-0249-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FE2017 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2417 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FIT-2017 | 6816-FIT-2017 |  | 6816-F-2017 | DISTILLATE | ДАТЧИК РАСХОДА ДИСТИЛЛЯТА | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015X-L-Ft-F-1,6-100-2,5-H-SC--EN-B | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2017 |  | FIT | 6816-0249-1CL01C-15-PC-NI |  |  | 6816-FIT-2017/01+ 6816-FIT-2017/02- | 6816-FIT-2017/6816-DJB-103 |  | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P16 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | l/h |  | 0 | 100 | l/h |  |  |  |  | - |  | 10 |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2017 |  |  |  |  | 6816FIT2017 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2418 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FAF-2017 | 6816-FAF-2017 |  | 6816-F-2017 | DISTILLATE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОТОКА ДИСТИЛЛЯТА | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2017 |  | FAF | 6816-0249-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2017 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2419 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FAL-2017 | 6816-FAL-2017 |  | 6816-F-2017 | DISTILLATE | СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКОГО ПОТОКА В ДИСТИЛЛЯТЕ | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2017 |  | FAL | 6816-0249-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAL2017 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2420 | 0 |  | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FAH-2017 | 6816-FAH-2017 |  | 6816-F-2017 | DISTILLATE |  | FLOW ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2017 |  | FAH | 6816-0249-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAH2017 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2421 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FQI-2017 | 6816-FQI-2017 |  | 6816-F-2017 | DISTILLATE | ДИСТИЛЛЯТ | FLOW TOTALISER IND |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  |  |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2017 |  | FQI | 6816-0249-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FQI2017 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2422 | [5 empty] | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FI-2018 | 6816-FI-2018 |  | 6816-F-2018 | ANTIFOAM SEPERATOE NOZZLES | ПРОТИВОПЕНЫ ФОРСУНКИ СЕПАРАТОРА | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | DCS | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 |  | F-2018 |  | FI | 6816-0241-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2018 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2423 | [5 empty] | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FI-2019 | 6816-FI-2019 |  | 6816-F-2019 | ANTIFOAM SEPERATOE NOZZLES | ПРОТИВОПЕНЫ ФОРСУНКИ СЕПАРАТОРА | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | DCS | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 |  | F-2019 |  | FI | 6816-0242-1CL01C-15-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2019 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2424 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-FI-2021 | 6816-FI-2021 |  | 6816-F-2021 | BRINE | РАССОЛ | FLOW INDICATOR ROTAMETER |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 | AGCC.979-6816-25F-2005 | F-2021 | F-201A | FI | 6816-0029-1DS01-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | Y | 6816FIT202 |  |  |  |  | 6816FI2021 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2425 | 7 | 2.2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8072 | 6816-XV-8072 | 6816-XV-8096 | 6816-XV-8072 | CAUSTIC DOSING TANK A | БАК ДЛЯ ДОЗИРОВКИ ЩЕЛОЧИ A | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8072 |  | XV | 6816-0402-2CP01-50-CL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8072 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2426 | 7 | 2.2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8072 | 6816-XZSC-8072 | 6816-XV-8096 | 6816-XV-8072 | CAUSTIC DOSING TANK A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8072 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8072 |  | XZSC | 6816-0402-2CP01-50-CL-NI |  |  | 6816-XZSC-8072/01+ 6816-XZSC-8072/02- | 6816-XZSC-8072/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P17 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8072 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2427 | 7 | 2.2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8072 | 6816-XZSO-8072 | 6816-XV-8096 | 6816-XV-8072 | CAUSTIC DOSING TANK A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8072 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8072 |  | XZSO | 6816-0402-2CP01-50-CL-NI |  |  | 6816-XZSO-8072/01+ 6816-XZSO-8072/02- | 6816-XZSO-8072/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P18 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8072 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2428 | 7 | 2.2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8072 | 6816-XY-8072 | 6816-XV-8096 | 6816-XV-8072 | CAUSTIC DOSING TANK A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8072 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8072 |  | XY | 6816-0402-2CP01-50-CL-NI |  |  | 6816-XY-8072/01+ 6816-XY-8072/02- | 6816-XY-8072/6816-DJB-304 |  | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / 6816-DMC-B53-01 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-01 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C25,C26,C27 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8072 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2429 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8073 | 6816-XV-8073 |  | 6816-XV-8073 | CAUSTIC DOSING TANK A | БАК ДЛЯ ДОЗИРОВКИ ЩЕЛОЧИ A | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8073 |  | XV | 6816-0350-025CM2F01T-40-CL-EP | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8073 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2430 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8073 | 6816-XZSC-8073 |  | 6816-XV-8073 | CAUSTIC DOSING TANK A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8073 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8073 |  | XZSC | 6816-0350-025CM2F01T-40-CL-EP |  |  | 6816-XZSC-8073/01+ 6816-XZSC-8073/02- | 6816-XZSC-8073/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P19 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8073 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2431 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8073 | 6816-XZSO-8073 |  | 6816-XV-8073 | CAUSTIC DOSING TANK A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8073 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8073 |  | XZSO | 6816-0350-025CM2F01T-40-CL-EP |  |  | 6816-XZSO-8073/01+ 6816-XZSO-8073/02- | 6816-XZSO-8073/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P20 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8073 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2432 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8073 | 6816-XY-8073 |  | 6816-XV-8073 | CAUSTIC DOSING TANK A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8073 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8073 |  | XY | 6816-0350-025CM2F01T-40-CL-EP |  |  | 6816-XY-8073/01+ 6816-XY-8073/02- | 6816-XY-8073/6816-DJB-304 |  | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8073 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
2433 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8074 | 6816-XV-8074 |  | 6816-XV-8074 | CAUSTIC DOSING TANK B | БАК ДЛЯ ДОЗИРОВКИ ЩЕЛОЧИ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8074 |  | XV | 6816-2033-025CM2F01T-040-CL-EP | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8074 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2434 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8074 | 6816-XZSC-8074 |  | 6816-XV-8074 | CAUSTIC DOSING TANK B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8074 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8074 |  | XZSC | 6816-2033-025CM2F01T-040-CL-EP |  |  | 6816-XZSC-8074/01+ 6816-XZSC-8074/02- | 6816-XZSC-8074/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P21 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8074 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2435 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8074 | 6816-XZSO-8074 |  | 6816-XV-8074 | CAUSTIC DOSING TANK B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8074 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8074 |  | XZSO | 6816-2033-025CM2F01T-040-CL-EP |  |  | 6816-XZSO-8074/01+ 6816-XZSO-8074/02- | 6816-XZSO-8074/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P22 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8074 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2436 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8074 | 6816-XY-8074 |  | 6816-XV-8074 | CAUSTIC DOSING TANK B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8074 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8074 |  | XY | 6816-2033-025CM2F01T-040-CL-EP |  |  | 6816-XY-8074/01+ 6816-XY-8074/02- | 6816-XY-8074/6816-DJB-304 |  | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8074 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
2437 | 7 | 2.2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8075 | 6816-XV-8075 |  | 6816-XV-8075 | CAUSTIC DOSING TANK B | БАК ДЛЯ ДОЗИРОВКИ ЩЕЛОЧИ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8075 |  | XV | 6802-2632-2CP01-50-CL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8075 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2438 | 7 | 2.2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8075 | 6816-XZSC-8075 |  | 6816-XV-8075 | CAUSTIC DOSING TANK B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8075 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8075 |  | XZSC | 6802-2632-2CP01-50-CL-NI |  |  | 6816-XZSC-8075/01+ 6816-XZSC-8075/02- | 6816-XZSC-8075/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P23 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8075 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2439 | 7 | 2.2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8075 | 6816-XZSO-8075 |  | 6816-XV-8075 | CAUSTIC DOSING TANK B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8075 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8075 |  | XZSO | 6802-2632-2CP01-50-CL-NI |  |  | 6816-XZSO-8075/01+ 6816-XZSO-8075/02- | 6816-XZSO-8075/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P24 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8075 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2440 | 7 | 2.2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8075 | 6816-XY-8075 |  | 6816-XV-8075 | CAUSTIC DOSING TANK B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8075 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8075 |  | XY | 6802-2632-2CP01-50-CL-NI |  |  | 6816-XY-8075/01+ 6816-XY-8075/02- | 6816-XY-8075/6816-DJB-304 |  | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8075 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2441 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8076 | 6816-XV-8076 |  | 6816-XV-8076 | CAUSTIC DOSING TANK A | БАК ДЛЯ ДОЗИРОВКИ ЩЕЛОЧИ A | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8076 |  | XV | 6816-0358-2CP01-40-CL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8076 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2442 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8076 | 6816-XZSC-8076 |  | 6816-XV-8076 | CAUSTIC DOSING TANK A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8076 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8076 |  | XZSC | 6816-0358-2CP01-40-CL-NI |  |  | 6816-XZSC-8076/01+ 6816-XZSC-8076/02- | 6816-XZSC-8076/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P25 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8076 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2443 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8076 | 6816-XZSO-8076 |  | 6816-XV-8076 | CAUSTIC DOSING TANK A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8076 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8076 |  | XZSO | 6816-0358-2CP01-40-CL-NI |  |  | 6816-XZSO-8076/01+ 6816-XZSO-8076/02- | 6816-XZSO-8076/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P26 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8076 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2444 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8076 | 6816-XY-8076 |  | 6816-XV-8076 | CAUSTIC DOSING TANK A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8076 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | CLOSE | OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8076 |  | XY | 6816-0358-2CP01-40-CL-NI |  |  | 6816-XY-8076/01+ 6816-XY-8076/02- | 6816-XY-8076/6816-DJB-304 |  | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL OPEN |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8076 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FO. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be Closed, and removed to Open the valve.” | "Клапан одностороннего действия типа FO. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть закрыт, и снято, чтобы открыть клапан" |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2445 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XV-8077 | 6816-XV-8077 |  | 6816-XV-8077 | CAUSTIC DOSING TANK B | БАК ДЛЯ ДОЗИРОВКИ ЩЕЛОЧИ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8077 |  | XV | 6816-0359-2CP01-40-CL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8077 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2446 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSC-8077 | 6816-XZSC-8077 |  | 6816-XV-8077 | CAUSTIC DOSING TANK B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8077 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8077 |  | XZSC | 6816-0359-2CP01-40-CL-NI |  |  | 6816-XZSC-8077/01+ 6816-XZSC-8077/02- | 6816-XZSC-8077/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B01 |  | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P1 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8077 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2447 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XZSO-8077 | 6816-XZSO-8077 |  | 6816-XV-8077 | CAUSTIC DOSING TANK B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8077 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8077 |  | XZSO | 6816-0359-2CP01-40-CL-NI |  |  | 6816-XZSO-8077/01+ 6816-XZSO-8077/02- | 6816-XZSO-8077/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B01 |  | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P2 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8077 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2448 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-XY-8077 | 6816-XY-8077 |  | 6816-XV-8077 | CAUSTIC DOSING TANK B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8077 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | CLOSE | OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | XV-8077 |  | XY | 6816-0359-2CP01-40-CL-NI |  |  | 6816-XY-8077/01+ 6816-XY-8077/02- | 6816-XY-8077/6816-DJB-304 |  | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL OPEN |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8077 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FO. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be Closed, and removed to Open the valve.” | "Клапан одностороннего действия типа FO. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть закрыт, и снято, чтобы открыть клапан" |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2449 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LT-3034 | 6816-LT-3034 |  | 6816-L-3034 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-A | ДАТЧИК УРОВНЯ В ДОЗИРУЮЩЕМ РЕЗЕРВУАРЕ ЩЕЛОЧИ-ИСПАРИТЕЛЬ-A (68-TK-1601A) | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3034 |  | NA |  | 68-TK-1601A |  | 6816-LT-3034/01+ 6816-LT-3034/02- | 6816-LT-3034/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 1400 | mm |  | 0 | 1400 | mm |  |  |  |  | 200 |  | 250 |  | 1250 |  | 1300 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3034 |  |  |  |  | 6816LT3034 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2450 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-LAF-3034 | 6816-LAF-3034 |  | 6816-L-3034 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-A | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ УРОВНЯ ДОЗИРУЮЩИЙ БАК ЩЕЛОЧИ - ИСПАРИТЕЛЬ-A (68-TK-1601A) | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3034 |  | LAF |  | 68-TK-1601A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LAF3034 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2451 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LI-3034 | 6816-LI-3034 |  | 6816-L-3034 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-A | ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ДОЗИРУЮЩЕГО БАКА ЩЕЛОЧИ - ИСПАРИТЕЛЬ-А (68-TK-1601A) | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3034 |  | LI |  | 68-TK-1601A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LI3034 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2452 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAH-3034 | 6816-LAH-3034 |  | 6816-L-3034 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-A | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ДОЗИРУЮЩЕМ БАКЕ ЩЕЛОЧИ - ИСПАРИТЕЛЬ-А | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3034 |  | LAH |  | 68-TK-1601A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 1250 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAH3034 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2453 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAHH-3034 | 6816-LAHH-3034 |  | 6816-L-3034 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-A | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ДОЗИРУЮЩЕМ БАКЕ ЩЕЛОЧИ - ИСПАРИТЕЛЬ-А | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3034 |  | LAHH |  | 68-TK-1601A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 1250 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAH3034 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2454 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAL-3034 | 6816-LAL-3034 |  | 6816-L-3034 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-A | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ДОЗИРУЮЩЕМ БАКЕ ЩЕЛОЧИ - ИСПАРИТЕЛЬ-А | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3034 |  | LAL |  | 68-TK-1601A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [8 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAL3034 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2455 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LALL-3034 | 6816-LALL-3034 |  | 6816-L-3034 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-A | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ДОЗИРУЮЩЕМ БАКЕ ЩЕЛОЧИ - ИСПАРИТЕЛЬ-А | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3034 |  | LALL |  | 68-TK-1601A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [8 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LALL3034 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2456 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LT-3035 | 6816-LT-3035 |  | 6816-L-3035 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-B | ДАТЧИК УРОВНЯ В ДОЗИРУЮЩЕМ БАКЕ ЩЕЛОЧИ - ИСПАРИТЕЛЬ-B | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3035 |  | NA |  | 68-TK-1601B |  | 6816-LT-3035/01+ 6816-LT-3035/02- | 6816-LT-3035/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 1400 | mm |  | 0 | 1400 | mm |  |  |  |  | 200 |  | 250 |  | 1250 |  | 1300 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3035 |  |  |  |  | 6816LT3035 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2457 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAF-3035 | 6816-LAF-3035 |  | 6816-L-3035 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-B | СИГНАЛ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ ДОЗИРУЮЩИЙ БАКЕ ЩЕЛОЧИ-ИСПАРИТЕЛЬ-B | LEVEL INDICATING TRANSMITTER FAULT ALATM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3035 |  | LAF |  | 68-TK-1601B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LAF3035 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2458 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LI-3035 | 6816-LI-3035 |  | 6816-L-3035 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-B | УРОВЕНЬ ДОЗИРУЮЩИЙ БАК ЩЕЛОЧИ -ИСПАРИТЕЛЬ-B | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3035 |  | LI |  | 68-TK-1601B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LI3035 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2459 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAH-3035 | 6816-LAH-3035 |  | 6816-L-3035 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-B | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ДОЗИРУЮЩЕМ БАКЕ ЩЕЛОЧИ - ИСПАРИТЕЛЬ-В | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3035 |  | LAH |  | 68-TK-1601B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 1050 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAH3035 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2460 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAHH-3035 | 6816-LAHH-3035 |  | 6816-L-3035 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-B | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ДОЗИРУЮЩЕМ БАКЕ ЩЕЛОЧИ - ИСПАРИТЕЛЬ-В | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3035 |  | LAHH |  | 68-TK-1601B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 1050 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAH3035 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2461 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAL-3035 | 6816-LAL-3035 |  | 6816-L-3035 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-B | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ДОЗИРУЮЩЕМ БАКЕ ЩЕЛОЧИ - ИСПАРИТЕЛЬ-В | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3035 |  | LAL |  | 68-TK-1601B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [8 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAL3035 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2462 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LALL-3035 | 6816-LALL-3035 |  | 6816-L-3035 | CAUSTIC DOSING TANK -EVAPORATOR-B | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В ДОЗИРУЮЩЕМ БАКЕ ЩЕЛОЧИ - ИСПАРИТЕЛЬ-В | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2024-01 |  | L-3035 |  | LALL |  | 68-TK-1601B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [8 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LALL3035 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2463 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1648A | 6816-MC-1648A |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1648A | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2464 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1648A | 6816-MXA-1648AA |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1648A | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2465 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-201A | 6816-MXAL-PM-1648A | 6816-MXA-1648AD |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1648A | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2466 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MXAX-PM-1648A | 6816-MXA-1648AB |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1648A | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2467 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202A | 6816-MTA-PM-1648A | 6816-MTA-1648A |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1648A | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2468 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MHSP-PM-1648A | 6816-MHS-1648AA |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1648A | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2469 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MHST-PM-1648A | 6816-MHS-1648AB |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1648A | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2470 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MHSL-PM-1648A | 6816-MHS-1648AC |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1648A | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2471 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MMA-PM-1648A | 6816-MMA-1648AD |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1648A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2472 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MSI-PM-1648A | 6816-MSI-1648A |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1648A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2473 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-201A | 6816-MII-PM-1648A | 6816-MII-1648A |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1648A | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2474 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MTI-PM-1648A | 6816-MTI-1648A |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1648A | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2475 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202A | 6816-MSC-PM-1648A | 6816-MSC-1648A |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1648A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2476 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MC-PM-1648B | 6816-MC-1648B |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1648B | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2477 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MXA-PM-1648B | 6816-MXA-1648BA |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1648B | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2478 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MXAL-PM-1648B | 6816-MXA-1648BD |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1648B | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2479 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MXAX-PM-1648B | 6816-MXA-1648BB |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1648B | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2480 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MTA-PM-1648B | 6816-MTA-1648B |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1648B | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2481 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1648B | 6816-MHS-1648BA |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1648B | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2482 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1648B | 6816-MHS-1648BB |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1648B | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2483 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1648B | 6816-MHS-1648BC |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1648B | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2484 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1648B | 6816-MMA-1648BD |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1648B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2485 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1648B | 6816-MSI-1648B |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1648B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2486 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1648B | 6816-MII-1648B |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1648B | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2487 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1648B | 6816-MTI-1648B |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - | - |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1648B | [5 empty] | - | [7 empty] | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2488 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1648B | 6816-MSC-1648B |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1648B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2489 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-201A | 6816-PG-4009 | 6816-PG-4009 |  | 6816-P-4009 | CAUSTIC DOSING PUMP A DISCHARGE | Манометр ВЫПУСКА НАСОСА ДОЗИРОВАНИЯ ЩЕЛОЧИ | PRESSURE GAUGE |  | - | FIELD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | P-4009 |  | PG | 6816-0364-2CP01-40-CL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4009 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2490 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-PG-4010 | 6816-PG-4010 |  | 6816-P-4010 | CAUSTIC DOSING PUMP B DISCHARGE | МАНОМЕТР ВЫПУСК НАСОСА ДОЗИРОВКИ ЩЕЛОЧИ B | PRESSURE GAUGE |  | - | FIELD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | P-4010 |  | PG | 6816-0365-2CP01-40-CL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4010 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2491 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202A | 6816-FE-2041 | 6816-FE-2041 |  | 6816-F-2041 | CAUSTIC DOSING TANK TO EVAPORATOR PRE TREATMENT | ДОЗИРУЮЩИЙ БАК ЩЕЛОЧИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ИСПАРИТЕЛЯ | FLOW ELEMENT-ROTAMETER |  | DCS | FIELD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | F-2041 |  | FE | 6816-0370-2CP01-40-CL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FE2041 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2492 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-FIT-2041 | 6816-FIT-2041 |  | 6816-F-2041 | CAUSTIC DOSING TANK TO EVAPORATOR PRE TREATMENT | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ДОЗИРУЮЩЕГО БАКА ЩЕЛОЧИ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ ИСПАРИТЕЛЯ | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015D-L-FT-F-Cl150-100-2,5-H-SC-M20-ASME-FF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | F-2041 |  | NA | 6816-0370-2CP01-40-CL-NI |  |  | 6816-FIT-2041/01+ 6816-FIT-2041/02- | 6816-FIT-2041/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P11 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 60 | l/h |  | 0 | 60 | l/h |  |  |  |  | 4 |  | - |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2041 |  |  |  |  | 6816FIT2041 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2493 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-FAF-2041 | 6816-FAF-2041 |  | 6816-F-2041 | CAUSTIC DOSING TANK TO EVAPORATOR PRE TREATMENT | CИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ДОЗАТОР КАУСТИЧЕСКОГО БАКА К ИСПАРИТЕЛЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | F-2041 |  | FAF | 6816-0370-2CP01-40-CL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2041 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2494 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-FI-2041 | 6816-FI-2041 |  | 6816-F-2041 | CAUSTIC DOSING TANK TO EVAPORATOR PRE TREATMENT | ИНДИКАЦИЯ РАСХОДА РЕЗЕРВУАРА ДОЗИРОВАНИЯ ЩЕЛОЧИ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ ИСПАРИТЕЛЯ | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | F-2041 |  | FI | 6816-0370-2CP01-40-CL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2041 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2495 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-FAL-2041 | 6816-FALL-2041 |  | 6816-F-2041 | CAUSTIC DOSING TANK TO EVAPORATOR PRE TREATMENT |  | FLOW ALARM LOW LOW |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | F-2041 |  | FALL | 6816-0370-2CP01-40-CL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAL2041 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2496 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-202 | 6816-MC-PM-1643A | 6816-MC-1643A |  | 6816-MC-1643A | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MC |  | 68-P-1643A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1643A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2497 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXA-PM-1643A | 6816-MXA-1643AA |  | 6816-MC-1643A | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1643A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1643A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2498 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXAL-PM-1643A | 6816-MXA-1643AD |  | 6816-MC-1643A | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1643A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1643A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2499 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXAX-PM-1643A | 6816-MXA-1643AB |  | 6816-MC-1643A | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1643A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1643A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2500 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTA-PM-1643A | 6816-MTA-1643A |  | 6816-MC-1643A | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MTA |  | 68-P-1643A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1643A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2501 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSP-PM-1643A | 6816-MHS-1643AA |  | 6816-MC-1643A | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1643A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1643A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2502 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHST-PM-1643A | 6816-MHS-1643AB |  | 6816-MC-1643A | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1643A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1643A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2503 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSL-PM-1643A | 6816-MHS-1643AC |  | 6816-MC-1643A | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1643A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1643A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2504 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MII-PM-1643A | 6816-MII-1643A |  | 6816-MC-1643A | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MII |  | 68-P-1643A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1643A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2505 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTI-PM-1643A | 6816-MTI-1643A |  | 6816-MC-1643A | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MTI |  | 68-P-1643A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1643A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2506 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MC-PM-1643B | 6816-MC-1643B |  | 6816-MC-1643B | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MC |  | 68-P-1643B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1643B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2507 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXA-PM-1643B | 6816-MXA-1643BA |  | 6816-MC-1643B | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1643B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1643B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2508 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXAL-PM-1643B | 6816-MXA-1643BD |  | 6816-MC-1643B | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1643B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1643B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2509 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MXAX-PM-1643B | 6816-MXA-1643BB |  | 6816-MC-1643B | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1643B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1643B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2510 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTA-PM-1643B | 6816-MTA-1643B |  | 6816-MC-1643B | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MTA |  | 68-P-1643B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1643B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2511 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSP-PM-1643B | 6816-MHS-1643BA |  | 6816-MC-1643B | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1643B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1643B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2512 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHST-PM-1643B | 6816-MHS-1643BB |  | 6816-MC-1643B | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1643B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1643B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2513 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MHSL-PM-1643B | 6816-MHS-1643BC |  | 6816-MC-1643B | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1643B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1643B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2514 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MII-PM-1643B | 6816-MII-1643B |  | 6816-MC-1643B | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MII |  | 68-P-1643B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1643B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2515 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-MTI-PM-1643B | 6816-MTI-1643B |  | 6816-MC-1643B | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B | НАСОС ПЕРЕКАЧКИ РАЗГРУЗКИ H2SO4-B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | TYPE D |  | MTI |  | 68-P-1643B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 UNLOADING & TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1643B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2516 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PT-5030 | 6816-PT-5030 |  | 6816-P-5030 | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ H2SO4 | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER-BOURDON | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | P-5030 |  | PIT | 6816-0374-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-PT-5030/01+ 6816-PT-5030/02- | 6816-PT-5030/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.07 | 0.25 | Mpa |  | 0.07 | 0.25 | Mpa |  |  |  |  | 0.0475 |  | - |  | - |  | 0.215 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5030 |  |  |  |  | 6816PT5030 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2517 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PAF-5030 | 6816-PAF-5030 |  | 6816-P-5030 | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A DISCHARGE | ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ H2SO4 | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | P-5030 |  | PAF | 6816-0374-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAF5030 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2518 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PI-5030 | 6816-PI-5030 |  | 6816-P-5030 | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A DISCHARGE | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСК НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ H2SO4-А | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | P-5030 |  | PI | 6816-0374-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PI5030 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2519 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PAL-5030 | 6816-PAL-5030 |  | 6816-P-5030 | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A DISCHARGE |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | P-5030 |  | PAL | 6816-0374-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAL5030 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2520 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE 2 | 6816-PAH-5030 | 6816-PAH-5030 |  | 6816-P-5030 | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-A DISCHARGE |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | P-5030 |  | PAH | 6816-0374-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAH5030 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2521 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PT-5031 | 6816-PT-5031 |  | 6816-P-5031 | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B DISCHARGE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ ПЕРЕДАЧНОГО НАСОСА H2SO4-B ВЫПУСКА | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER-BOURDON | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | P-5031 |  | PIT | 6816-0376-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-PT-5031/01+ 6816-PT-5031/02- | 6816-PT-5031/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.07 | 0.25 | Mpa |  | 0.07 | 0.25 | Mpa |  |  |  |  | 0.0475 |  | - |  | - |  | 0.215 | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5031 |  |  |  |  | 6816PT5031 | [16 empty] | PIT changed to PT | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2522 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAF-5031 | 6816-PAF-5031 |  | 6816-P-5031 | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B DISCHARGE | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВЫПУСКА НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ H2SO4-B | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | P-5031 |  | PAF | 6816-0376-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAF5031 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2523 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PI-5031 | 6816-PI-5031 |  | 6816-P-5031 | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B DISCHARGE | ИНДИКАЦИЯ ДАВЛЕНИ ВЫПУСК НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ H2SO4-B | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | P-5031 |  | PI | 6816-0376-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PI5031 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2524 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5031 | 6816-PAL-5031 |  | 6816-P-5031 | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B DISCHARGE |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | P-5031 |  | PAL | 6816-0376-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAL5031 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2525 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5031 | 6816-PAH-5031 |  | 6816-P-5031 | H2SO4 UNLOADING TRANSFER PUMP-B DISCHARGE |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | P-5031 |  | PAH | 6816-0376-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAH5031 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2526 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-8078 | 6816-XV-8078 |  | 6816-XV-8078 | H2SO4 DOSING | УПРАВЛЕНИЕ ДОЗИРОВАНИЕМ H2SO4 | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8078 |  | XV | 6816-0371-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8078 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2527 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-8078 | 6816-XZSC-8078 |  | 6816-XV-8078 | H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8078 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8078 |  | XZSC | 6816-0371-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XZSC-8078/01+ 6816-XZSC-8078/02- | 6816-XZSC-8078/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8078 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2528 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-8078 | 6816-XZSO-8078 |  | 6816-XV-8078 | H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8078 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8078 |  | XZSO | 6816-0371-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XZSO-8078/01+ 6816-XZSO-8078/02- | 6816-XZSO-8078/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8078 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2529 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-8078 | 6816-XY-8078 |  | 6816-XV-8078 | H2SO4 DOSING | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8078 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | CLOSE | OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8078 |  | XY | 6816-0371-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XY-8078/01+ 6816-XY-8078/02- | 6816-XY-8078/6816-DJB-305 |  | 6816-DJB-305 | 6816-DJB-305 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-305/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL OPEN |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8078 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-110 | “Single-acting valve, type FO. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be Closed, and removed to Open the valve.” | "Клапан одностороннего действия типа FO. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть закрыт, и снято, чтобы открыть клапан" |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
2530 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-8079 | 6816-XV-8079 |  | 6816-XV-8079 | H2SO4 DOSING | УПРАВЛЕНИЕ ДОЗИРОВАНИЕМ H2SO4 | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8079 |  | XV | 6816-0374-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8079 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2531 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XZSC-8079 | 6816-XZSC-8079 |  | 6816-XV-8079 | H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8079 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8079 |  | XZSC | 6816-0374-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XZSC-8079/01+ 6816-XZSC-8079/02- | 6816-XZSC-8079/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8079 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2532 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XZSO-8079 | 6816-XZSO-8079 |  | 6816-XV-8079 | H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8079 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8079 |  | XZSO | 6816-0374-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XZSO-8079/01+ 6816-XZSO-8079/02- | 6816-XZSO-8079/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8079 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2533 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XY-8079 | 6816-XY-8079 |  | 6816-XV-8079 | H2SO4 DOSING | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8079 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | CLOSE | OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8079 |  | XY | 6816-0374-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XY-8079/01+ 6816-XY-8079/02- | 6816-XY-8079/6816-DJB-305 |  | 6816-DJB-305 | 6816-DJB-305 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-305/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL OPEN |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8079 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-110 | “Single-acting valve, type FO. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be Closed, and removed to Open the valve.” | "Клапан одностороннего действия типа FO. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть закрыт, и снято, чтобы открыть клапан" |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
2534 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XV-8080 | 6816-XV-8080 |  | 6816-XV-8080 | H2SO4 DOSING | УПРАВЛЕНИЕ ДОЗИРОВАНИЕМ H2SO4 | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8080 |  | XV | 6816-0376-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8080 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2535 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XZSC-8080 | 6816-XZSC-8080 |  | 6816-XV-8080 | H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8080 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8080 |  | XZSC | 6816-0376-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XZSC-8080/01+ 6816-XZSC-8080/02- | 6816-XZSC-8080/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8080 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2536 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XZSO-8080 | 6816-XZSO-8080 |  | 6816-XV-8080 | H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8080 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8080 |  | XZSO | 6816-0376-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XZSO-8080/01+ 6816-XZSO-8080/02- | 6816-XZSO-8080/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8080 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2537 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XY-8080 | 6816-XY-8080 |  | 6816-XV-8080 | H2SO4 DOSING | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8080 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | CLOSE | OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2026-01 |  | XV-8080 |  | XY | 6816-0376-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XY-8080/01+ 6816-XY-8080/02- | 6816-XY-8080/6816-DJB-305 |  | 6816-DJB-305 | 6816-DJB-305 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-305/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL OPEN |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8080 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-110 | “Single-acting valve, type FO. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be Closed, and removed to Open the valve.” | "Клапан одностороннего действия типа FO. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть закрыт, и снято, чтобы открыть клапан" |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2538 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XV-8081 | 6816-XV-8081 |  | 6816-XV-8081 | ACID H2SO4 DOSING | ЗАПОЛНЕННАЯ/ ПУСТАЯ ЛИНИЯ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8081 |  | XV | 6816-0017-1SB01B-50-SFA-EP | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8081 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2539 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XZSC-8081 | 6816-XZSC-8081 |  | 6816-XV-8081 | ACID H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8081 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8081 |  | XZSC | 6816-0017-1SB01B-50-SFA-EP |  |  | 6816-XZSC-8081/01+ 6816-XZSC-8081/02- | 6816-XZSC-8081/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P7 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8081 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2540 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XZSO-8081 | 6816-XZSO-8081 |  | 6816-XV-8081 | ACID H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8081 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8081 |  | XZSO | 6816-0017-1SB01B-50-SFA-EP |  |  | 6816-XZSO-8081/01+ 6816-XZSO-8081/02- | 6816-XZSO-8081/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P8 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8081 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2541 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XY-8081 | 6816-XY-8081 |  | 6816-XV-8081 | ACID H2SO4 DOSING | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8081 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8081 |  | XY | 6816-0017-1SB01B-50-SFA-EP |  |  | 6816-XY-8081/01+ 6816-XY-8081/02- | 6816-XY-8081/6816-DJB-305 |  | 6816-DJB-305 | 6816-DJB-305 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-305/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8081 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-110 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
2542 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XV-8082 | 6816-XV-8082 |  | 6816-XV-8082 | ACID H2SO4 DOSING | ЗАПОЛНЕННАЯ/ ПУСТАЯ ЛИНИЯ ОТ ИСПАРИТЕЛЯ, 1-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8082 |  | XV | 6816-0379-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8082 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2543 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XZSC-8082 | 6816-XZSC-8082 |  | 6816-XV-8082 | ACID H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8082 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8082 |  | XZSC | 6816-0379-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XZSC-8082/01+ 6816-XZSC-8082/02- | 6816-XZSC-8082/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P9 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8082 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2544 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XZSO-8082 | 6816-XZSO-8082 |  | 6816-XV-8082 | ACID H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8082 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8082 |  | XZSO | 6816-0379-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XZSO-8082/01+ 6816-XZSO-8082/02- | 6816-XZSO-8082/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P10 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8082 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2545 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XY-8082 | 6816-XY-8082 |  | 6816-XV-8082 | ACID H2SO4 DOSING | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8082 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8082 |  | XY | 6816-0379-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XY-8082/01+ 6816-XY-8082/02- | 6816-XY-8082/6816-DJB-305 |  | 6816-DJB-305 | 6816-DJB-305 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-305/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8082 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-110 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
2546 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XV-8083 | 6816-XV-8083 |  | 6816-XV-8083 | ACID H2SO4 DOSING | УПРАВЛЕНИЕ ДОЗИРОВАНИЕМ H2SO4 | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8083 |  | XV | 6816-0379-1SB01B-80-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8083 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2547 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XZSC-8083 | 6816-XZSC-8083 |  | 6816-XV-8083 | ACID H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8083 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8083 |  | XZSC | 6816-0379-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XZSC-8083/01+ 6816-XZSC-8083/02- | 6816-XZSC-8083/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P11 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8083 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2548 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XZSO-8083 | 6816-XZSO-8083 |  | 6816-XV-8083 | ACID H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8083 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8083 |  | XZSO | 6816-0379-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XZSO-8083/01+ 6816-XZSO-8083/02- | 6816-XZSO-8083/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P12 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8083 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2549 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XY-8083 | 6816-XY-8083 |  | 6816-XV-8083 | ACID H2SO4 DOSING | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8083 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8083 |  | XY | 6816-0379-1SB01B-80-SFA-NI |  |  | 6816-XY-8083/01+ 6816-XY-8083/02- | 6816-XY-8083/6816-DJB-305 |  | 6816-DJB-305 | 6816-DJB-305 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-305/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8083 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-110 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
2550 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | TYPE-F | 6816-XV-8084 | 6816-XV-8084 |  | 6816-XV-8084 | ACID H2SO4 DOSING | УПРАВЛЕНИЕ ДОЗИРОВАНИЕМ H2SO4 | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8084 |  | XV | 6816-0017-1SB01B-50-SFA-EP | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8084 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2551 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-4009 | 6816-XZSC-8084 | 6816-XZSC-8084 |  | 6816-XV-8084 | ACID H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8084 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8084 |  | XZSC | 6816-0017-1SB01B-50-SFA-EP |  |  | 6816-XZSC-8084/01+ 6816-XZSC-8084/02- | 6816-XZSC-8084/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P13 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8084 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2552 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | P-4010 | 6816-XZSO-8084 | 6816-XZSO-8084 |  | 6816-XV-8084 | ACID H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8084 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8084 |  | XZSO | 6816-0017-1SB01B-50-SFA-EP |  |  | 6816-XZSO-8084/01+ 6816-XZSO-8084/02- | 6816-XZSO-8084/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P14 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8084 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2553 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-2041 | 6816-XY-8084 | 6816-XY-8084 |  | 6816-XV-8084 | ACID H2SO4 DOSING | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8084 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8084 |  | XY | 6816-0017-1SB01B-50-SFA-EP |  |  | 6816-XY-8084/01+ 6816-XY-8084/02- | 6816-XY-8084/6816-DJB-305 |  | 6816-DJB-305 | 6816-DJB-305 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-305/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C19,C20,C21 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8084 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-110 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23 | Working
2554 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-2041 | 6816-XV-8085 | 6816-XV-8085 |  | 6816-XV-8085 | H2SO4 DOSING | УПРАВЛЕНИЕ ДОЗИРОВАНИЕМ H2SO4 | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8085 |  | XV | 6816-0382-1SB01B-100-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8085 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2555 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-2041 | 6816-XZSC-8085 | 6816-XZSC-8085 |  | 6816-XV-8085 | H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8085 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8085 |  | XZSC | 6816-0382-1SB01B-100-SFA-NI |  |  | 6816-XZSC-8085/01+ 6816-XZSC-8085/02- | 6816-XZSC-8085/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P15 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8085 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2556 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-2041 | 6816-XZSO-8085 | 6816-XZSO-8085 |  | 6816-XV-8085 | H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8085 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8085 |  | XZSO | 6816-0382-1SB01B-100-SFA-NI |  |  | 6816-XZSO-8085/01+ 6816-XZSO-8085/02- | 6816-XZSO-8085/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P16 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8085 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2557 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  | F-2041 | 6816-XY-8085 | 6816-XY-8085 |  | 6816-XV-8085 | H2SO4 DOSING | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8085 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | CLOSE | OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8085 |  | XY | 6816-0382-1SB01B-100-SFA-NI |  |  | 6816-XY-8085/01+ 6816-XY-8085/02- | 6816-XY-8085/6816-DJB-305 |  | 6816-DJB-305 | 6816-DJB-305 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-305/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C22,C23,C24 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL OPEN |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8085 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-110 | “Single-acting valve, type FO. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be Closed, and removed to Open the valve.” | "Клапан одностороннего действия типа FO. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть закрыт, и снято, чтобы открыть клапан" |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2558 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-8086 | 6816-XV-8086 |  | 6816-XV-8086 | H2SO4 DOSING | УПРАВЛЕНИЕ ДОЗИРОВАНИЕМ H2SO4 | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8086 |  | XV | 6816-0383-1SB01B-100-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8086 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2559 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-8086 | 6816-XZSC-8086 |  | 6816-XV-8086 | H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8086 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8086 |  | XZSC | 6816-0383-1SB01B-100-SFA-NI |  |  | 6816-XZSC-8086/01+ 6816-XZSC-8086/02- | 6816-XZSC-8086/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P17 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8086 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2560 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-8086 | 6816-XZSO-8086 |  | 6816-XV-8086 | H2SO4 DOSING | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8086 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8086 |  | XZSO | 6816-0383-1SB01B-100-SFA-NI |  |  | 6816-XZSO-8086/01+ 6816-XZSO-8086/02- | 6816-XZSO-8086/6816-DJB-210 |  | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P18 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8086 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-205 | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2561 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-8086 | 6816-XY-8086 |  | 6816-XV-8086 | H2SO4 DOSING | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8086 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | CLOSE | OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | XV-8086 |  | XY | 6816-0383-1SB01B-100-SFA-NI |  |  | 6816-XY-8086/01+ 6816-XY-8086/02- | 6816-XY-8086/6816-DJB-305 |  | 6816-DJB-305 | 6816-DJB-305 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-305/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C25,C26,C27 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL OPEN |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8086 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-110 | “Single-acting valve, type FO. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be Closed, and removed to Open the valve.” | "Клапан одностороннего действия типа FO. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть закрыт, и снято, чтобы открыть клапан" |  |  |  | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2562 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LT-3036 | 6816-LT-3036 |  | 6816-L-3036 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | ДАТЧИК УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3036 |  | NA |  | 68-TK-1640A |  | 6816-LT-3036/01+ 6816-LT-3036/02- | 6816-LT-3036/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 3000 | mm |  | 0 | 3000 | mm |  |  |  |  | 200 |  | 250 |  | 2450 |  | 2500 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3036 |  |  |  |  | 6816LT3036 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2563 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAF-3036 | 6816-LAF-3036 |  | 6816-L-3036 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ БАК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3036 |  | LAF |  | 68-TK-1640A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LAF3036 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2564 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LI-3036 | 6816-LI-3036 |  | 6816-L-3036 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3036 |  | LI |  | 68-TK-1640A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LI3036 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2565 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAH-3036 | 6816-LAH-3036 |  | 6816-L-3036 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3036 |  | LAH |  | 68-TK-1640A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 2450 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAH3036 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2566 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAHH-3036 | 6816-LAHH-3036 |  | 6816-L-3036 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3036 |  | LAHH |  | 68-TK-1640A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 2450 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAHH3036 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2567 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAL-3036 | 6816-LAL-3036 |  | 6816-L-3036 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3036 |  | LAL |  | 68-TK-1640A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [8 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAL3036 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2568 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LALL-3036 | 6816-LALL-3036 |  | 6816-L-3036 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3036 |  | LALL |  | 68-TK-1640A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [8 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LALL3036 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2569 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LT-3037 | 6816-LT-3037 |  | 6816-L-3037 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | ДАТЧИК УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3037 |  | NA |  | 68-TK-1640B |  | 6816-LT-3037/01+ 6816-LT-3037/02- | 6816-LT-3037/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 3000 | mm |  | 0 | 3000 | mm |  |  |  |  | 200 |  | 250 |  | 2450 |  | 2500 | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3037 |  |  |  |  | 6816LT3037 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2570 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAF-3037 | 6816-LAF-3037 |  | 6816-L-3037 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ БАК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL INDICATING TRANSMITTER FAULT ALATM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3037 |  | LAF |  | 68-TK-1640B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LAF3037 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2571 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LI-3037 | 6816-LI-3037 |  | 6816-L-3037 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3037 |  | LI |  | 68-TK-1640B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LI3037 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2572 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAH-3037 | 6816-LAH-3037 |  | 6816-L-3037 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3037 |  | LAH |  | 68-TK-1640B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 2450 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAH3037 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2573 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAHH-3037 | 6816-LAHH-3037 |  | 6816-L-3037 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL HIGH HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3037 |  | LAHH |  | 68-TK-1640B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 2450 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAHH3037 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2574 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAL-3037 | 6816-LAL-3037 |  | 6816-L-3037 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3037 |  | LAL |  | 68-TK-1640B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [8 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LAL3037 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2575 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LALL-3037 | 6816-LALL-3037 |  | 6816-L-3037 | BULK H2SO4 STORAGE TANK | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4 | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3037 |  | LALL |  | 68-TK-1640B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [8 empty] | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | mm | [26 empty] | 6816LALL3037 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2576 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1644A | 6816-MC-1644A |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1644A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1644A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2577 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1644A | 6816-MXA-1644AA |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1644A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1644A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2578 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1644A | 6816-MXA-1644AD |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1644A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1644A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2579 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1644A | 6816-MXA-1644AB |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1644A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1644A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2580 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1644A | 6816-MTA-1644A |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1644A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1644A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2581 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1644A | 6816-MHS-1644AA |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1644A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1644A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2582 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1644A | 6816-MHS-1644AB |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1644A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1644A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2583 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1644A | 6816-MHS-1644AC |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1644A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1644A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2584 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1644A | 6816-MMA-1644AD |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1644A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1644A | [22 empty] | 6816
2585 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1644A | 6816-MSI-1644A |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1644A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1644A | [22 empty] | 6816
2586 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1644A | 6816-MII-1644A |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1644A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1644A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2587 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1644A | 6816-MTI-1644A |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1644A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1644A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2588 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1644A | 6816-MSC-1644A |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1644A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1644A | [22 empty] | 6816
2589 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1644B | 6816-MC-1644B |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1644B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1644B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2590 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1644B | 6816-MXA-1644BA |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1644B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1644B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2591 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1644B | 6816-MXA-1644BD |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1644B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1644B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2592 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1644B | 6816-MXA-1644BB |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1644B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1644B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2593 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1644B | 6816-MTA-1644B |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1644B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1644B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2594 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1644B | 6816-MHS-1644BA |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1644B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1644B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2595 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1644B | 6816-MHS-1644BB |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1644B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1644B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2596 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1644B | 6816-MHS-1644BC |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1644B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1644B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2597 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1644B | 6816-MMA-1644BD |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1644B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1644B | [22 empty] | 6816
2598 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1644B | 6816-MSI-1644B |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1644B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1644B | [22 empty] | 6816
2599 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1644B | 6816-MII-1644B |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1644B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1644B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2600 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1644B | 6816-MTI-1644B |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1644B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1644B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2601 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1644B | 6816-MSC-1644B |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1644B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1644B | [22 empty] | 6816
2602 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4011 | 6816-PG-4011 |  | 6816-P-4011 | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | МАНОМЕТР НАСОСА ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 -A | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | P-4011 |  | PG | 6816-0394-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4011 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2603 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4012 | 6816-PG-4012 |  | 6816-P-4012 | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | МАНОМЕТР НАСОСА ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 -B | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | P-4012 |  | PG | 6816-0396-2CP01-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4012 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2604 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FE-2042 | 6816-FE-2042 |  | 6816-F-2042 | H2SO4 DOSING TO DMF FEED TANK | ПЕРВИЧНЫЙ ДАТЧИК ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 В РЕЗЕРВУАР ДМФ | FLOW ELEMENT-ROTAMETER |  | DCS | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | F-2042 |  | FE | 6816-0394-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FE2042 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2605 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FIT-2042 | 6816-FIT-2042 |  | 6816-F-2042 | H2SO4 DOSING TO DMF FEED TANK | ДАТЧИК РАСХОДА ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 В РЕЗЕРВУАР ДМФ | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015F-L-FT-F-Cl150-100-2,5-Н-Х-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | F-2042 |  | FIT | 6816-0394-1SB01B-40-SFA-NI |  |  | 6816-FIT-2042/01+ 6816-FIT-2042/02- | 6816-FIT-2042/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P7 |  | 6816-DMC-B51 |  | 9 | 90 | l/h |  | 9 | 90 | l/h |  |  |  |  | 10 |  | - |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2042 |  |  |  |  | 6816FIT2042 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2606 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAF-2042 | 6816-FAF-2042 |  | 6816-F-2042 | H2SO4 DOSING TO DMF FEED TANK | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ДОЗИРОВАНИЕ H2SO4 В РЕЗЕРВУАР ДМФ | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | F-2042 |  | FAF | 6816-0394-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2042 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2607 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2042 | 6816-FI-2042 |  | 6816-F-2042 | H2SO4 DOSING TO DMF FEED TANK | ДОЗИРОВАНИЕ H2SO4 В РЕЗЕРВУАР ДМФ | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | F-2042 |  | FI | 6816-0394-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2042 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2608 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAL-2042 | 6816-FALL-2042 |  | 6816-F-2042 | H2SO4 DOSING TO DMF FEED TANK |  | FLOW ALARM LOW LOW |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | F-2042 |  | FALL | 6816-0394-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | 0 | 90 | l/h |  | 0 | 90 | l/h |  |  |  |  | 10 | [33 empty] | 6816FAL2042 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2609 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1645A | 6816-MC-1645A |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1645A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2610 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1645A | 6816-MXA-1645AA |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1645A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2611 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1645A | 6816-MXA-1645AD |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1645A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2612 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1645A | 6816-MXA-1645AB |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1645A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2613 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1645A | 6816-MTA-1645A |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1645A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2614 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1645A | 6816-MHS-1645AA |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1645A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2615 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1645A | 6816-MHS-1645AB |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1645A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2616 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1645A | 6816-MHS-1645AC |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1645A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2617 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1645A | 6816-MMA-1645AD |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1645A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2618 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1645A | 6816-MSI-1645A |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1645A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2619 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1645A | 6816-MII-1645A |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1645A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2620 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1645A | 6816-MTI-1645A |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1645A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2621 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1645A | 6816-MSC-1645A |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1645A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1645A | [22 empty] | 6816
2622 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1645B | 6816-MC-1645B |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1645B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2623 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1645B | 6816-MXA-1645BA |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1645B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2624 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1645B | 6816-MXA-1645BD |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1645B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2625 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1645B | 6816-MXA-1645BB |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1645B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2626 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1645B | 6816-MTA-1645B |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1645B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2627 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1645B | 6816-MHS-1645BA |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1645B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2628 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1645B | 6816-MHS-1645BB |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1645B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2629 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1645B | 6816-MHS-1645BC |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1645B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2630 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1645B | 6816-MMA-1645BD |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1645B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1645B | [22 empty] | 6816
2631 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1645B | 6816-MSI-1645B |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1645B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1645B | [22 empty] | 6816
2632 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1645B | 6816-MII-1645B |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1645B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2633 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1645B | 6816-MTI-1645B |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1645B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2634 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1645B | 6816-MSC-1645B |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1645B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1645B | [22 empty] | 6816
2635 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4013 | 6816-PG-4013 |  | 6816-P-4013 | H2SO4 DOSING PUMP -A | МАНОМЕТР НАСОС ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 -A | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | P-4013 |  | PG | 6816-0402-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4013 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2636 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4014 | 6816-PG-4014 |  | 6816-P-4014 | H2SO4 DOSING PUMP -B | МАНОМЕТР НАСОС ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 -B | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | P-4014 |  | PG | 6816-0404-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4014 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2637 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FE-2043 | 6816-FE-2043 |  | 6816-F-2043 | H2SO4 DISCHARGE HEADER | РАХОД НАГНЕТАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА H2SO4 | FLOW ELEMENT-ROTAMETER |  | DCS | FIELD | NA |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | F-2043 |  | FE | 6816-0402-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FE2043 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2638 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FIT-2043 | 6816-FIT-2043 |  | 6816-F-2043 | H2SO4 DISCHARGE HEADER | ДАТЧИК РАСХОДА НАГНЕТАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА H2SO4 | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015C-L-FT-F-Cl150-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | F-2043 |  | FIT | 6816-0402-1SB01B-40-SFA-NI |  |  | 6816-FIT-2043/01+ 6816-FIT-2043/02- | 6816-FIT-2043/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P8 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 28 | l/h |  | 0 | 28 | l/h |  |  |  |  | 2 |  | - |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2043 |  |  |  |  | 6816FIT2043 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2639 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAF-2043 | 6816-FAF-2043 |  | 6816-F-2043 | H2SO4 DISCHARGE HEADER | СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА H2SO4 НАГНЕТАТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | F-2043 |  | FAF | 6816-0402-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2043 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2640 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2043 | 6816-FI-2043 |  | 6816-F-2043 | H2SO4 DISCHARGE HEADER | ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР H2SO4 | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | F-2043 |  | FI | 6816-0402-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2043 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2641 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAL-2043 | 6816-FALL-2043 |  | 6816-F-2043 | H2SO4 DISCHARGE HEADER |  | FLOW ALARM LOW LOW |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | F-2043 |  | FALL | 6816-0402-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAL2043 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2642 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1641A | 6816-MC-1641A |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1641A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2643 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1641A | 6816-MXA-1641AA |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1641A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2644 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1641A | 6816-MXA-1641AD |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1641A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2645 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1641A | 6816-MXA-1641AB |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1641A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2646 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1641A | 6816-MTA-1641A |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1641A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2647 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1641A | 6816-MHS-1641AA |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1641A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2648 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1641A | 6816-MHS-1641AB |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1641A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2649 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1641A | 6816-MHS-1641AC |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1641A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2650 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1641A | 6816-MMA-1641AD |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1641A | [22 empty] | 6816
2651 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1641A | 6816-MSI-1641A |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1641A | [22 empty] | 6816
2652 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1641A | 6816-MII-1641A |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1641A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2653 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1641A | 6816-MTI-1641A |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1641A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2654 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1641A | 6816-MSC-1641A |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1641A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1641A | [22 empty] | 6816
2655 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1641B | 6816-MC-1641B |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1641B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2656 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1641B | 6816-MXA-1641BA |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1641B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2657 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1641B | 6816-MXA-1641BD |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1641B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2658 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1641B | 6816-MXA-1641BB |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1641B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2659 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1641B | 6816-MTA-1641B |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1641B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2660 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1641B | 6816-MHS-1641BA |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1641B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2661 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1641B | 6816-MHS-1641BB |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1641B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2662 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1641B | 6816-MHS-1641BC |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1641B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2663 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1641B | 6816-MMA-1641BD |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1641B | [22 empty] | 6816
2664 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1641B | 6816-MSI-1641B |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1641B | [22 empty] | 6816
2665 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1641B | 6816-MII-1641B |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1641B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2666 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1641B | 6816-MTI-1641B |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1641B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2667 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1641B | 6816-MSC-1641B |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1641B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1641B | [22 empty] | 6816
2668 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4015 | 6816-PG-4015 |  | 6816-P-4015 | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | НАСОС ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА НА ИСПАРИТЕЛЕ) | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | P-4015 |  | PG | 6816-0012-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4015 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2669 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4016 | 6816-PG-4016 |  | 6816-P-4016 | H2SO4 DOSING PUMP -B( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | НАСОС ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА НА ИСПАРИТЕЛЕ) | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | P-4016 |  | PG | 6816-0409-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4016 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2670 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FE-2044 | 6816-FE-2044 |  | 6816-F-2044 | H2SO4 TO ACIDIC STATIC MIXTURE | ПЕРВИЧНЫЙ ДАТЧИК H2SO4 В СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ | FLOW ELEMENT-ROTAMETER |  | DCS | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | F-2044 |  | FE | 6816-0012-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FE2044 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2671 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FIT-2044 | 6816-FIT-2044 |  | 6816-F-2044 | H2SO4 TO ACIDIC STATIC MIXTURE | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ H2SO4 В СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015F-L-FT-F-Cl150-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | F-2044 |  | FIT | 6816-0012-1SB01B-25-SFA-NI |  |  | 6816-FIT-2044/01+ 6816-FIT-2044/02- | 6816-FIT-2044/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P9 |  | 6816-DMC-B51 |  | 11 | 110 | l/h |  | 11 | 110 | l/h |  |  |  |  | 15 |  | - |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2044 |  |  |  |  | 6816FIT2044 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2672 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAF-2044 | 6816-FAF-2044 |  | 6816-F-2044 | H2SO4 TO ACIDIC STATIC MIXTURE | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОТОКА H2SO4 В СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | F-2044 |  | FAF | 6816-0012-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2044 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2673 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2044 | 6816-FI-2044 |  | 6816-F-2044 | H2SO4 TO ACIDIC STATIC MIXTURE | ИНДИКАЦИЯ РАСХОДА H2SO4 В СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | F-2044 |  | FI | 6816-0012-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2044 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2674 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAL-2044 | 6816-FALL-2044 |  | 6816-F-2044 | H2SO4 TO ACIDIC STATIC MIXTURE |  | FLOW ALARM LOW LOW |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | F-2044 |  | FALL | 6816-0012-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | 0 | 110 | l/h |  | 0 | 110 | l/h |  |  |  |  | 15 | [33 empty] | 6816FAL2044 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 15.06.23
2675 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1640A | 6816-MC-1640A |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1640A | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1640A | [22 empty] | 6816
2676 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1640A | 6816-MXA-1640AA |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1640A | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1640A | [22 empty] | 6816
2677 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1640A | 6816-MXA-1640AD |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1640A | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1640A | [22 empty] | 6816
2678 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1640A | 6816-MXA-1640AB |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1640A | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1640A | [22 empty] | 6816
2679 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1640A | 6816-MTA-1640A |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1640A | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1640A | [22 empty] | 6816
2680 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1640A | 6816-MHS-1640AA |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1640A | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1640A | [22 empty] | 6816
2681 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1640A | 6816-MHS-1640AB |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1640A | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1640A | [22 empty] | 6816
2682 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1640A | 6816-MHS-1640AC |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1640A | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1640A | [22 empty] | 6816
2683 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1640A | 6816-MMA-1640AD |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1640A | [22 empty] | 6816
2684 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1640A | 6816-MSI-1640A |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1640A | [22 empty] | 6816
2685 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1640A | 6816-MII-1640A |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1640A | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1640A | [22 empty] | 6816
2686 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1640A | 6816-MTI-1640A |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1640A | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1640A | [22 empty] | 6816
2687 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1640A | 6816-MSC-1640A |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1640A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1640A | [22 empty] | 6816
2688 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1640B | 6816-MC-1640B |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1640B | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1640B | [22 empty] | 6816
2689 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1640B | 6816-MXA-1640BA |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1640B | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1640B | [22 empty] | 6816
2690 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1640B | 6816-MXA-1640BD |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1640B | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1640B | [22 empty] | 6816
2691 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1640B | 6816-MXA-1640BB |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1640B | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1640B | [22 empty] | 6816
2692 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1640B | 6816-MTA-1640B |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1640B | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1640B | [22 empty] | 6816
2693 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1640B | 6816-MHS-1640BA |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1640B | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1640B | [22 empty] | 6816
2694 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1640B | 6816-MHS-1640BB |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1640B | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1640B | [22 empty] | 6816
2695 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1640B | 6816-MHS-1640BC |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1640B | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1640B | [22 empty] | 6816
2696 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1640B | 6816-MMA-1640BD |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1640B | [22 empty] | 6816
2697 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1640B | 6816-MSI-1640B |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1640B | [22 empty] | 6816
2698 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1640B | 6816-MII-1640B |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1640B | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1640B | [22 empty] | 6816
2699 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1640B | 6816-MTI-1640B |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1640B | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1640B | [22 empty] | 6816
2700 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1640B | 6816-MSC-1640B |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1640B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1640B | [22 empty] | 6816
2701 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1640C | 6816-MC-1640C |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1640C | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1640C | [22 empty] | 6816
2702 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1640C | 6816-MXA-1640CA |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1640C | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1640C | [22 empty] | 6816
2703 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1640C | 6816-MXA-1640CD |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1640C | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1640C | [22 empty] | 6816
2704 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1640C | 6816-MXA-1640CB |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1640C | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1640C | [22 empty] | 6816
2705 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1640C | 6816-MTA-1640C |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1640C | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1640C | [22 empty] | 6816
2706 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1640C | 6816-MHS-1640CA |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1640C | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1640C | [22 empty] | 6816
2707 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1640C | 6816-MHS-1640CB |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1640C | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1640C | [22 empty] | 6816
2708 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1640C | 6816-MHS-1640CC |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1640C | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1640C | [22 empty] | 6816
2709 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1640C | 6816-MMA-1640CD |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1640C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1640C | [22 empty] | 6816
2710 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1640C | 6816-MSI-1640C |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1640C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1640C | [22 empty] | 6816
2711 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1640C | 6816-MII-1640C |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1640C | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1640C | [22 empty] | 6816
2712 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1640C | 6816-MTI-1640C |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1640C | [5 empty] | - | [7 empty] | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1640C | [22 empty] | 6816
2713 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1640C | 6816-MSC-1640C |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1640C |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1640C | [22 empty] | 6816
2714 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4017 | 6816-PG-4017 |  | 6816-P-4017 | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | P-4017 |  | PG | 6816-0105-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4017 | [22 empty] | 6816
2715 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4018 | 6816-PG-4018 |  | 6816-P-4018 | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | P-4018 |  | PG | 6816-0416-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4018 | [22 empty] | 6816
2716 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4026 | 6816-PG-4026 |  | 6816-P-4026 | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | P-4026 |  | PG | 6816-0593-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4026 | [22 empty] | 6816
2717 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FE-2045 | 6816-FE-2045 |  | 6816-F-2045 | H2SO4 TO ACIDIC STATIC MIXTURE | H2SO4 В СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ | FLOW ELEMENT-ROTAMETER |  | DCS | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | F-2045 |  | FE | 6816-0105-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FE2045 | [22 empty] | 6816
2718 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FIT-2045 | 6816-FIT-2045 |  | 6816-F-2045 | H2SO4 TO ACIDIC STATIC MIXTURE | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ H2SO4 В СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 025C-L-FT-F-Cl150-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | F-2045 |  | FIT | 6816-0105-1SB01B-25-SFA-NI |  |  | 6816-FIT-2045/01+ 6816-FIT-2045/02- | 6816-FIT-2045/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P10 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 1100 | l/h |  | 0 | 1100 | l/h |  |  |  |  | 53 |  | - |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2045 |  |  |  |  | 6816FIT2045 | [22 empty] | 6816
2719 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAF-2045 | 6816-FAF-2045 |  | 6816-F-2045 | H2SO4 TO ACIDIC STATIC MIXTURE | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ПОТОКА H2SO4 В КИСЛОТНУЮ СТАТИЧЕСКУЮ СМЕСЬ | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | F-2045 |  | FAF | 6816-0105-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2045 | [22 empty] | 6816
2720 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2045 | 6816-FI-2045 |  | 6816-F-2045 | H2SO4 TO ACIDIC STATIC MIXTURE | H2SO4 В СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | F-2045 |  | FI | 6816-0105-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2045 | [22 empty] | 6816
2721 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAL-2045 | 6816-FALL-2045 |  | 6816-F-2045 | H2SO4 TO ACIDIC STATIC MIXTURE |  | FLOW ALARM LOW LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | F-2045 |  | FALL | 6816-0105-1SB01B-25-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAL2045 | [22 empty] | 6816
2722 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1646A | 6816-MC-1646A |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1646A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1646A | [22 empty] | 6816
2723 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1646A | 6816-MXA-1646AA |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1646A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1646A | [22 empty] | 6816
2724 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1646A | 6816-MXA-1646AD |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1646A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1646A | [22 empty] | 6816
2725 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1646A | 6816-MXA-1646AB |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1646A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1646A | [22 empty] | 6816
2726 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1646A | 6816-MTA-1646A |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1646A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1646A | [22 empty] | 6816
2727 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1646A | 6816-MHS-1646AA |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1646A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1646A | [22 empty] | 6816
2728 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1646A | 6816-MHS-1646AB |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1646A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1646A | [22 empty] | 6816
2729 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1646A | 6816-MHS-1646AC |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1646A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1646A | [22 empty] | 6816
2730 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1646A | 6816-MMA-1646AD |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1646A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1646A | [22 empty] | 6816
2731 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1646A | 6816-MSI-1646A |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1646A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1646A | [22 empty] | 6816
2732 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1646A | 6816-MII-1646A |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1646A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1646A | [22 empty] | 6816
2733 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1646A | 6816-MTI-1646A |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1646A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1646A | [22 empty] | 6816
2734 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1646A | 6816-MSC-1646A |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1646A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1646A | [22 empty] | 6816
2735 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1646B | 6816-MC-1646B |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1646B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1646B | [22 empty] | 6816
2736 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1646B | 6816-MXA-1646BA |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1646B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1646B | [22 empty] | 6816
2737 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1646B | 6816-MXA-1646BD |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1646B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1646B | [22 empty] | 6816
2738 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1646B | 6816-MXA-1646BB |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1646B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1646B | [22 empty] | 6816
2739 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1646B | 6816-MTA-1646B |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1646B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1646B | [22 empty] | 6816
2740 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1646B | 6816-MHS-1646BA |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1646B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1646B | [22 empty] | 6816
2741 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1646B | 6816-MHS-1646BB |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1646B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1646B | [22 empty] | 6816
2742 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1646B | 6816-MHS-1646BC |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1646B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1646B | [22 empty] | 6816
2743 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1646B | 6816-MMA-1646BD |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1646B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1646B | [22 empty] | 6816
2744 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1646B | 6816-MSI-1646B |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1646B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1646B | [22 empty] | 6816
2745 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1646B | 6816-MII-1646B |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1646B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1646B | [22 empty] | 6816
2746 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1646B | 6816-MTI-1646B |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1646B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1646B | [22 empty] | 6816
2747 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1646B | 6816-MSC-1646B |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1646B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1646B | [22 empty] | 6816
2748 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4019 | 6816-PG-4019 |  | 6816-P-4019 | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | НАСОСА ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР -A | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | P-4019 |  | PG | 6816-0464-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4019 | [22 empty] | 6816
2749 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4020 | 6816-PG-4020 |  | 6816-P-4020 | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | НАСОСА ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР -B | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | P-4020 |  | PG | 6816-0424-2CP01-40-SFA-N | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4020 | [22 empty] | 6816
2750 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FE-2046 | 6816-FE-2046 |  | 6816-F-2046 | H2SO4 | ПЕРВИЧНЫЙ ДАТЧИК РАХОДА H2SO4 | FLOW ELEMENT-ROTAMETER |  | DCS | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | F-2046 |  | FE | 6816-0464-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FE2046 | [22 empty] | 6816
2751 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FIT-2046 | 6816-FIT-2046 |  | 6816-F-2046 | H2SO4 | ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА ДЛЯ H2SO4 | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015G-L-FT-F-Cl150-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | F-2046 |  | FIT | 6816-0464-1SB01B-40-SFA-NI |  |  | 6816-FIT-2046/01+ 6816-FIT-2046/02- | 6816-FIT-2046/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P11 |  | 6816-DMC-B51 |  | 17 | 170 | l/h |  | 17 | 170 | l/h |  |  |  |  | 20 |  | - |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2046 |  |  |  |  | 6816FIT2046 | [22 empty] | 6816
2752 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAF-2046 | 6816-FAF-2046 |  | 6816-F-2046 | H2SO4 | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА РАСХОДА H2SO4 | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | F-2046 |  | FAF | 6816-0464-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2046 | [22 empty] | 6816
2753 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2046 | 6816-FI-2046 |  | 6816-F-2046 | H2SO4 | ИНДИКАТОР РАСХОДА H2SO4 | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | F-2046 |  | FI | 6816-0464-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2046 | [22 empty] | 6816
2754 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAL-2046 | 6816-FALL-2046 |  | 6816-F-2046 | H2SO4 |  | FLOW ALARM LOW LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | F-2046 |  | FALL | 6816-0464-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | 0 | 170 | l/h |  | 0 | 170 | l/h |  |  |  |  | 20 | [33 empty] | 6816FAL2046 | [22 empty] | 6816
2755 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  |  | 6816-MC-1647A |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1647A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1647A | [22 empty] | 6816
2756 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1647A | 6816-MXA-1647AA |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1647A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1647A | [22 empty] | 6816
2757 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1647A | 6816-MXA-1647AD |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1647A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1647A | [22 empty] | 6816
2758 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1647A | 6816-MXA-1647AB |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1647A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1647A | [22 empty] | 6816
2759 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1647A | 6816-MTA-1647A |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1647A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1647A | [22 empty] | 6816
2760 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1647A | 6816-MHS-1647AA |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1647A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1647A | [22 empty] | 6816
2761 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1647A | 6816-MHS-1647AB |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1647A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1647A | [22 empty] | 6816
2762 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1647A | 6816-MHS-1647AC |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1647A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1647A | [22 empty] | 6816
2763 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1647A | 6816-MMA-1647AD |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1647A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1647A | [22 empty] | 6816
2764 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1647A | 6816-MSI-1647A |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1647A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1647A | [22 empty] | 6816
2765 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1647A | 6816-MII-1647A |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1647A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1647A | [22 empty] | 6816
2766 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1647A | 6816-MTI-1647A |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1647A | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1647A | [22 empty] | 6816
2767 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1647A | 6816-MSC-1647A |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1647A |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1647A | [22 empty] | 6816
2768 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1647B | 6816-MC-1647B |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | VFD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MC |  | 68-P-1647B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1647B | [22 empty] | 6816
2769 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1647B | 6816-MXA-1647BA |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1647B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1647B | [22 empty] | 6816
2770 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1647B | 6816-MXA-1647BD |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MXAL |  | 68-P-1647B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1647B | [22 empty] | 6816
2771 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1647B | 6816-MXA-1647BB |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MXAX |  | 68-P-1647B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1647B | [22 empty] | 6816
2772 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1647B | 6816-MTA-1647B |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MTA |  | 68-P-1647B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1647B | [22 empty] | 6816
2773 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1647B | 6816-MHS-1647BA |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MHSP |  | 68-P-1647B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1647B | [22 empty] | 6816
2774 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1647B | 6816-MHS-1647BB |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MHST |  | 68-P-1647B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1647B | [22 empty] | 6816
2775 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1647B | 6816-MHS-1647BC |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MHSL |  | 68-P-1647B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1647B | [22 empty] | 6816
2776 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MMA-PM-1647B | 6816-MMA-1647BD |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR MANUAL AUTOMATIC PERMISSIVE |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP DO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | MANUAL AUTOMATIC | N_MANUAL AUTOMATIC |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MMA |  | 68-P-1647B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MMAPM1647B | [22 empty] | 6816
2777 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSI-PM-1647B | 6816-MSI-1647B |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR CONTROL - PROFIBUS / MODBUS VARIABLE SPEED |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1647B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSIPM1647B | [22 empty] | 6816
2778 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1647B | 6816-MII-1647B |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MII |  | 68-P-1647B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1647B | [22 empty] | 6816
2779 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1647B | 6816-MTI-1647B |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MTI |  | 68-P-1647B | [5 empty] | - | [7 empty] | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1647B | [22 empty] | 6816
2780 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSC-PM-1647B | 6816-MSC-1647B |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR SPEED REF SIGNAL SETPOINT |  | DCS | VFD | MODBUS TCP/IP AO | - |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1647B |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816MSCPM1647B | [22 empty] | 6816
2781 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4021 | 6816-PG-4021 |  | 6816-P-4021 | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | МАНОМЕТР НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 ОТСТОЙНИК НЕЙТРАЛИЗАЦИИ -A | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | P-4021 |  | PG | 6816-0433-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4021 | [22 empty] | 6816
2782 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4022 | 6816-PG-4022 |  | 6816-P-4022 | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | МАНОМЕТР НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 В ОТСТОЙНИК НЕЙТРАЛИЗАЦИИ -B | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | P-4022 |  | PG | 6816-0435-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4022 | [22 empty] | 6816
2783 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FE-2047 | 6816-FE-2047 |  | 6816-F-2047 | H2SO4 DOSING TO N-PIT | РАСХОД ДОЗИРОВАНИЕ H2SO4 В ПРИЯМОК НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | FLOW ELEMENT-ROTAMETER |  | DCS | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | F-2047 |  | FE | 6816-2648-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FE2047 | [22 empty] | 6816
2784 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FIT-2047 | 6816-FIT-2047 |  | 6816-F-2047 | H2SO4 DOSING TO N-PIT | ДАТЧИК РАСХОДА ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ H2SO4 В ПРИЯМОК НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 015G-L-FT-F-Cl150-100-2,5-H-SC-M20-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | F-2047 |  | FIT | 6816-2648-1SB01B-40-SFA-NI |  |  | 6816-FIT-2047/01+ 6816-FIT-2047/02- | 6816-FIT-2047/6816-DJB-109 |  | 6816-DJB-109 | 6816-DJB-109 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-109/6816-DMC-B51 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P12 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 170 | l/h |  | 0 | 170 | l/h |  |  |  |  | 10 |  | - |  | - |  | - | l/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2047 |  |  |  |  | 6816FIT2047 | [22 empty] | 6816
2785 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAF-2047 | 6816-FAF-2047 |  | 6816-F-2047 | H2SO4 DOSING TO N-PIT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ДОЗИРОВАНИЕ H2SO4 В ПРИЯМОК НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | F-2047 |  | FAF | 6816-2648-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAF2047 | [22 empty] | 6816
2786 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2047 | 6816-FI-2047 |  | 6816-F-2047 | H2SO4 DOSING TO N-PIT | ДОЗИРОВАНИЕ H2SO4 В ПРИЯМОК НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | F-2047 |  | FI | 6816-2648-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FI2047 | [22 empty] | 6816
2787 | 7 | 2.3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FAL-2047 | 6816-FALL-2047 |  | 6816-F-2047 | H2SO4 DOSING TO N-PIT |  | FLOW ALARM LOW LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | F-2047 |  | FALL | 6816-2648-1SB01B-40-SFA-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816FAL2047 | [22 empty] | 6816
2788 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-8087 | 6816-XV-8087 |  | 6816-XV-8087 | DILUTE WATER | УПРАВЛЕНИЕ РАЗБАВЛЕННАЯ ВОДА | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2034-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0116-C1011-50-PL-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV8087 | [22 empty] | 6816
2789 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-8087 | 6816-XZSC-8087 |  | 6816-XV-8087 | DILUTE WATER | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8087 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2034-01 |  | XV-8087 |  | XZSC | 6816-0116-C1011-50-PL-NI |  |  | 6816-XZSC-8087/01+ 6816-XZSC-8087/02- | 6816-XZSC-8087/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B01 |  | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P3 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC8087 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2790 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-8087 | 6816-XZSO-8087 |  | 6816-XV-8087 | DILUTE WATER | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8087 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS |  | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | NC | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2034-01 |  | XV-8087 |  | XZSO | 6816-0116-C1011-50-PL-NI |  |  | 6816-XZSO-8087/01+ 6816-XZSO-8087/02- | 6816-XZSO-8087/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B01 |  | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P4 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO8087 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2791 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-8087 | 6816-XY-8087 |  | 6816-XV-8087 | DILUTE WATER | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8087 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | NC | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2034-01 |  | XV-8087 |  | XY | 6816-0116-C1011-50-PL-NI |  |  | 6816-XY-8087/01+ 6816-XY-8087/02- | 6816-XY-8087/6816-DJB-304 |  | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-02 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY8087 | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-108 | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2792 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LT-3038 | 6816-LT-3038 |  | 6816-L-3038 | DILUTE ACID TANK (CIP) | ДАТЧИК УРОВНЯ В РЕЗЕРВУАРЕ ДЛЯ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ (CIP) | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2034-01 |  | L-3038 |  | LIT |  | 68-TK-1642 |  | 6816-LT-3038/01+ 6816-LT-3038/02- | 6816-LT-3038/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P12 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 4400 | mm |  | 0 | 4400 | mm |  |  |  |  | 150 |  | 300 |  | 3500 |  | - | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3038 |  |  |  |  | 6816LT3038 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
2793 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAF-3038 | 6816-LAF-3038 |  | 6816-L-3038 | DILUTE ACID TANK (CIP) | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ РАЗБАВЛЕННАЯ КИСЛОТА БАК (CIP) | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2034-01 |  | L-3038 |  | LAF |  | 68-TK-1642 | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LAF3038 | [22 empty] | 6816
2794 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LI-3038 | 6816-LI-3038 |  | 6816-L-3038 | DILUTE ACID TANK (CIP) | РЕЗЕРВУАР ДЛЯ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ (CIP) | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2034-01 |  | L-3038 |  | LI |  | 68-TK-1642 | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LI3038 | [22 empty] | 6816
2795 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAH-3038 | 6816-LAH-3038 |  | 6816-L-3038 | DILUTE ACID TANK (CIP) | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В РЕЗЕРВУАРЕ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ (CIP) | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2034-01 |  | L-3038 |  | LAH |  | 68-TK-1642 | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 3.5 |  | 0 | m | [26 empty] | 6816LAH3038 | [22 empty] | 6816
2796 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAL-3038 | 6816-LAL-3038 |  | 6816-L-3038 | DILUTE ACID TANK (CIP) | РЕЗЕРВУАР ДЛЯ НИЗКОГО УРОВНЯ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ (CIP) | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2034-01 |  | L-3038 |  | LAL |  | 68-TK-1642 | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0.3 |  | 0 |  | 0 | m | [26 empty] | 6816LAH3038 | [16 empty] | "L" alarm added as per latest P&ID | [5 empty] | 6816
2797 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LALL-3038 | 6816-LALL-3038 |  | 6816-L-3038 | DILUTE ACID TANK (CIP) | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАЗБАВЛЕННАЯ КИСЛОТА В РЕЗЕРВУАРЕ (CIP) | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2034-01 |  | L-3038 |  | LALL |  | 68-TK-1642 | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [8 empty] | 0.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | m | [26 empty] | 6816LALL3038 | [22 empty] | 6816
2798 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1649A | 6816-MC-1649A |  | 6816-MC-1649A | SPILL TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MC |  | 68-P-1649A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1649A | [22 empty] | 6816
2799 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1649A | 6816-MXA-1649AA |  | 6816-MC-1649A | SPILL TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1649A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1649A | [22 empty] | 6816
2800 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1649A | 6816-MXA-1649AD |  | 6816-MC-1649A | SPILL TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1649A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1649A | [22 empty] | 6816
2801 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1649A | 6816-MXA-1649AB |  | 6816-MC-1649A | SPILL TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1649A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1649A | [22 empty] | 6816
2802 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1649A | 6816-MTA-1649A |  | 6816-MC-1649A | SPILL TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MTA |  | 68-P-1649A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1649A | [22 empty] | 6816
2803 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1649A | 6816-MHS-1649AA |  | 6816-MC-1649A | SPILL TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1649A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1649A | [22 empty] | 6816
2804 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1649A | 6816-MHS-1649AB |  | 6816-MC-1649A | SPILL TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1649A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1649A | [22 empty] | 6816
2805 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1649A | 6816-MHS-1649AC |  | 6816-MC-1649A | SPILL TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1649A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1649A | [22 empty] | 6816
2806 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1649A | 6816-MII-1649A |  | 6816-MC-1649A | SPILL TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MII |  | 68-P-1649A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1649A | [22 empty] | 6816
2807 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1649A | 6816-MTI-1649A |  | 6816-MC-1649A | SPILL TRANSFER PUMP A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MTI |  | 68-P-1649A | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1649A | [22 empty] | 6816
2808 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MC-PM-1649B | 6816-MC-1649B |  | 6816-MC-1649B | SPILL TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | MCC | NA | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MC |  | 68-P-1649B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MCPM1649B | [22 empty] | 6816
2809 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXA-PM-1649B | 6816-MXA-1649BA |  | 6816-MC-1649B | SPILL TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1649B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAPM1649B | [22 empty] | 6816
2810 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAL-PM-1649B | 6816-MXA-1649BD |  | 6816-MC-1649B | SPILL TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1649B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MXALPM1649B | [22 empty] | 6816
2811 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXAX-PM-1649B | 6816-MXA-1649BB |  | 6816-MC-1649B | SPILL TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MXA |  | 68-P-1649B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MXAXPM1649B | [22 empty] | 6816
2812 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTA-PM-1649B | 6816-MTA-1649B |  | 6816-MC-1649B | SPILL TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MTA |  | 68-P-1649B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MTAPM1649B | [22 empty] | 6816
2813 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSP-PM-1649B | 6816-MHS-1649BA |  | 6816-MC-1649B | SPILL TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1649B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSPPM1649B | [22 empty] | 6816
2814 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHST-PM-1649B | 6816-MHS-1649BB |  | 6816-MC-1649B | SPILL TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1649B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSTPM1649B | [22 empty] | 6816
2815 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MHSL-PM-1649B | 6816-MHS-1649BC |  | 6816-MC-1649B | SPILL TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP DO | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MHS |  | 68-P-1649B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MHSLPM1649B | [22 empty] | 6816
2816 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MII-PM-1649B | 6816-MII-1649B |  | 6816-MC-1649B | SPILL TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MII |  | 68-P-1649B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MIIPM1649B | [22 empty] | 6816
2817 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MTI-PM-1649B | 6816-MTI-1649B |  | 6816-MC-1649B | SPILL TRANSFER PUMP B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | MCC | MODBUS TCP/IP AI | [5 empty] | - | Controller 7 | - |  |  |  | NA | NA | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MTI |  | 68-P-1649B | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816MTIPM1649B | [22 empty] | 6816
2818 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LT-3039 | 6816-LT-3039 |  | 6816-L-3039 | SPILL SUMP | ДАТЧИК УРОВНЯ В КОЛЛЕКТОРЕ РОЗЛИВОВ | LEVEL INDICATING TRANSMITTER-RADAR | ELMETRO-RPU–0–BHMP–0–C0S–H4–0000–G–B3B3–X–N | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | L-3039 |  | LIT |  | 68-SU-1649 |  | 6816-LT-3039/01+ 6816-LT-3039/02- | 6816-LT-3039/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P13 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 2500 | mm |  | 0 | 3000 | mm |  |  |  |  | 500 |  | 600 |  | 2400 |  | - | mm | [20 empty] | Y | 6816LT3039 |  |  |  |  | 6816LT3039 | [16 empty] | LIT changed to LT | [5 empty] | 6816
2819 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAF-3039 | 6816-LAF-3039 |  | 6816-L-3039 | SPILL SUMP | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА УРОВНЯ КОЛЛЕКТОР РОЗЛИВОВ | LEVEL TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | L-3039 |  | LAF |  | 68-SU-1649 | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LAF3039 | [22 empty] | 6816
2820 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LI-3039 | 6816-LI-3039 |  | 6816-L-3039 | SPILL SUMP | КОЛЛЕКТОР РОЗЛИВОВ | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | L-3039 |  | LI |  | 68-SU-1649 | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LI3039 | [22 empty] | 6816
2821 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAH-3039 | 6816-LAH-3039 |  | 6816-L-3039 | SPILL SUMP | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В КОЛЛЕКТОРЕ РОЗЛИВОВ | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | L-3039 |  | LAH |  | 68-SU-1649 | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [26 empty] | 6816LAH3039 | [22 empty] | 6816
2822 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LALL-3039 | 6816-LALL-3039 |  | 6816-L-3039 | SPILL SUMP | АВАРИЙНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В КОЛЛЕКТОРЕ РОЗЛИВОВ | LEVEL LOW LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | L-3039 |  | LALL |  | 68-SU-1649 | [5 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [26 empty] | 6816LALL3039 | [22 empty] | 6816
2823 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PT-5036 | 6816-PT-5036 |  | 6816-P-5036 | SPILL TRANSFER PUMP | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ РОЗЛИВА | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER-BOURDON | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS |  | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | P-5036 |  | PIT | 6816-0495-1DS01-80-RRJ-NI |  |  | 6816-PT-5036/01+ 6816-PT-5036/02- | 6816-PT-5036/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P14 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.08 | 0.35 | Mpa |  | 0.08 | 0.35 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5036 |  |  |  |  | 6816PT5036 | [16 empty] | PIT changed to PT, Tag number changed form PT-5032 to PT-5036 | [5 empty] | 6816
2824 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAF-5036 | 6816-PAF-5036 |  | 6816-P-5036 | SPILL TRANSFER PUMP | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧНЫЙ НАСОС | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | P-5036 |  | PAF | 6816-0495-1DS01-80-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAF5036 | [16 empty] | Tag number changed form PT-5032 to PT-5036 | [5 empty] | 6816
2825 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PI-5036 | 6816-PI-5036 |  | 6816-P-5036 | SPILL TRANSFER PUMP | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РОЗЛИВА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | P-5036 |  | PI | 6816-0495-1DS01-80-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PI5036 | [16 empty] | Tag number changed form PT-5032 to PT-5036 | [5 empty] | 6816
2826 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5036 | 6816-PAL-5036 |  | 6816-P-5036 | SPILL TRANSFER PUMP |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | P-5036 |  | PAL | 6816-0495-1DS01-80-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAL5036 | [16 empty] | Tag number changed form PT-5032 to PT-5036 | [5 empty] | 6816
2827 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5036 | 6816-PAH-5036 |  | 6816-P-5036 | SPILL TRANSFER PUMP |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | P-5036 |  | PAH | 6816-0495-1DS01-80-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAH5036 | [16 empty] | Tag number changed form PT-5032 to PT-5036 | [5 empty] | 6816
2828 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PT-5037 | 6816-PT-5037 |  | 6816-P-5037 | SPILL TRANSFER PUMP | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ РОЗЛИВА | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER-BOURDON | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS |  | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | P-5037 |  | PIT | 6816-0443-1DS01-80-RRJ-NI |  |  | 6816-PT-5037/01+ 6816-PT-5037/02- | 6816-PT-5037/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P15 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.08 | 0.35 | Mpa |  | 0.08 | 0.35 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5037 |  |  |  |  | 6816PT5037 | [16 empty] | PIT changed to PT, Tag number changed form PT-5033 to PT-5037 | [5 empty] | 6816
2829 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAF-5037 | 6816-PAF-5037 |  | 6816-P-5037 | SPILL TRANSFER PUMP | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧНЫЙ НАСОС | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | P-5037 |  | PAF | 6816-0443-1DS01-80-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAF5037 | [16 empty] | Tag number changed form PT-5033 to PT-5037 | [5 empty] | 6816
2830 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PI-5037 | 6816-PI-5037 |  | 6816-P-5037 | SPILL TRANSFER PUMP | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РОЗЛИВА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | P-5037 |  | PI | 6816-0443-1DS01-80-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PI5037 | [16 empty] | Tag number changed form PT-5033 to PT-5037 | [5 empty] | 6816
2831 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAL-5037 | 6816-PAL-5037 |  | 6816-P-5037 | SPILL TRANSFER PUMP |  | PRESSURE ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | P-5037 |  | PAL | 6816-0443-1DS01-80-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAL5037 | [16 empty] | Tag number changed form PT-5033 to PT-5037 | [5 empty] | 6816
2832 | 0 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAH-5037 | 6816-PAH-5037 |  | 6816-P-5037 | SPILL TRANSFER PUMP |  | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | P-5037 |  | PAH | 6816-0443-1DS01-80-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PAH5037 | [16 empty] | Tag number changed form PT-5033 to PT-5037 | [5 empty] | 6816
2833 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-VP-0230-01 | 6816-VP-0230-01 |  | 6816-S-0230 | RUN FEEDBACK OF SALT BAGGING SYSTEM | ЗАПУСК ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С СИСТЕМОЙ УПАКОВКИ СОЛИ | RUN FEEDBACK |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC |  | DRY | Controller 7 | BI02c |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DI |  |  | TBA | TBA |  |  |  | 6816-LCP-0010 | SALT BAGGING SYSTEM PANEL | 6816-VP-0230 / DMC -BXX 01 | 6816-VP-0230 / 6816-DMC -B53 | TBA | 32x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B53 | SALT BAGGING SYSTEM | - | - | - | [42 empty] | 6816VP023001 | [22 empty] | 6816
2834 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-VP-0230-02 | 6816-VP-0230-02 |  | 6816-S-0230 | FAULT FEEDBACK OF SALT BAGGING SYSTEM | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ НАБОРА СОЛИ | FAULT FEEDBACK |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC |  | DRY | Controller 7 | BI02c |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DI |  |  | TBA | TBA |  |  |  | 6816-LCP-0010 | SALT BAGGING SYSTEM PANEL | 6816-VP-0230 / DMC -BXX 01 | 6816-VP-0230 / 6816-DMC -B53 | TBA | 32x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B53 | SALT BAGGING SYSTEM | - | - | - | [42 empty] | 6816VP023002 | [22 empty] | 6816
2835 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-VP-0230-03 | 6816-VP-0230-03 |  | 6816-S-0230 | LOCAL FEEDBACK OF SALT BAGGING SYSTEM | МЕСТНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О СИСТЕМЕ УПАКОВКИ СОЛИ | LOCAL FEEDBACK |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC |  | DRY | Controller 7 | BI02c |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DI |  |  | TBA | TBA |  |  |  | 6816-LCP-0010 | SALT BAGGING SYSTEM PANEL | 6816-VP-0230 / DMC -BXX 01 | 6816-VP-0230 / 6816-DMC -B53 | TBA | 32x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B53 | SALT BAGGING SYSTEM | - | - | - | [42 empty] | 6816VP023003 | [22 empty] | 6816
2836 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-VP-0230-04 | 6816-VP-0230-04 |  | 6816-S-0230 | REMOTE FEEDBACK OF SALT BAGGING SYSTEM | ДИСТАНЦИОННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О СИСТЕМЕ УПАКОВКИ СОЛИ | REMOTE FEEDBACK |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC |  | DRY | Controller 7 | BI02c |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DI |  |  | TBA | TBA |  |  |  | 6816-LCP-0010 | SALT BAGGING SYSTEM PANEL | 6816-VP-0230 / DMC -BXX 01 | 6816-VP-0230 / 6816-DMC -B53 | TBA | 32x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B53 | SALT BAGGING SYSTEM | - | - | - | [42 empty] | 6816VP023004 | [22 empty] | 6816
2837 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-VP-0230-11 | 6816-VP-0230-11 |  | 6816-S-0230 | START COMMAND OF SALT BAGGING SYSTEM | КОМАНДА ЗАПУСКА СИСТЕМЫ УПАКОВКИ СОЛИ | STRAT COMMAND |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC |  | WET | Controller 7 | BO01 |  |  |  | CLOSE | N_CLOSE | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DO |  |  | TBA | TBA |  |  |  | 6816-LCP-0010 | SALT BAGGING SYSTEM PANEL | 6816-VP-0230 / DMC -BXX 01 | 6816-VP-0230 / 6816-DMC -B53 | TBA | 32x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B53 | SALT BAGGING SYSTEM | - | - | - | [42 empty] | 6816VP023011 | [22 empty] | 6816
2838 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-VP-0230-12 | 6816-VP-0230-12 |  | 6816-S-0230 | STOP COMMAND OF SALT BAGGING SYSTEM | КОМАНДА ОСТАНОВКИ СИСТЕМЫ УПАКОВКИ СОЛИ | STOP COMMAND |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC |  | WET | Controller 7 | BO01 |  |  |  | CLOSE | N_CLOSE | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DO |  |  | TBA | TBA |  |  |  | 6816-LCP-0010 | SALT BAGGING SYSTEM PANEL | 6816-VP-0230 / DMC -BXX 01 | 6816-VP-0230 / 6816-DMC -B53 | TBA | 32x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B53 | SALT BAGGING SYSTEM | - | - | - | [42 empty] | 6816VP023012 | [22 empty] | 6816
2839 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-VP-0230-13 | 6816-VP-0230-13 |  | 6816-S-0230 | PERMISSIVE COMMAND OF SALT BAGGING SYSTEM | РАЗРЕШИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ УПАКОВКИ СОЛИ | PERMISSIVE COMMAND |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC |  | WET | Controller 7 | BO01 |  |  |  | CLOSE | N_CLOSE | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DO |  |  | TBA | TBA |  |  |  | 6816-LCP-0010 | SALT BAGGING SYSTEM PANEL | 6816-VP-0230 / DMC -BXX 01 | 6816-VP-0230 / 6816-DMC -B53 | TBA | 32x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P7 |  | 6816-DMC-B53 | SALT BAGGING SYSTEM | - | - | - | [42 empty] | 6816VP023013 | [22 empty] | 6816
2840 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1645A | 6816-MSI-1645A |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1645A |  | 6816-MSI-1645A/01+ 6816-MSI-1645A/02- | 6816-MSI-1645A/6816-DJB-127 | TBC | 6816-DJB-127 | 6816-DJB-127 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-127/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 | 6816-DMC-B52 | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1645A | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2841 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1645A | 6816-MSC-1645A |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1645A |  | 6816-MSC-1645A/01+ 6816-MSC-1645A/02- | 6816-MSC-1645A/6816-DJB-127 | TBC | 6816-DJB-127 | 6816-DJB-127 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-127/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B52 | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2842 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1645A | 6816-MXA-1645AA |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1645A |  | 6816-MXA-1645AA/01+ 6816-MXA-1645AA/02- | 6816-MXA-1645AA/6816-DJB-127 | TBC | 6816-DJB-127 | 6816-DJB-127 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-127/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1645A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2843 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1645A | 6816-MHS-1645AA |  | 6816-MC-1645A | H2SO4 DOSING PUMP -A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1645A |  | 6816-MHS-1645AA/01+ 6816-MHS-1645AA/02- | 6816-MHS-1645AA/6816-DJB-127 | TBC | 6816-DJB-127 | 6816-DJB-127 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-127/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B52 | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1645A | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2844 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1645B | 6816-MSI-1645B |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1645B |  | 6816-MSI-1645B/01+ 6816-MSI-1645B/02- | 6816-MSI-1645B/6816-DJB-127 | TBC | 6816-DJB-127 | 6816-DJB-127 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-127/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 | 6816-DMC-B52 | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1645B | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2845 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1645B | 6816-MSC-1645B |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1645B |  | 6816-MSC-1645B/01+ 6816-MSC-1645B/02- | 6816-MSC-1645B/6816-DJB-127 | TBC | 6816-DJB-127 | 6816-DJB-127 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-127/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B52 | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2846 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1645B | 6816-MXA-1645BA |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1645B |  | 6816-MXA-1645BA/01+ 6816-MXA-1645BA/02- | 6816-MXA-1645BA/6816-DJB-127 | TBC | 6816-DJB-127 | 6816-DJB-127 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-127/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1645B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2847 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1645B | 6816-MHS-1645BA |  | 6816-MC-1645B | H2SO4 DOSING PUMP -B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2029-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1645B |  | 6816-MHS-1645BA/01+ 6816-MHS-1645BA/02- | 6816-MHS-1645BA/6816-DJB-127 | TBC | 6816-DJB-127 | 6816-DJB-127 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-127/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B52 | H2SO4 Acid Dosing Pump- pH correction -DMF Feed | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1645B | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2848 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1644A | 6816-MSI-1644A |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1644A |  | 6816-MSI-1644A/01+ 6816-MSI-1644A/02- | 6816-MSI-1644A/6816-DJB-128 | TBC | 6816-DJB-128 | 6816-DJB-128 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-128/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 | 6816-DMC-B52 | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1644A | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2849 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1644A | 6816-MSC-1644A |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1644A |  | 6816-MSC-1644A/01+ 6816-MSC-1644A/02- | 6816-MSC-1644A/6816-DJB-128 | TBC | 6816-DJB-128 | 6816-DJB-128 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-128/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B52 | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1644A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2850 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1644A | 6816-MXA-1644AA |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1644A |  | 6816-MXA-1644AA/01+ 6816-MXA-1644AA/02- | 6816-MXA-1644AA/6816-DJB-128 | TBC | 6816-DJB-128 | 6816-DJB-128 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-128/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1644A | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-128 | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2851 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1644A | 6816-MHS-1644AA |  | 6816-MC-1644A | FROM H2SO4 DOSING PUMP -A | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -A | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1644A |  | 6816-MHS-1644AA/01+ 6816-MHS-1644AA/02- | 6816-MHS-1644AA/6816-DJB-128 | TBC | 6816-DJB-128 | 6816-DJB-128 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-128/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B52 | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1644A | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-128, Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2852 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1644B | 6816-MSI-1644B |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1644B |  | 6816-MSI-1644B/01+ 6816-MSI-1644B/02- | 6816-MSI-1644B/6816-DJB-128 | TBC | 6816-DJB-128 | 6816-DJB-128 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-128/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 | 6816-DMC-B52 | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1644B | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2853 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1644B | 6816-MSC-1644B |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1644B |  | 6816-MSC-1644B/01+ 6816-MSC-1644B/02- | 6816-MSC-1644B/6816-DJB-128 | TBC | 6816-DJB-128 | 6816-DJB-128 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-128/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B52 | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1644B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2854 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1644B | 6816-MXA-1644BA |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1644B |  | 6816-MXA-1644BA/01+ 6816-MXA-1644BA/02- | 6816-MXA-1644BA/6816-DJB-128 | TBC | 6816-DJB-128 | 6816-DJB-128 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-128/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1644B | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-128 | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2855 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1644B | 6816-MHS-1644BA |  | 6816-MC-1644B | FROM H2SO4 DOSING PUMP -B | ОТ ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА H2SO4 -B | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2028-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1644B |  | 6816-MHS-1644BA/01+ 6816-MHS-1644BA/02- | 6816-MHS-1644BA/6816-DJB-128 | TBC | 6816-DJB-128 | 6816-DJB-128 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-128/6816-DMC-B52 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B52 | H2SO4 Dosing Pump -pH correction DMF Feed Collection Tank | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1644B | [16 empty] | Previous JB is 6816-DJB-128, Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2856 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1647A | 6816-MSI-1647A |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1647A |  | 6816-MSI-1647A/01+ 6816-MSI-1647A/02- | 6816-MSI-1647A/6816-DJB-129 | TBC | 6816-DJB-129 | 6816-DJB-129 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-129/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 | 6816-DMC-B51 | 6816-DMC-B53 | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1647A | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2857 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1647A | 6816-MSC-1647A |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1647A |  | 6816-MSC-1647A/01+ 6816-MSC-1647A/02- | 6816-MSC-1647A/6816-DJB-129 | TBC | 6816-DJB-129 | 6816-DJB-129 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-129/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1647A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2858 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1647A | 6816-MXA-1647AA |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1647A |  | 6816-MXA-1647AA/01+ 6816-MXA-1647AA/02- | 6816-MXA-1647AA/6816-DJB-129 | TBC | 6816-DJB-129 | 6816-DJB-129 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-129/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B53 | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1647A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2859 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1647A | 6816-MHS-1647AA |  | 6816-MC-1647A | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -A | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -A | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1647A |  | 6816-MHS-1647AA/01+ 6816-MHS-1647AA/02- | 6816-MHS-1647AA/6816-DJB-129 | TBC | 6816-DJB-129 | 6816-DJB-129 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-129/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B51 | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1647A | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2860 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1647B | 6816-MSI-1647B |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1647B |  | 6816-MSI-1647B/01+ 6816-MSI-1647B/02- | 6816-MSI-1647B/6816-DJB-129 | TBC | 6816-DJB-129 | 6816-DJB-129 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-129/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 | 6816-DMC-B51 | 6816-DMC-B53 | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1647B | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2861 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1647B | 6816-MSC-1647B |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1647B |  | 6816-MSC-1647B/01+ 6816-MSC-1647B/02- | 6816-MSC-1647B/6816-DJB-129 | TBC | 6816-DJB-129 | 6816-DJB-129 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-129/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B51 | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1647B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2862 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1647B | 6816-MXA-1647BA |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1647B |  | 6816-MXA-1647BA/01+ 6816-MXA-1647BA/02- | 6816-MXA-1647BA/6816-DJB-129 | TBC | 6816-DJB-129 | 6816-DJB-129 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-129/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B53 | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1647B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2863 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1647B | 6816-MHS-1647BA |  | 6816-MC-1647B | H2SO4 DOSING PUMPS NEUTRALIZATION SUMP -B | НАСОСЫ ДОЗИРОВКИ H2SO4 НЕЙТРАЛИЗАЦИОННЫЙ ОТХОД -B | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2033-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1647B |  | 6816-MHS-1647BA/01+ 6816-MHS-1647BA/02- | 6816-MHS-1647BA/6816-DJB-129 | TBC | 6816-DJB-129 | 6816-DJB-129 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-129/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B51 | H2SO4 DOSING PUMPS (NEUTRALIZATION SUMP) | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1647B | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2864 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1648A | 6816-MSI-1648A |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1648A |  | 6816-MSI-1648A/01+ 6816-MSI-1648A/02- | 6816-MSI-1648A/6816-DJB-124 | TBC | 6816-DJB-124 | 6816-DJB-124 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-124/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 | 6816-DMC-B51 | 6816-DMC-B53 | Caustic Dosing Pump_Evaporator | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1648A | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2865 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1648A | 6816-MSC-1648A |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1648A |  | 6816-MSC-1648A/01+ 6816-MSC-1648A/02- | 6816-MSC-1648A/6816-DJB-124 | TBC | 6816-DJB-124 | 6816-DJB-124 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-124/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 | Caustic Dosing Pump_Evaporator | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2866 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1648A | 6816-MXA-1648AA |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1648A |  | 6816-MXA-1648AA/01+ 6816-MXA-1648AA/02- | 6816-MXA-1648AA/6816-DJB-124 | TBC | 6816-DJB-124 | 6816-DJB-124 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-124/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B53 | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1648A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2867 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1648A | 6816-MHS-1648AA |  | 6816-MC-1648A | CAUSTIC DOSING PUMP-A | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-А | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1648A |  | 6816-MHS-1648AA/01+ 6816-MHS-1648AA/02- | 6816-MHS-1648AA/6816-DJB-124 | TBC | 6816-DJB-124 | 6816-DJB-124 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-124/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B51 | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1648A | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2868 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1648B | 6816-MSI-1648B |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1648B |  | 6816-MSI-1648B/01+ 6816-MSI-1648B/02- | 6816-MSI-1648B/6816-DJB-124 | TBC | 6816-DJB-124 | 6816-DJB-124 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-124/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 | 6816-DMC-B51 | 6816-DMC-B53 | Caustic Dosing Pump_Evaporator | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1648B | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2869 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1648B | 6816-MSC-1648B |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1648B |  | 6816-MSC-1648B/01+ 6816-MSC-1648B/02- | 6816-MSC-1648B/6816-DJB-124 | TBC | 6816-DJB-124 | 6816-DJB-124 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-124/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B51 | Caustic Dosing Pump_Evaporator | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2870 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1648B | 6816-MXA-1648BA |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1648B |  | 6816-MXA-1648BA/01+ 6816-MXA-1648BA/02- | 6816-MXA-1648BA/6816-DJB-124 | TBC | 6816-DJB-124 | 6816-DJB-124 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-124/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B53 | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1648B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2871 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1648B | 6816-MHS-1648BA |  | 6816-MC-1648B | CAUSTIC DOSING PUMP-B | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС КАУСТИКИ-B | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1648B |  | 6816-MHS-1648BA/01+ 6816-MHS-1648BA/02- | 6816-MHS-1648BA/6816-DJB-124 | TBC | 6816-DJB-124 | 6816-DJB-124 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-124/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B51 | Caustic Dosing Pump_Evaporator | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1648B | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2872 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1641A | 6816-MSI-1641A |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A ( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1641A |  | 6816-MSI-1641A/01+ 6816-MSI-1641A/02- | 6816-MSI-1641A/6816-DJB-125 | TBC | 6816-DJB-125 | 6816-DJB-125 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-125/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 | 6816-DMC-B51 | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1641A | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2873 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1641A | 6816-MSC-1641A |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A ( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1641A |  | 6816-MSC-1641A/01+ 6816-MSC-1641A/02- | 6816-MSC-1641A/6816-DJB-125 | TBC | 6816-DJB-125 | 6816-DJB-125 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-125/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2874 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1641A | 6816-MXA-1641AA |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A ( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1641A |  | 6816-MXA-1641AA/01+ 6816-MXA-1641AA/02- | 6816-MXA-1641AA/6816-DJB-125 | TBC | 6816-DJB-125 | 6816-DJB-125 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-125/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1641A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2875 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1641A | 6816-MHS-1641AA |  | 6816-MC-1641A | H2SO4 DOSING PUMP -A ( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -A (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1641A |  | 6816-MHS-1641AA/01+ 6816-MHS-1641AA/02- | 6816-MHS-1641AA/6816-DJB-125 | TBC | 6816-DJB-125 | 6816-DJB-125 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-125/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B51 | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1641A | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2876 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1641B | 6816-MSI-1641B |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B ( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1641B |  | 6816-MSI-1641B/01+ 6816-MSI-1641B/02- | 6816-MSI-1641B/6816-DJB-125 | TBC | 6816-DJB-125 | 6816-DJB-125 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-125/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 | 6816-DMC-B51 | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1641B | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2877 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1641B | 6816-MSC-1641B |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B ( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1641B |  | 6816-MSC-1641B/01+ 6816-MSC-1641B/02- | 6816-MSC-1641B/6816-DJB-125 | TBC | 6816-DJB-125 | 6816-DJB-125 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-125/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B51 | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2878 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1641B | 6816-MXA-1641BA |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B ( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1641B |  | 6816-MXA-1641BA/01+ 6816-MXA-1641BA/02- | 6816-MXA-1641BA/6816-DJB-125 | TBC | 6816-DJB-125 | 6816-DJB-125 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-125/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B53 | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1641B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2879 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1641B | 6816-MHS-1641BA |  | 6816-MC-1641B | H2SO4 DOSING PUMP -B ( EVAPORATER PRE TREATMENT ) | ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС H2SO4 -B (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ) | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2030-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1641B |  | 6816-MHS-1641BA/01+ 6816-MHS-1641BA/02- | 6816-MHS-1641BA/6816-DJB-125 | TBC | 6816-DJB-125 | 6816-DJB-125 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-125/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B51 | H2SO4 Dosing Pump_Evaporator | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1641B | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2880 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1646A | 6816-MSI-1646A |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1646A |  | 6816-MSI-1646A/01+ 6816-MSI-1646A/02- | 6816-MSI-1646A/6816-DJB-126 | TBC | 6816-DJB-126 | 6816-DJB-126 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-126/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 | 6816-DMC-B51 | 6816-DMC-B53 | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1646A | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2881 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1646A | 6816-MSC-1646A |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1646A |  | 6816-MSC-1646A/01+ 6816-MSC-1646A/02- | 6816-MSC-1646A/6816-DJB-126 | TBC | 6816-DJB-126 | 6816-DJB-126 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-126/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1646A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2882 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1646A | 6816-MXA-1646AA |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1646A |  | 6816-MXA-1646AA/01+ 6816-MXA-1646AA/02- | 6816-MXA-1646AA/6816-DJB-126 | TBC | 6816-DJB-126 | 6816-DJB-126 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-126/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B53 | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1646A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2883 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1646A | 6816-MHS-1646AA |  | 6816-MC-1646A | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -A | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -A | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1646A |  | 6816-MHS-1646AA/01+ 6816-MHS-1646AA/02- | 6816-MHS-1646AA/6816-DJB-126 | TBC | 6816-DJB-126 | 6816-DJB-126 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-126/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B51 | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1646A | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2884 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1646B | 6816-MSI-1646B |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1646B |  | 6816-MSI-1646B/01+ 6816-MSI-1646B/02- | 6816-MSI-1646B/6816-DJB-126 | TBC | 6816-DJB-126 | 6816-DJB-126 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-126/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 | 6816-DMC-B51 | 6816-DMC-B53 | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1646B | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2885 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1646B | 6816-MSC-1646B |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1646B |  | 6816-MSC-1646B/01+ 6816-MSC-1646B/02- | 6816-MSC-1646B/6816-DJB-126 | TBC | 6816-DJB-126 | 6816-DJB-126 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-126/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B51 | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1646B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2886 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1646B | 6816-MXA-1646BA |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1646B |  | 6816-MXA-1646BA/01+ 6816-MXA-1646BA/02- | 6816-MXA-1646BA/6816-DJB-126 | TBC | 6816-DJB-126 | 6816-DJB-126 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-126/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B53 | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1646B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2887 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1646B | 6816-MHS-1646BA |  | 6816-MC-1646B | H2SO4 DOSING PUMPS MIXING TANK -B | ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ H2SO4 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАК -B | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2032-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1646B |  | 6816-MHS-1646BA/01+ 6816-MHS-1646BA/02- | 6816-MHS-1646BA/6816-DJB-126 | TBC | 6816-DJB-126 | 6816-DJB-126 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-126/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B51 | H2SO4 DOSING PUMP TO MIXING TANK (ETP) | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1646B | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2888 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1640A | 6816-MSI-1640A |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1640A |  | 6816-MSI-1640A/01+ 6816-MSI-1640A/02- | 6816-MSI-1640A/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 | 6816-DMC-B51 | 6816-DMC-B53 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1640A | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2889 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1640A | 6816-MSC-1640A |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1640A |  | 6816-MSC-1640A/01+ 6816-MSC-1640A/02- | 6816-MSC-1640A/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1640A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2890 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1640A | 6816-MXA-1640AA |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1640A |  | 6816-MXA-1640AA/01+ 6816-MXA-1640AA/02- | 6816-MXA-1640AA/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B53 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1640A | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2891 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1640A | 6816-MHS-1640AA |  | 6816-MC-1640A | ACID DOSING PUMPS -A | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -А | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1640A |  | 6816-MHS-1640AA/01+ 6816-MHS-1640AA/02- | 6816-MHS-1640AA/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B51 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1640A | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2892 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1640B | 6816-MSI-1640B |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1640B |  | 6816-MSI-1640B/01+ 6816-MSI-1640B/02- | 6816-MSI-1640B/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 | 6816-DMC-B51 | 6816-DMC-B53 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1640B | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2893 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1640B | 6816-MSC-1640B |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1640B |  | 6816-MSC-1640B/01+ 6816-MSC-1640B/02- | 6816-MSC-1640B/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B51 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1640B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2894 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1640B | 6816-MXA-1640BA |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1640B |  | 6816-MXA-1640BA/01+ 6816-MXA-1640BA/02- | 6816-MXA-1640BA/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B53 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1640B | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2895 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1640B | 6816-MHS-1640BA |  | 6816-MC-1640B | ACID DOSING PUMPS -B | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -B | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1640B |  | 6816-MHS-1640BA/01+ 6816-MHS-1640BA/02- | 6816-MHS-1640BA/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B51 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1640B | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2896 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSF-PM-1640C | 6816-MSI-1640C |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR SPEED FEEDBACK | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSI |  | 68-P-1640C |  | 6816-MSI-1640C/01+ 6816-MSI-1640C/02- | 6816-MSI-1640C/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P6 | 6816-DMC-B51 | 6816-DMC-B53 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSFPM1640C | [16 empty] | Previously this signal is AI, now changed to DI | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2897 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MSCM-PM-1640C | 6816-MSC-1640C |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR SPEED COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | - | - | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MSC |  | 68-P-1640C |  | 6816-MSC-1640C/01+ 6816-MSC-1640C/02- | 6816-MSC-1640C/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P6 |  | 6816-DMC-B51 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | 0 | 100 | % |  | 0 | 100 | % |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | % | [26 empty] | 6816MSCMPM1640C | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2898 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXX-PM-1640C | 6816-MXA-1640CA |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR FAULT SIGNAL | - | DCS | VFD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c | - | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MXA |  | 68-P-1640C |  | 6816-MXA-1640CA/01+ 6816-MXA-1640CA/02- | 6816-MXA-1640CA/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B53 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P5 |  | 6816-DMC-B53 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXPM1640C | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2899 | 6 | 2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MXXL-PM-1640C | 6816-MHS-1640CA |  | 6816-MC-1640C | ACID DOSING PUMPS -C | НАСОСЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ КИСЛОТЫ -C | MOTOR START/STOP COMMAND | - | DCS | VFD | AO | NIS |  |  | 230V AC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AO02b |  |  |  | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2031-01 |  | TYPE F |  | MHS |  | 68-P-1640C |  | 6816-MHS-1640CA/01+ 6816-MHS-1640CA/02- | 6816-MHS-1640CA/6816-DJB-130 | TBC | 6816-DJB-130 | 6816-DJB-130 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-130/6816-DMC-B51 | TBC | 8P x 1 Sqmm PVC cable |  | P5 | 6816-DMC-B53 | 6816-DMC-B51 | ACID DOSING PUMPS-DEGASSING | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXXLPM1640C | [16 empty] | Previously this signal is DO now changed to AO | [5 empty] | 6816 | [33 empty] | Dosing pump Hard wire signals
2900 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4025 | 6816-PG-4025 |  | 6816-P-4025 | DISTILLATE TO DECANTER CENTRIFUGE A/B | ДИСТИЛЛЯТ В ДЕКАНТЕРНУЮ ЦЕНТРИФУГУ A/B | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | P-4025 |  | PG | 6816-0096-1CL01C-50-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4025 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 30.06.2023
2901 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4003 | 6816-PG-4003 |  | 6816-P-4003 | DRAIN FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT | СЛИВ ИЗ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА, 1-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | P-4003 |  | PG | 6816-0180-1DS01C-15-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4003 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 30.06.2023
2902 | 1 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PG-4008 | 6816-PG-4008 |  | 6816-P-4008 | DRAIN FROM CIRCULATION PUMP, 2 st EFFECT | СЛИВ ИЗ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА, 2-Я СТУПЕНЬ | PRESSURE GUAGE |  | - | FIELD | NA | [5 empty] | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 |  | P-4008 |  | PG | 6816-0330-1DS01C-15-RRJ-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816PG4008 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 30.06.2023
2903 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-FI-2048 | 6816-FI-2048 |  | 6816-F-2048 | FROM EVAPORATOR 2 ND STAGE-C TO FEED COLLECTION TANK | ОТ ИСПАРИТЕЛЯ 2-Й СТУПЕНИ-C К БАКУ СБОРА КОРМОВ | FLOW INDICATING ROTAMETER |  | - | FIELD | - | [5 empty] | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2002-01 |  | F-2048 |  | FI | 6816-0518-1CL01C-15-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2048 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | Added as per Latest P&ID, 29.09.2023
2904 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PT-5038 | 6816-PT-5038 |  | 6816-P-5038 | STEAM FROM REFINERY SYSTEM MP STEAM AT PROCESS UNIT | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРА ИЗ СИСТЕМЫ НПЗ ПАРА СД НА ТЕХНИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-0,1…3)MPa-0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | P-5038 |  | PIT | 6816-0011-016CM1F15A-300-MS-IH |  |  | 6816-PT-5038/01+ 6816-PT-5038/02- | 6816-PT-5038/6816-DJB-112 | TBC | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | - | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P16 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.5 | 2.5 | Mpa |  | 0.5 | 2.5 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5038 |  |  |  |  | 6816PT5038 | [16 empty] | PIT changed to PT, Added as per Latest P&ID 29.09.2023 | [5 empty] | 6816
2905 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAF-5038 | 6816-PAF-5038 |  | 6816-P-5038 | STEAM FROM REFINERY SYSTEM MP STEAM AT PROCESS UNIT | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКОВ ПАР ИЗ СИСТЕМЫ НПЗ ПАР СД НА ТЕХНИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | P-5038 |  | PAF | 6816-0011-016CM1F15A-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5038 | [16 empty] | Added as per Latest P&ID 29.09.2023 | [5 empty] | 6816
2906 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PI-5038 | 6816-PI-5038 |  | 6816-P-5038 | STEAM FROM REFINERY SYSTEM MP STEAM AT PROCESS UNIT | ПАР ИЗ СИСТЕМЫ НПЗ ПАР СД НА ТЕХНИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | P-5038 |  | PI | 6816-0011-016CM1F15A-300-MS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5038 | [16 empty] | Added as per Latest P&ID 29.09.2023 | [5 empty] | 6816
2907 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AE-0006 | 6816-AE-0006 |  | 6816-A-0006 | STEAM CONDENSATE TO REFINERY SYSTEM |  | ANALYZER ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | A-0006 |  | AE | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AE0006 | [22 empty] | 6816
2908 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AIT-0006 | 6816-AIT-0006 |  | 6816-A-0006 | STEAM CONDENSATE TO REFINERY SYSTEM | ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТ В СИСТЕМУ ОЧИСТКИ | ANALYZER INDICATING TRANSMITTER-PH | EcoSens-2 + ES-PH-9123 (integrated flowcell) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 230V AC | 5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02c | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | A-0006 |  | AIT | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  | 6816-AIT-0006/01+ 6816-AIT-0006/02- | 6816-AIT-0006/6816-DJB-101 | TBC | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P17 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 14 | pH |  | 0 | 14 | pH |  |  |  |  | - |  | 5 |  | 11 |  | - | pH | [20 empty] | Y | 6816AIT900 |  |  |  |  | 6816AIT0006 | [22 empty] | 6816
2909 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AAF-0006 | 6816-AAF-0006 |  | 6816-A-0006 | STEAM CONDENSATE TO REFINERY SYSTEM | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ АНАЛИЗАТОРА ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА В СИСТЕМЕ НПЗ | ANALYZER TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | A-0006 |  | AAF | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAF0006 | [22 empty] | 6816
2910 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AI-0006 | 6816-AI-0006 |  | 6816-A-0006 | STEAM CONDENSATE TO REFINERY SYSTEM | ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТ В СИСТЕМУ ОЧИСТКИ | ANALYZER INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | A-0006 |  | AI | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AI0006 | [22 empty] | 6816
2911 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AAL-0006 | 6816-AAL-0006 |  | 6816-A-0006 | STEAM CONDENSATE TO REFINERY SYSTEM | PH СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКИЙ ВХОД ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТ В СИСТЕМУ ОЧИСТКИ | ANALYZER LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | A-0006 |  | AAL | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | pH | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAL0006 | [22 empty] | 6816
2912 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AAH-0006 | 6816-AAH-0006 |  | 6816-A-0006 | STEAM CONDENSATE TO REFINERY SYSTEM | ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТ В СИСТЕМУ ОЧИСТКИ | ANALYZER HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | A-0006 |  | AAH | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [12 empty] | 11 |  |  | pH | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAH0006 | [22 empty] | 6816
2913 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AE-0007 | 6816-AE-0007 |  | 6816-A-0007 | STEAM CONDENSATE TO REFINERY SYSTEM |  | ANALYZER ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | A-0007 |  | AE | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AE0007 | [22 empty] | 6816
2914 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AIT-0007 | 6816-AIT-0007 |  | 6816-A-0007 | STEAM CONDENSATE TO REFINERY SYSTEM | ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТ В СИСТЕМУ ОЧИСТКИ | ANALYZER INDICATING TRANSMITTER-COND | EcoSens-2 + ES-COND-1-A-316-5 (integrated flowcell) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 230V AC | 5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02c | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | A-0007 |  | AIT | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  | 6816-AIT-0007/01+ 6816-AIT-0007/02- | 6816-AIT-0007/6816-DJB-101 | TBC | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P18 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 1000 | µS/ Cm |  | 0 | 1000 | µS/ Cm |  |  |  |  | - |  | - |  | 400 |  | - | µS/ Cm | [20 empty] | Y | 6816AIT900 |  |  |  |  | 6816AIT0007 | [22 empty] | 6816
2915 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AAF-0007 | 6816-AAF-0007 |  | 6816-A-0007 | STEAM CONDENSATE TO REFINERY SYSTEM | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ АНАЛИЗАТОРА ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА В СИСТЕМЕ НПЗ | ANALYZER TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | A-0007 |  | AAF | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAF0007 | [22 empty] | 6816
2916 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AI-0007 | 6816-AI-0007 |  | 6816-A-0007 | STEAM CONDENSATE TO REFINERY SYSTEM | ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТ В СИСТЕМУ ОЧИСТКИ | ANALYZER INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | A-0007 |  | AI | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AI0007 | [22 empty] | 6816
2917 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AAH-0007 | 6816-AAH-0007 |  | 6816-A-0007 | STEAM CONDENSATE TO REFINERY SYSTEM | ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТ В СИСТЕМУ ОЧИСТКИ | ANALYZER HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | A-0007 |  | AAH | 6816-0113-1SB01B-80-CH1-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [12 empty] | 40 |  |  | cms/cm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAH0007 | [22 empty] | 6816
2918 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9021 | 6816-XV-9021 |  | 6816-XV-9021 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP -A | ДИСТИЛЛЯТ ИЗ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА, 1-Я СТУПЕНЬ К НАСОСУ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА -A | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0591-1CL01C-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV9021 | [22 empty] | 6816
2919 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9021 | 6816-XZSC-9021 |  | 6816-XV-9021 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP -A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9021 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0591-1CL01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9021/01+ 6816-XZSC-9021/02- | 6816-XZSC-9021/6816-DJB-201 |  | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P13 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC9021 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2920 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9021 | 6816-XZSO-9021 |  | 6816-XV-9021 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP -A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9021 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0591-1CL01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9021/01+ 6816-XZSO-9021/02- | 6816-XZSO-9021/6816-DJB-201 |  | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P14 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO9021 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2921 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9021 | 6816-XY-9021 |  | 6816-XV-9021 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP -A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9021 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0591-1CL01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-9021/01+ 6816-XY-9021/02- | 6816-XY-9021/6816-DJB-301 |  | 6816-DJB-301 | 6816-DJB-301 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-301/6816-DMC-B53 | - | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C19,C20,C21 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY9021 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2922 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LS-3006 | 6816-LS-3006 |  | 6816-L-3006 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL SWITCH-TUNING FORK |  | DCS | FIELD | - |  |  |  | 24V DC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | L-3006 |  | LS |  | 68-V-1610A | [7 empty] | - | [6 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LS3006 | [22 empty] | 6816
2923 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAHH-3006 | 6816-LAHH-3006 |  | 6816-L-3006 | EVAPORATOR ,1ST EFFECT | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM | - | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | BI02d | - | NO |  | ALARM | NORMAL | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | L-3006 |  | LAHH |  | 68-V-1610A |  | 6816-LAHH-3006/01+ 6816-LAHH-3006/02- | 6816-LAHH-3006/6816-DJB-138 | - | 6816-DJB-138 | 6816-DJB-138 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-138 /6816-DMC-B53 | - | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B53 |  | 0 | 4000 | mm |  | 0 | 4000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 3700 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3006 | [16 empty] | Voltage level changed form 230V AC to 24V DC | [5 empty] | 6816
2924 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LS-3010 | 6816-LS-3010 |  | 6816-L-3010 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL SWITCH-TUNING FORK |  | DCS | FIELD | - |  |  |  | 24V DC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | L-3010 |  | LS |  | 68-V-1620A | [7 empty] | - | [6 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LS3010 | [22 empty] | 6816
2925 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAHH-3010 | 6816-LAHH-3010 |  | 6816-L-3010 | EVAPORATOR ,2ND FFECT A | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM | - | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | BI02d | - | NO |  | ALARM | NORMAL | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | L-3010 |  | LAHH |  | 68-V-1620A |  | 6816-LAHH-3010/01+ 6816-LAHH-3010/02- | 6816-LAHH-3010/6816-DJB-138 | - | 6816-DJB-138 | 6816-DJB-138 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-138 /6816-DMC-B53 | - | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  | 6816-DMC-B53 |  | 0 | 4000 | mm |  | 0 | 4000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 3650 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3010 | [16 empty] | Voltage level changed form 230V AC to 24V DC | [5 empty] | 6816
2926 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9022 | 6816-XV-9022 |  | 6816-XV-9022 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP-A, 2nd EFFECT TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT STAGE-B | ДИСТИЛЛЯТ ИЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА-А, 2-Й КАСТУШИ В ИСПАРИТЕЛЬ 1-Я СТУПЕНЬНОЙ СТУПЕНИ-B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0593-1DS01C-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV9022 | [22 empty] | 6816
2927 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9022 | 6816-XZSC-9022 |  | 6816-XV-9022 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP-A, 2nd EFFECT TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT STAGE-B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9022 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0593-1DS01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9022/01+ 6816-XZSC-9022/02- | 6816-XZSC-9022/6816-DJB-201 |  | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P15 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC9022 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2928 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9022 | 6816-XZSO-9022 |  | 6816-XV-9022 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP-A, 2nd EFFECT TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT STAGE-B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9022 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0593-1DS01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9022/01+ 6816-XZSO-9022/02- | 6816-XZSO-9022/6816-DJB-201 |  | 6816-DJB-201 | 6816-DJB-201 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-201/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P16 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO9022 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2929 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9022 | 6816-XY-9022 |  | 6816-XV-9022 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP-A, 2nd EFFECT TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT STAGE-B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9022 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2006-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0593-1DS01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-9022/01+ 6816-XY-9022/02- | 6816-XY-9022/6816-DJB-301 |  | 6816-DJB-301 | 6816-DJB-301 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-301/6816-DMC-B53 | - | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C22,C23,C24 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY9022 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2930 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9035 | 6816-XV-9035 |  | 6816-XV-9035 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR A TO EVAPORATOR, 2nd STAGE A | ШВАЗИЯ ИЗ СЕПАРАТОРА МАТОЧНОГО ЩЕЛКА А В ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0066-1DS01C-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9035 | [22 empty] | 6816
2931 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9035 | 6816-XZSC-9035 |  | 6816-XV-9035 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR A TO EVAPORATOR, 2nd STAGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9035 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0066-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-9035 /01+ 6816-XZSC-9035 /02- | 6816-XZSC-9035 /6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9035 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2932 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9035 | 6816-XZSO-9035 |  | 6816-XV-9035 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR A TO EVAPORATOR, 2nd STAGE A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9035 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0066-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-9035 /01+ 6816-XZSO-9035 /02- | 6816-XZSO-9035 /6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9035 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2933 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9035 | 6816-XY-9035 |  | 6816-XV-9035 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR A TO EVAPORATOR, 2nd STAGE A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9035 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 |  | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0066-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-9035/01+ 6816-XY-9035/02- | 6816-XY-9035/6816-DJB-311 |  | 6816-DJB-311 | 6816-DJB-311 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-311/6816-DMC-B53 | - | 32 x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close | [35 empty] | 6816XY9035 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2934 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9027 | 6816-XV-9027 |  | 6816-XV-9027 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR A TO DECANTER CENTRIFUGE-A | ШВАЗИЯ ИЗ СЕПАРАТОРА МАТОЧНОГО ЩЕЛКА А В ДЕКАНТЕРНУЮ ЦЕНТРИФУГУ-А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0066-1DS01C-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9027 | [22 empty] | 6816
2935 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9027 | 6816-XZSC-9027 |  | 6816-XV-9027 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR A TO DECANTER CENTRIFUGE-A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9027 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0066-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-9027 /01+ 6816-XZSC-9027 /02- | 6816-XZSC-9027 /6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9027 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2936 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9027 | 6816-XZSO-9027 |  | 6816-XV-9027 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR A TO DECANTER CENTRIFUGE-A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9027 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0066-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-9027 /01+ 6816-XZSO-9027 /02- | 6816-XZSO-9027 /6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9027 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2937 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9027 | 6816-XY-9027 |  | 6816-XV-9027 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR A TO DECANTER CENTRIFUGE-A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9027 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 |  | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0066-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-9027/01+ 6816-XY-9027/02- | 6816-XY-9027/6816-DJB-311 |  | 6816-DJB-311 | 6816-DJB-311 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-311/6816-DMC-B53 | - | 32 x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close | [35 empty] | 6816XY9027 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2938 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LS-3016 | 6816-LS-3016 |  | 6816-L-3016 | EVAPORATOR ,1ND FFECT B | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL SWITCH-TUNING FORK |  | DCS | FIELD | - |  |  |  | 24V DC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 |  | L-3016 |  | LS |  | 68-V-1610B | [7 empty] | - | [6 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LS3016 | [22 empty] | 6816
2939 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAHH-3016 | 6816-LAHH-3016 |  | 6816-L-3016 | EVAPORATOR ,1ND FFECT B | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM | - | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | BI02d | - | NO |  | ALARM | NORMAL | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 |  | L-3016 |  | LAHH |  | 68-V-1610B |  | 6816-LAHH-3016/01+ 6816-LAHH-3016/02- | 6816-LAHH-3016/6816-DJB-138 | - | 6816-DJB-138 | 6816-DJB-138 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-138 /6816-DMC-B53 | - | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B53 |  | 0 | 4000 | mm |  | 0 | 4000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 3700 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3016 | [16 empty] | Voltage level changed form 230V AC to 24V DC | [5 empty] | 6816
2940 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9023 | 6816-XV-9023 |  | 6816-XV-9023 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP-B | ДИСТИЛЛЯТ ИЗ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА, 1-Я СТУПЕНЬ НА НАСОС ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА-Б | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0597-1CL01C-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV9023 | [22 empty] | 6816
2941 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9023 | 6816-XZSC-9023 |  | 6816-XV-9023 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP-B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9023 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0597-1CL01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9023/01+ 6816-XZSC-9023/02- | 6816-XZSC-9023/6816-DJB-202 |  | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P13 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC9023 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2942 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9023 | 6816-XZSO-9023 |  | 6816-XV-9023 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP-B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9023 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0597-1CL01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9023/01+ 6816-XZSO-9023/02- | 6816-XZSO-9023/6816-DJB-202 |  | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P14 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO9023 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2943 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9023 | 6816-XY-9023 |  | 6816-XV-9023 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP-B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9023 | VALVE COMMAND OPEN | - | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0597-1CL01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-9023/01+ 6816-XY-9023/02- | 6816-XY-9023/6816-DJB-302 |  | 6816-DJB-302 | 6816-DJB-302 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-302/6816-DMC-B53 | - | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C19,C20,C21 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY9023 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2944 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LS-3018 | 6816-LS-3018 |  | 6816-L-3018 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ B | LEVEL SWITCH-TUNING FORK |  | DCS | FIELD | - |  |  |  | 24V DC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | L-3018 |  | LS |  | 68-V-1620B | [7 empty] | - | [6 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LS3018 | [22 empty] | 6816
2945 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAHH-3018 | 6816-LAHH-3018 |  | 6816-L-3018 | EVAPORATOR ,2ND FFECT B | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Я СТУПЕНЬ B | LEVEL HIGH HIGH ALARM | - | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | BI02d | - | NO |  | ALARM | NORMAL | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | L-3018 |  | LAHH |  | 68-V-1620B |  | 6816-LAHH-3018/01+ 6816-LAHH-3018/02- | 6816-LAHH-3018/6816-DJB-138 | - | 6816-DJB-138 | 6816-DJB-138 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-138 /6816-DMC-B53 | - | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  | 6816-DMC-B53 |  | 0 | 4000 | mm |  | 0 | 4000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 3650 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3018 | [16 empty] | Voltage level changed form 230V AC to 24V DC | [5 empty] | 6816
2946 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9026 | 6816-XV-9026 |  | 6816-XV-9026 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP, 2nd EFFECT TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT STAGE-C | ДИСТИЛЛЯТ ИЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА 2-Й КАСАТЕЛЬНОСТИ В ИСПАРИТЕЛЬ 1-Я СТУПЕНЬНОЙ СТУПЕНИ-C | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0604-1DS01C-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV9026 | [22 empty] | 6816
2947 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9026 | 6816-XZSC-9026 |  | 6816-XV-9026 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP, 2nd EFFECT TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT STAGE-C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9026 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0604-1DS01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9026/01+ 6816-XZSC-9026/02- | 6816-XZSC-9026/6816-DJB-202 |  | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P15 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC9026 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2948 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9026 | 6816-XZSO-9026 |  | 6816-XV-9026 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP, 2nd EFFECT TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT STAGE-C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9026 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0604-1DS01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9026/01+ 6816-XZSO-9026/02- | 6816-XZSO-9026/6816-DJB-202 |  | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P16 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO9026 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2949 | 3 |  |  | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-XY-9026 | 6816-XY-9026 |  | 6816-XV-9026 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP, 2nd EFFECT TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT STAGE-C | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9026 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2012-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0604-1DS01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-9026/01+ 6816-XY-9026/02- | 6816-XY-9026/6816-DJB-302 |  | 6816-DJB-302 | 6816-DJB-302 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-302/6816-DMC-B53 | - | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C22,C23,C24 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY9026 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2950 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9028 | 6816-XV-9028 |  | 6816-XV-9028 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR B TO EVAPORATOR 2 ND EFFECT STAGE B | ШЛАМИЯ ИЗ СЕПАРАТОРА МАТОЧНОГО РАСТВОРА B В ИСПАРИТЕЛЬ 2, ND ЭСТУПЕНЬ B. | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0522-1DS01C-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9028 | [22 empty] | 6816
2951 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9028 | 6816-XZSC-9028 |  | 6816-XV-9028 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR B TO EVAPORATOR 2 ND EFFECT STAGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9028 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0522-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-9028/01+ 6816-XZSC-9028/02- | 6816-XZSC-9028/6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9028 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2952 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9028 | 6816-XZSO-9028 |  | 6816-XV-9028 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR B TO EVAPORATOR 2 ND EFFECT STAGE B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9028 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0522-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-9028/01+ 6816-XZSO-9028/02- | 6816-XZSO-9028/6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9028 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2953 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9028 | 6816-XY-9028 |  | 6816-XV-9028 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR B TO EVAPORATOR 2 ND EFFECT STAGE B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9028 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0522-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-9028/01+ 6816-XY-9028/02- | 6816-XY-9028/6816-DJB-311 |  | 6816-DJB-311 | 6816-DJB-311 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-311/6816-DMC-B53 | - | 32 x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9028 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2954 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9029 | 6816-XV-9029 |  | 6816-XV-9029 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR B TO DECANTER CENTRIFUGE-A | ШВАЗИЯ ИЗ СЕПАРАТОРА МАТОЧНОГО РАСТВОРА В В ДЕКАНТЕРНУЮ ЦЕНТРИФУГУ-А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0122-1DS01C-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9029 | [22 empty] | 6816
2955 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9029 | 6816-XZSC-9029 |  | 6816-XV-9029 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR B TO DECANTER CENTRIFUGE-A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9029 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0122-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-9029/01+ 6816-XZSC-9029/02- | 6816-XZSC-9029/6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P7 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9029 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2956 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9029 | 6816-XZSO-9029 |  | 6816-XV-9029 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR B TO DECANTER CENTRIFUGE-A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9029 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0122-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-9029/01+ 6816-XZSO-9029/02- | 6816-XZSO-9029/6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P8 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9029 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2957 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9029 | 6816-XY-9029 |  | 6816-XV-9029 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR B TO DECANTER CENTRIFUGE-A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9029 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0122-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-9029/01+ 6816-XY-9029/02- | 6816-XY-9029/6816-DJB-311 |  | 6816-DJB-311 | 6816-DJB-311 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-311/6816-DMC-B53 | - | 32 x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9029 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2958 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LS-3026 | 6816-LS-3026 |  | 6816-L-3026 | EVAPORATOR, 1 st EFFECT C | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL SWITCH-TUNING FORK |  | DCS | FIELD | - |  |  |  | 24V DC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | L-3026 |  | LS |  | 68-V-1610C | [7 empty] | - | [6 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LS3026 | [22 empty] | 6816
2959 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAHH-3026 | 6816-LAHH-3026 |  | 6816-L-3026 | EVAPORATOR, 1 st EFFECT C | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 1-Я СТУПЕНЬ | LEVEL HIGH HIGH ALARM | - | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | BI02d | - | NO |  | ALARM | NORMAL | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | L-3026 |  | LAHH |  | 68-V-1610C |  | 6816-LAHH-3026/01+ 6816-LAHH-3026/02- | 6816-LAHH-3026/6816-DJB-138 | - | 6816-DJB-138 | 6816-DJB-138 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-138 /6816-DMC-B53 | - | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B53 |  | 0 | 5000 | mm |  | 0 | 5000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 3700 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3026 | [16 empty] | Voltage level changed form 230V AC to 24V DC | [5 empty] | 6816
2960 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9024 | 6816-XV-9024 |  | 6816-XV-9024 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP-C | ДИСТИЛЛЯТ ИЗ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА, 1-Я СТУПЕНЬ К НАСОСУ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА-C | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0601-1CL01C-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV9024 | [22 empty] | 6816
2961 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9024 | 6816-XZSC-9024 |  | 6816-XV-9024 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP-C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9024 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0601-1CL01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9024/01+ 6816-XZSC-9024/02- | 6816-XZSC-9024/6816-DJB-202 |  | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P17 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC9024 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2962 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9024 | 6816-XZSO-9024 |  | 6816-XV-9024 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP-C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9024 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0601-1CL01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9024/01+ 6816-XZSO-9024/02- | 6816-XZSO-9024/6816-DJB-202 |  | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P18 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO9024 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2963 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9024 | 6816-XY-9024 |  | 6816-XV-9024 | DISTILLATE FROM CIRCULATION PUMP, 1 st EFFECT TO SLURRY TRANSFER PUMP-C | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9024 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2016-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0601-1CL01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-9024/01+ 6816-XY-9024/02- | 6816-XY-9024/6816-DJB-303 |  | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-02 | - | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C1,C2,C3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY9024 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2964 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LS-3029 | 6816-LS-3029 |  | 6816-L-3029 | EVAPORATOR, 2nd EFFECT C | ИСПАРИТЕЛЬ, 2-Я СТУПЕНЬ C | LEVEL SWITCH-TUNING FORK |  | DCS | FIELD | - |  |  |  | 24V DC |  | 4 WIRE, FIELD POWERED |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 |  | L-3029 |  | LS |  | 68-V-1620C | [7 empty] | - | [6 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816LS3029 | [22 empty] | 6816
2965 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LAHH-3029 | 6816-LAHH-3029 |  | 6816-L-3029 | EVAPORATOR, 2nd EFFECT C | АВАРИЙНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В ИСПАРИТЕЛЕ, 2-Й СТУПЕНЬ C | LEVEL HIGH HIGH ALARM | - | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | BI02d | - | NO |  | ALARM | NORMAL | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 |  | L-3029 |  | LAHH |  | 68-V-1620C |  | 6816-LAHH-3029/01+ 6816-LAHH-3029/02- | 6816-LAHH-3029/6816-DJB-138 | - | 6816-DJB-138 | 6816-DJB-138 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-138 /6816-DMC-B53 | - | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B53 |  | 0 | 5000 | mm |  | 0 | 5000 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 3650 | mm | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LAHH3029 | [16 empty] | Voltage level changed form 230V AC to 24V DC | [5 empty] | 6816
2966 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9025 | 6816-XV-9025 |  | 6816-XV-9025 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP, 2nd EFFECT TO DECANTER CENTRIFUGE-A | ДИСТИЛЛЯТ ИЗ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА 2-Й КАТАЛОГ НА ДЕКАНТЕРНУЮ ЦЕНТРИФУГУ-А | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0606-1DS01C-50-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV9025 | [22 empty] | 6816
2967 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9025 | 6816-XZSC-9025 |  | 6816-XV-9025 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP, 2nd EFFECT TO DECANTER CENTRIFUGE-A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9025 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0606-1DS01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9025/01+ 6816-XZSC-9025/02- | 6816-XZSC-9025/6816-DJB-202 |  | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P19 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC9025 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2968 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9025 | 6816-XZSO-9025 |  | 6816-XV-9025 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP, 2nd EFFECT TO DECANTER CENTRIFUGE-A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9025 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0606-1DS01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9025/01+ 6816-XZSO-9025/02- | 6816-XZSO-9025/6816-DJB-202 |  | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P20 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO9025 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2969 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9025 | 6816-XY-9025 |  | 6816-XV-9025 | DISTILLATE FROM RECIRCULATION PUMP, 2nd EFFECT TO DECANTER CENTRIFUGE-A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9025 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2018-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0606-1DS01C-50-PC-NI |  |  | 6816-XY-9025/01+ 6816-XY-9025/02- | 6816-XY-9025/6816-DJB-303 |  | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-02 | - | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY9025 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2970 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9030 | 6816-XV-9030 |  | 6816-XV-9030 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR C TO EVAPORATOR 2 ND EFFECT STAGE C | ШВАЗИЯ ИЗ СЕПАРАТОРА МАТОЧНОГО РАСТВОРА C В ИСПАРИТЕЛЬ 2-Й СТУПЕНИ C ЭСТУПЕНЬА C | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0322-1DS01C-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9030 | [22 empty] | 6816
2971 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9030 | 6816-XZSC-9030 |  | 6816-XV-9030 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR C TO EVAPORATOR 2 ND EFFECT STAGE C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9030 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0322-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-9030/01+ 6816-XZSC-9030/02- | 6816-XZSC-9030/6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P9 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9030 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2972 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9030 | 6816-XZSO-9030 |  | 6816-XV-9030 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR C TO EVAPORATOR 2 ND EFFECT STAGE C | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9030 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0322-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-9030/01+ 6816-XZSO-9030/02- | 6816-XZSO-9030/6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P10 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9030 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2973 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9030 | 6816-XY-9030 |  | 6816-XV-9030 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR C TO EVAPORATOR 2 ND EFFECT STAGE C | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9030 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0322-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-9030/01+ 6816-XY-9030/02- | 6816-XY-9030/6816-DJB-311 |  | 6816-DJB-311 | 6816-DJB-311 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-311/6816-DMC-B53 | - | 32 x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C13,C14,C15 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9030 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2974 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9031 | 6816-XV-9031 |  | 6816-XV-9031 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR C TO DECANTER CENTRIFUGE-A | ШЛАМИЯ ИЗ СЕПАРАТОРА МАТОЧНОГО РАСТВОРА C В ДЕКАНТЕРНУЮ ЦЕНТРИФУГУ-A | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0123-1DS01C-20-BS-IH | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9031 | [22 empty] | 6816
2975 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9031 | 6816-XZSC-9031 |  | 6816-XV-9031 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR C TO DECANTER CENTRIFUGE-A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9031 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0123-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSC-9031/01+ 6816-XZSC-9031/02- | 6816-XZSC-9031/6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P11 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9031 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2976 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9031 | 6816-XZSO-9031 |  | 6816-XV-9031 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR C TO DECANTER CENTRIFUGE-A | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9031 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0123-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XZSO-9031/01+ 6816-XZSO-9031/02- | 6816-XZSO-9031/6816-DJB-211 |  | 6816-DJB-211 | 6816-DJB-211 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-211/6816-DMC-B02 | - | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P12 |  | 6816-DMC-B02 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9031 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2977 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9031 | 6816-XY-9031 |  | 6816-XV-9031 | SLURRY FROM MOTHER LIQUOR SEPARATOR C TO DECANTER CENTRIFUGE-A | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9031 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0123-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-XY-9031/01+ 6816-XY-9031/02- | 6816-XY-9031/6816-DJB-311 |  | 6816-DJB-311 | 6816-DJB-311 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-311/6816-DMC-B53 | - | 32 x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C16,C17,C18 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9031 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
2978 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AE-0008 | 6816-AE-0008 |  | 6816-A-0008 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B |  | ANALYZER ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | A-0008 |  | AE | 6816-0098-1CL01C-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AE0008 | [22 empty] | 6816
2979 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AIT-0008 | 6816-AIT-0008 |  | 6816-A-0008 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B | ДИСТИЛЛЯТ ИЗ НАСОСОВ ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A/B | ANALYZER INDICATING TRANSMITTER-PH | EcoSens-2 + ES-PH-9123 (integrated flowcell) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 230V AC | 5W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02c | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | A-0008 |  | AIT | 6816-0098-1CL01C-100-PC-NI |  |  | 6816-AIT-0008/01+ 6816-AIT-0008/02- | 6816-AIT-0008/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P24 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 14 | pH |  | 0 | 14 | pH |  |  |  |  | - |  | 5.5 |  | 9.5 |  | - | pH | [20 empty] | Y | 6816AIT900 |  |  |  |  | 6816AIT0008 | [22 empty] | 6816
2980 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AAF-0008 | 6816-AAF-0008 |  | 6816-A-0008 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ АНАЛИЗАТОРА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯТА ИЗ НАСОСОВ ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A/B | ANALYZER TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | A-0008 |  | AAF | 6816-0098-1CL01C-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAF0008 | [22 empty] | 6816
2981 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AI-0008 | 6816-AI-0008 |  | 6816-A-0008 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B | ДИСТИЛЛЯТ ИЗ НАСОСОВ ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A/B | ANALYZER INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | A-0008 |  | AI | 6816-0098-1CL01C-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AI0008 | [22 empty] | 6816
2982 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AAL-0008 | 6816-AAL-0008 |  | 6816-A-0008 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B | PH СИГНАЛИЗАЦИЯ НИЗКИЙ ВХОД ДИСТИЛЛЯТ ИЗ НАСОСОВ ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A/B | ANALYZER LOW ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | A-0008 |  | AAL | 6816-0098-1CL01C-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [10 empty] | 5.5 |  |  |  |  | pH | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAL0008 | [22 empty] | 6816
2983 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-AAH-0008 | 6816-AAH-0008 |  | 6816-A-0008 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B | ДИСТИЛЛЯТ ИЗ НАСОСОВ ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A/B | ANALYZER HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | A-0008 |  | AAH | 6816-0098-1CL01C-100-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [12 empty] | 9.5 |  |  | pH | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816AAH0008 | [22 empty] | 6816
2984 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9032 | 6816-XV-9032 |  | 6816-XV-9032 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B TO OSBL COLLECTION TANK INLET CHAMBER | ДИСТИЛЛЯТ ИЗ НАСОСОВ ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A/B ВО ВХОДНУЮ КАМЕРУ СБОРНОГО БАКА OSBL | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0614-1CL01C-100-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9032 | [22 empty] | 6816
2985 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9032 | 6816-XZSC-9032 |  | 6816-XV-9032 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B TO OSBL COLLECTION TANK INLET CHAMBER | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9032 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0614-1CL01C-100-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9032/01+ 6816-XZSC-9032/02- | 6816-XZSC-9032/6816-DJB-203 |  | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P19 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9032 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2986 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9032 | 6816-XZSO-9032 |  | 6816-XV-9032 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B TO OSBL COLLECTION TANK INLET CHAMBER | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9032 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0614-1CL01C-100-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9032/01+ 6816-XZSO-9032/02- | 6816-XZSO-9032/6816-DJB-203 |  | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P20 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9032 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2987 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9032 | 6816-XY-9032 |  | 6816-XV-9032 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B TO OSBL COLLECTION TANK INLET CHAMBER | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9032 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND |  |  |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0614-1CL01C-100-PC-NI |  |  | 6816-XY-9032/01+ 6816-XY-9032/02- | 6816-XY-9032/6816-DJB-304 |  | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-02 | - | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C19,C20,C21 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | No data |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9032 | [22 empty] | 6816 | [34 empty] | Working
2988 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9033 | 6816-XV-9033 |  | 6816-XV-9033 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B TO RO PERMEATE COLLECTION TANK INLET CHAMBER | ДИСТИЛЛЯТ ИЗ НАСОСОВ ВОЗВРАТА ДИСТИЛЛЯТА A/B ВО ВХОДНУЮ КАМЕРУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СБОРА ПЕРМЕАТА RO | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0098-1CL01C-100-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9033 | [22 empty] | 6816
2989 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9033 | 6816-XZSC-9033 |  | 6816-XV-9033 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B TO RO PERMEATE COLLECTION TANK INLET CHAMBER | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9033 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0098-1CL01C-100-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9033/01+ 6816-XZSC-9033/02- | 6816-XZSC-9033/6816-DJB-203 |  | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P21 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9033 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2990 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9033 | 6816-XZSO-9033 |  | 6816-XV-9033 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B TO RO PERMEATE COLLECTION TANK INLET CHAMBER | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9033 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0098-1CL01C-100-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9033/01+ 6816-XZSO-9033/02- | 6816-XZSO-9033/6816-DJB-203 |  | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P22 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9033 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2991 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9033 | 6816-XY-9033 |  | 6816-XV-9033 | DISTILLATE FROM DISTILLATE RETURN PUMPS A/B TO RO PERMEATE COLLECTION TANK INLET CHAMBER | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9033 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND |  |  |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0098-1CL01C-100-PC-NI |  |  | 6816-XY-9033/01+ 6816-XY-9033/02- | 6816-XY-9033/6816-DJB-304 |  | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-02 | - | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C22,C23,C24 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | No data |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9033 | [22 empty] | 6816 | [34 empty] | Working
2992 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PT-5040 | 6816-PT-5040 |  | 6816-P-5040 | DISTILLATE FROM DISTILLATE TRANSFER PUMPS TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ НАСОСА ПЕРЕКАЧКИ РОЗЛИВА | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 103-H-(-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5040 |  | PIT | 6816-0141-1SB01B-25-PC-NI |  |  | 6816-PT-5040/01+ 6816-PT-5040/02- | 6816-PT-5040/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 | - | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P25 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0.08 | 0.35 | Mpa |  | 0.08 | 0.35 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5040 |  |  |  |  | 6816PT5040 | [16 empty] | PIT changed to PT, Added as per Latest P&ID 29.09.2023, PT tag number changed from 5037 to 5040 | [5 empty] | 6816
2993 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PAF-5040 | 6816-PAF-5040 |  | 6816-P-5040 | DISTILLATE FROM DISTILLATE TRANSFER PUMPS TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧНЫЙ НАСОС | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5040 |  | PAF | 6816-0141-1SB01B-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5040 | [16 empty] | Added as per Latest P&ID 29.09.2023, PT tag number changed from 5037 to 5040 | [5 empty] | 6816
2994 | 5 | 1 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-PI-5040 | 6816-PI-5040 |  | 6816-P-5040 | DISTILLATE FROM DISTILLATE TRANSFER PUMPS TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РОЗЛИВА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | P-5040 |  | PI | 6816-0141-1SB01B-25-PC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5040 | [16 empty] | Added as per Latest P&ID 29.09.2023, PT tag number changed from 5037 to 5040 | [5 empty] | 6816
2995 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9036 | 6816-XV-9036 |  | 6816-XV-9036 | SERVICE WATER TO DISTILLATE TRANSFER PUMPS A/B | ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДИСТИЛЛЯТОВ A/B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 2 |  | XV | 6816-0095-1CL01C-80-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9036 | [22 empty] | 6816
2996 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9036 | 6816-XZSC-9036 |  | 6816-XV-9036 | SERVICE WATER TO DISTILLATE TRANSFER PUMPS A/B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9036 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 2 |  | XZSC | 6816-0095-1CL01C-80-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9036 /01+ 6816-XZSC-9036 /02- | 6816-XZSC-9036 /6816-DJB-203 |  | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P23 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9036 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2997 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9036 | 6816-XZSO-9036 |  | 6816-XV-9036 | SERVICE WATER TO DISTILLATE TRANSFER PUMPS A/B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9036 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 2 |  | XZSO | 6816-0095-1CL01C-80-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9036 /01+ 6816-XZSO-9036 /02- | 6816-XZSO-9036 /6816-DJB-203 |  | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P24 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9036 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
2998 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9036 | 6816-XY-9036 |  | 6816-XV-9036 | SERVICE WATER TO DISTILLATE TRANSFER PUMPS A/B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9036 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 2 |  | XY | 6816-0095-1CL01C-80-PC-NI |  |  | 6816-XY-9036 /01+ 6816-XY-9036 /02- | 6816-XY-9036 /6816-DJB-304 |  | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / DMC -BXX 02 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-02 | - | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C25,C26,C27 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9036 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
2999 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XV-9037 | 6816-XV-9037 |  | 6816-XV-9037 | DISTILLATE TO DISTILLATE TRANSFER PUMPS A/B | НАСОСЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ДИСТИЛЛЯТА К ДИСТИЛЛЯТУ A/B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 2 |  | XV | 6816-0095-1CL01C-80-PC-NI | [6 empty] | - | [8 empty] | - | - | - | [42 empty] | 6816XV9037 | [22 empty] | 6816
3000 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSC-9037 | 6816-XZSC-9037 |  | 6816-XV-9037 | DISTILLATE TO DISTILLATE TRANSFER PUMPS A/B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-9037 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 2 |  | XZSC | 6816-0095-1CL01C-80-PC-NI |  |  | 6816-XZSC-9037 /01+ 6816-XZSC-9037 /02- | 6816-XZSC-9037 /6816-DJB-203 |  | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P25 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9037 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3001 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XZSO-9037 | 6816-XZSO-9037 |  | 6816-XV-9037 | DISTILLATE TO DISTILLATE TRANSFER PUMPS A/B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-9037 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 2 |  | XZSO | 6816-0095-1CL01C-80-PC-NI |  |  | 6816-XZSO-9037 /01+ 6816-XZSO-9037 /02- | 6816-XZSO-9037 /6816-DJB-203 |  | 6816-DJB-203 | 6816-DJB-203 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-203/6816-DMC-B01 | - | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P26 |  | 6816-DMC-B01 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9037 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3002 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-XY-9037 | 6816-XY-9037 |  | 6816-XV-9037 | DISTILLATE TO DISTILLATE TRANSFER PUMPS A/B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-9037 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | TYPE 2 |  | XY | 6816-0095-1CL01C-80-PC-NI |  |  | 6816-XY-9037 /01+ 6816-XY-9037 /02- | 6816-XY-9037 /6816-DJB-302 |  | 6816-DJB-302 | 6816-DJB-302 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-302/6816-DMC-B53 | - | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C25,C26,C27 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9037 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816 | [34 empty] | Working
3003 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DIT-9002 | 6816-DT-9002 |  | 6816-D-9002 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУ A | DENSITY TRANSMITTER | MIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + 143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3- 50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1- B/B-2*(T-0-3-E1)) + EMIS-BAR mounting kit (143-HS) / ЭМИС-БАР 143-H-(-100...100)кПа-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + (143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3-50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1-B/B-2*(T-0-6.1-E1)) + комплект крепежа для ЭМИС-БАР (143-HS- | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | D-9002 |  | DT | 6816-0070-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-DT-9002/01+ 6816-DT-9002/02- | 6816-DT-9002/6816-DJB-101 |  | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P19 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 2000 | kg/hr |  | 0 | 2000 | kg/m3 |  |  |  |  | 1250 |  | - |  | - |  | - | kg/m3 | [20 empty] | Y | 6816DT9002 |  |  |  |  | 6816DT9002 | [16 empty] | Tag name changed from DIT to DT | [5 empty] | 6816
3004 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DAF-9002 | 6816-DAF-9002 |  | 6816-D-9002 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУ A | DENSITY TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | D-9002 |  | FAF | 6816-0070-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAF9002 | [22 empty] | 6816
3005 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DICA-9002 | 6816-DICA-9002 |  | 6816-D-9002 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR A | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУA | DENSITY INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | D-9002 |  | FI | 6816-0070-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DICA9002 | [22 empty] | 6816
3006 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DALL-9002 | 6816-DALL-9002 |  | 6816-D-9002 | SLURRY TRANSFER PUMP A TO ML SEPARATOR A | ДАТЧИК ПЛОТНОСТИ LOW LOW ALARM IN НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА A К СЕПАРАТОРУA | DENSITY ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2007-01 |  | D-9002 |  | FAL | 6816-0070-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DALL9002 | [22 empty] | 6816
3007 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DIT-9004 | 6816-DT-9004 |  | 6816-D-9004 | SLURRY TRANSFER PUMP B TO ML SEPARATOR B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА B К СЕПАРАТОРУ B | DENSITY TRANSMITTER | MIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + 143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3- 50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1- B/B-2*(T-0-3-E1)) + EMIS-BAR mounting kit (143-HS) / ЭМИС-БАР 143-H-(-100...100)кПа-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + (143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3-50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1-B/B-2*(T-0-6.1-E1)) + комплект крепежа для ЭМИС-БАР (143-HS- | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | D-9004 |  | DT | 6816-0545-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-DT-9004/01+ 6816-DT-9004/02- | 6816-DT-9004/6816-DJB-103 |  | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P17 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 2000 | kg/m3 |  | 0 | 2000 | kg/m3 |  |  |  |  | 1250 |  | - |  | - |  | - | kg/m3 | [20 empty] | Y | 6816DT9004 |  |  |  |  | 6816DT9004 | [16 empty] | Tag name changed from DIT to DT | [5 empty] | 6816
3008 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DAF-9004 | 6816-DAF-9004 |  | 6816-D-9004 | SLURRY TRANSFER PUMP B TO ML SEPARATOR B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА B К СЕПАРАТОРУ B | DENSITY TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | D-9004 |  | FAF | 6816-0545-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAF9004 | [22 empty] | 6816
3009 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DICA-9004 | 6816-DICA-9004 |  | 6816-D-9004 | SLURRY TRANSFER PUMP B TO ML SEPARATOR B | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА B К СЕПАРАТОРУ B | DENSITY INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | D-9004 |  | FI | 6816-0545-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DICA9004 | [22 empty] | 6816
3010 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DALL-9004 | 6816-DALL-9004 |  | 6816-D-9004 | SLURRY TRANSFER PUMP B TO ML SEPARATOR B | ДАТЧИК ПЛОТНОСТИ LOW LOW ALARM IN НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА B К СЕПАРАТОРУ B | DENSITY ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2013-01 |  | D-9004 |  | FAL | 6816-0545-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DALL9004 | [22 empty] | 6816
3011 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DIT-9006 | 6816-DT-9006 |  | 6816-D-9006 | SLURRY TRANSFER PUMP C TO ML SEPARATOR C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА C К СЕПАРАТОРУ C | DENSITY TRANSMITTER | MIS-BAR 143-H-(-100...100)kPa-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + 143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3- 50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1- B/B-2*(T-0-3-E1)) + EMIS-BAR mounting kit (143-HS) / ЭМИС-БАР 143-H-(-100...100)кПа-0,065%-SS1-1/4F-Al-MS-М1-SC-DS + (143/s-2*(L-3m-5-A1D1-WF-3F3F3-50(М130)-10-A0 DIN 1092-1-B-FR-3-50-10-2E DIN 1092-1-B/B-2*(T-0-6.1-E1)) + комплект крепежа для ЭМИС-БАР (143-HS- | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | AI02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | D-9006 |  | DT | 6816-0333-1DS01C-20-BS-IH |  |  | 6816-DT-9006/01+ 6816-DT-9006/02- | 6816-DT-9006/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P16 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 2000 | kg/m3 |  | 0 | 2000 | kg/m3 |  |  |  |  | 1250 |  | - |  | - |  | - | kg/m3 | [20 empty] | Y | 6816DT9006 |  |  |  |  | 6816DT9006 | [16 empty] | Tag name changed from DIT to DT | [5 empty] | 6816
3012 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DAF-9006 | 6816-DAF-9006 |  | 6816-D-9006 | SLURRY TRANSFER PUMP C TO ML SEPARATOR C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА C К СЕПАРАТОРУ C | DENSITY TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | D-9006 |  | FAF | 6816-0333-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DAF9006 | [22 empty] | 6816
3013 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DICA-9006 | 6816-DICA-9006 |  | 6816-D-9006 | SLURRY TRANSFER PUMP C TO ML SEPARATOR C | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА C К СЕПАРАТОРУ C | DENSITY INDICATION |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | D-9006 |  | FI | 6816-0333-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DICA9006 | [22 empty] | 6816
3014 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-DALL-9006 | 6816-DALL-9006 |  | 6816-D-9006 | SLURRY TRANSFER PUMP C TO ML SEPARATOR C | ДАТЧИК ПЛОТНОСТИ LOW LOW ALARM IN НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ШЛАМА C К СЕПАРАТОРУ C | DENSITY ALARM LOW LOW |  | DCS | - | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2019-01 |  | D-9006 |  | FAL | 6816-0333-1DS01C-20-BS-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816DALL9006 | [22 empty] | 6816
3015 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7022 | 6816-TE-7022 |  | 6816-T-7022 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7022 |  | TE | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7022 | [22 empty] | 6816
3016 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7022 | 6816-TIT-7022 |  | 6816-T-7022 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧИ РАСОЛА В ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7022 |  | TIT | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  | 6816-TIT-7022/01+ 6816-TIT-7022/02- | 6816-TIT-7022/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P17 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 50 | Deg C |  | 0 | 50 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7022 |  |  |  |  | 6816TIT7022 | [22 empty] | 6816
3017 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7022 | 6816-TAF-7022 |  | 6816-T-7022 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧА РАСЛА В ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7022 |  | TAF | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7022 | [22 empty] | 6816
3018 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7022 | 6816-TI-7022 |  | 6816-T-7022 | BRINE FEED TO HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER | ПОДАЧА РАСОЛА В ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7022 |  | TI | 6816-0001-1DS01-100-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7022 | [22 empty] | 6816
3019 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7023 | 6816-TE-7023 |  | 6816-T-7023 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO DISTILLATE TANK |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7023 |  | TE | 6816-0007-1CL01C-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7023 | [22 empty] | 6816
3020 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7023 | 6816-TIT-7023 |  | 6816-T-7023 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO DISTILLATE TANK | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКА, ПЕРВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПОДАЧИ К ДИСТИЛЛЯТНОМУ РЕЗЕРВУАРУ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7023 |  | TIT | 6816-0007-1CL01C-80-PC-IH |  |  | 6816-TIT-7023/01+ 6816-TIT-7023/02- | 6816-TIT-7023/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P18 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 120 | Deg C |  | 0 | 120 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7023 |  |  |  |  | 6816TIT7023 | [22 empty] | 6816
3021 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7023 | 6816-TAF-7023 |  | 6816-T-7023 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO DISTILLATE TANK | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА В РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ДИСТИЛЛЯТА | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7023 |  | TAF | 6816-0007-1CL01C-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7023 | [22 empty] | 6816
3022 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7023 | 6816-TI-7023 |  | 6816-T-7023 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO DISTILLATE TANK | ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА К ДИСТИЛЛЯТНОМУ РЕЗЕРВУАРУ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7023 |  | TI | 6816-0007-1CL01C-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7023 | [22 empty] | 6816
3023 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7024 | 6816-TE-7024 |  | 6816-T-7024 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO HOTWELL |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7024 |  | TE | 6816-0006-1CL01C-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7024 | [22 empty] | 6816
3024 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7024 | 6816-TIT-7024 |  | 6816-T-7024 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO HOTWELL | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКА, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА НА СБОРНИК КОНДЕНСАТА | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7024 |  | TIT | 6816-0006-1CL01C-80-PC-IH |  |  | 6816-TIT-7024/01+ 6816-TIT-7024/02- | 6816-TIT-7024/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P19 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | Deg C |  | 0 | 100 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7024 |  |  |  |  | 6816TIT7024 | [22 empty] | 6816
3025 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7024 | 6816-TAF-7024 |  | 6816-T-7024 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO HOTWELL | СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИК, 1-Й ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОДАЧИ К СБОРНИК КОНДЕНСАТА | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7024 |  | TAF | 6816-0006-1CL01C-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7024 | [22 empty] | 6816
3026 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7024 | 6816-TI-7024 |  | 6816-T-7024 | HEAT EXCHANGER ,1ST FEED PREHEATER TO HOTWELL | ТЕПЛООБМЕННИК, ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВОГО ПОТОКА К СБОРНИК КОНДЕНСАТА | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2000-01 |  | T-7024 |  | TI | 6816-0006-1CL01C-80-PC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7024 | [22 empty] | 6816
3027 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7025 | 6816-TE-7025 |  | 6816-T-7025 | STEAM CONDENSATE PUMP A TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7025 |  | TE | 6816-0138-1CL01C-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7025 | [22 empty] | 6816
3028 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7025 | 6816-TIT-7025 |  | 6816-T-7025 | STEAM CONDENSATE PUMP A TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА A НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕ ВТОРОГО ПОТОКА | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7025 |  | TIT | 6816-0138-1CL01C-50-SC-IH |  |  | 6816-TIT-7025/01+ 6816-TIT-7025/02- | 6816-TIT-7025/6816-DJB-101 |  | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P20 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7025 |  |  |  |  | 6816TIT7025 | [22 empty] | 6816
3029 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7025 | 6816-TAF-7025 |  | 6816-T-7025 | STEAM CONDENSATE PUMP A TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС А К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7025 |  | TAF | 6816-0138-1CL01C-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7025 | [22 empty] | 6816
3030 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7025 | 6816-TI-7025 |  | 6816-T-7025 | STEAM CONDENSATE PUMP A TO HEAT EXCHANGER ,2ND FEED PREHEATER | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС A К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВТОРОГО ПОТОКА | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7025 |  | TI | 6816-0138-1CL01C-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7025 | [22 empty] | 6816
3031 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7026 | 6816-TE-7026 |  | 6816-T-7026 | BRINE FROM EVAPORATOR FEED PUMPS TO 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7026 |  | TE | 6816-0023-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7026 | [22 empty] | 6816
3032 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7026 | 6816-TIT-7026 |  | 6816-T-7026 | BRINE FROM EVAPORATOR FEED PUMPS TO 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ РАСЛА ОТ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ ИСПАРИТЕЛЯ ДО ТЕПЛООБМЕННИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО ПИТАНИЯ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7026 |  | TIT | 6816-0023-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  | 6816-TIT-7026/01+ 6816-TIT-7026/02- | 6816-TIT-7026/6816-DJB-101 |  | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P21 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7026 |  |  |  |  | 6816TIT7026 | [22 empty] | 6816
3033 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7026 | 6816-TAF-7026 |  | 6816-T-7026 | BRINE FROM EVAPORATOR FEED PUMPS TO 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАССОЛ ОТ ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ ИСПАРИТЕЛЯ ДО ТЕПЛООБМЕННИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО ПИТАНИЯ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7026 |  | TAF | 6816-0023-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7026 | [22 empty] | 6816
3034 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7026 | 6816-TI-7026 |  | 6816-T-7026 | BRINE FROM EVAPORATOR FEED PUMPS TO 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER | РАССОЛ ОТ ПИТАЮЩИХ НАСОСОВ ИСПАРИТЕЛЯ ДО ТЕПЛООБМЕННИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО ПИТАНИЯ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7026 |  | TI | 6816-0023-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7026 | [22 empty] | 6816
3035 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7027 | 6816-TE-7027 |  | 6816-T-7027 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER A TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE A |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7027 |  | TE | 6816-0029-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7027 | [22 empty] | 6816
3036 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7027 | 6816-TIT-7027 |  | 6816-T-7027 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER A TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE A | ДАТЧИК УКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РАСОЛА ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА А ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО ПИТАНИЯ К ИСПАРИТЕЛЮ 1-Я СТУПЕНЬ, СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7027 |  | TIT | 6816-0029-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  | 6816-TIT-7027/01+ 6816-TIT-7027/02- | 6816-TIT-7027/6816-DJB-101 |  | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P22 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | Deg C |  | 0 | 100 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7027 |  |  |  |  | 6816TIT7027 | [22 empty] | 6816
3037 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7027 | 6816-TAF-7027 |  | 6816-T-7027 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER A TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE A | СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАССОЛ ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА А ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО ПИТАНИЯ К ИСПАРИТЕЛЮ 1-Я СТУПЕНЬ, СТУПЕНЬ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7027 |  | TAF | 6816-0029-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7027 | [22 empty] | 6816
3038 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7027 | 6816-TI-7027 |  | 6816-T-7027 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER A TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE A | РАСОЛ ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА А ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА К ИСПАРИТЕЛЮ 1-Я СТУПЕНЬ, СТУПЕНЬ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7027 |  | TI | 6816-0029-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7027 | [22 empty] | 6816
3039 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7029 | 6816-TE-7029 |  | 6816-T-7029 | STEAM CONDENSATE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER A TO REFINERY SYSTEM |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7029 |  | TE | 6816-0040-1CL01C-80-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7029 | [22 empty] | 6816
3040 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7029 | 6816-TIT-7029 |  | 6816-T-7029 | STEAM CONDENSATE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER A TO REFINERY SYSTEM | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА А ПРЕДНАГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО ПИТАНИЯ К СИСТЕМЕ НПЗ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7029 |  | TIT | 6816-0040-1CL01C-80-SC-NI |  |  | 6816-TIT-7029/01+ 6816-TIT-7029/02- | 6816-TIT-7029/6816-DJB-101 |  | 6816-DJB-101 | 6816-DJB-101 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-101/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P23 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7029 |  |  |  |  | 6816TIT7029 | [22 empty] | 6816
3041 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7029 | 6816-TAF-7029 |  | 6816-T-7029 | STEAM CONDENSATE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER A TO REFINERY SYSTEM | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПАР КОНДЕНСАТ ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА А ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО СЫРЬЯ В СИСТЕМУ ОЧИСТКИ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7029 |  | TAF | 6816-0040-1CL01C-80-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7029 | [22 empty] | 6816
3042 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7029 | 6816-TI-7029 |  | 6816-T-7029 | STEAM CONDENSATE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER A TO REFINERY SYSTEM | ПАРОВОЙ КОНДЕНСАТ ИЗ ТЕПЛООБМЕННИКА А ПРЕДНАГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО СЫРЬЯ В СИСТЕМУ ОЧИСТКИ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2003-01 |  | T-7029 |  | TI | 6816-0040-1CL01C-80-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7029 | [22 empty] | 6816
3043 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7008 | 6816-TE-7008 |  | 6816-T-7008 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER A TO COOLING WATER RETURN |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | T-7008 |  | TE | 6816-0086-1CL01C-500-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7008 | [22 empty] | 6816
3044 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7008 | 6816-TIT-7008 |  | 6816-T-7008 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER A TO COOLING WATER RETURN | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОНДЕНСАТОР ПАРА A К ВОЗВРАТУ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | T-7008 |  | TIT | 6816-0086-1CL01C-500-CWR-NI |  |  | 6816-TIT-7008/01+ 6816-TIT-7008/02- | 6816-TIT-7008/6816-DJB-121 |  | 6816-DJB-121 | 6816-DJB-121 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-121/6816-DMC-B52 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P10 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7008 |  |  |  |  | 6816TIT7008 | [22 empty] | 6816
3045 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7008 | 6816-TAF-7008 |  | 6816-T-7008 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER A TO COOLING WATER RETURN | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОНДЕНСАТОРА ПАРА A В ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | T-7008 |  | TAF | 6816-0086-1CL01C-500-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7008 | [22 empty] | 6816
3046 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7008 | 6816-TI-7008 |  | 6816-T-7008 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER A TO COOLING WATER RETURN | ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОНДЕНСАТОРА ПАРА A В ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | T-7008 |  | TI | 6816-0086-1CL01C-500-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7008 | [22 empty] | 6816
3047 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7030 | 6816-TE-7030 |  | 6816-T-7030 | COOLING WATER SUPPLY FROM VAPOR CONDENSER A TO VACCUM UNIT-B AND UNIT-C |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | T-7030 |  | TE | 6816-0194-1CL01C-500-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7030 | [22 empty] | 6816
3048 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7030 | 6816-TIT-7030 |  | 6816-T-7030 | COOLING WATER SUPPLY FROM VAPOR CONDENSER A TO VACCUM UNIT-B AND UNIT-C | ДАТЧИК УКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ОТ КОНДЕНСАТОР ПАРА A К ВАКУУМНОМУ УСТРОЙСТВУ-B И БЛОКУ-C | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | T-7030 |  | TIT | 6816-0194-1CL01C-500-CWS-IG |  |  | 6816-TIT-7030/01+ 6816-TIT-7030/02- | 6816-TIT-7030/6816-DJB-112 |  | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P17 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7030 |  |  |  |  | 6816TIT7030 | [22 empty] | 6816
3049 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7030 | 6816-TAF-7030 |  | 6816-T-7030 | COOLING WATER SUPPLY FROM VAPOR CONDENSER A TO VACCUM UNIT-B AND UNIT-C | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОНДЕНСАТОР ПАРА A В ВАКУУМНЫЙ БЛОК-B И БЛОК-C | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | T-7030 |  | TAF | 6816-0194-1CL01C-500-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7030 | [22 empty] | 6816
3050 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7030 | 6816-TI-7030 |  | 6816-T-7030 | COOLING WATER SUPPLY FROM VAPOR CONDENSER A TO VACCUM UNIT-B AND UNIT-C | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОНДЕНСАТОРА ПАРА A В ВАКУУМНЫЕ УСТАНОВКИ-B И УСТАНОВКИ-C | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | T-7030 |  | TI | 6816-0194-1CL01C-500-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7030 | [22 empty] | 6816
3051 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7031 | 6816-TE-7031 |  | 6816-T-7031 | STEAM CONDENSATE PUMP B TO HEAT EXCHANGER ,2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7031 |  | TE | 6816-0521-1CL01C-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7031 | [22 empty] | 6816
3052 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7031 | 6816-TIT-7031 |  | 6816-T-7031 | STEAM CONDENSATE PUMP B TO HEAT EXCHANGER ,2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА B К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ТЕПЛООБМЕННИК B 2-го ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПОДАЧИ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7031 |  | TIT | 6816-0521-1CL01C-50-SC-IH |  |  | 6816-TIT-7031/01+ 6816-TIT-7031/02- | 6816-TIT-7031/6816-DJB-103 |  | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P18 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7031 |  |  |  |  | 6816TIT7031 | [22 empty] | 6816
3053 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7031 | 6816-TAF-7031 |  | 6816-T-7031 | STEAM CONDENSATE PUMP B TO HEAT EXCHANGER ,2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ТЕПЛООБМЕННИК B 2-го ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПОДАЧИ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7031 |  | TAF | 6816-0521-1CL01C-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7031 | [22 empty] | 6816
3054 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7031 | 6816-TI-7031 |  | 6816-T-7031 | STEAM CONDENSATE PUMP B TO HEAT EXCHANGER ,2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС B К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ТЕПЛООБМЕННИК B ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7031 |  | TI | 6816-0521-1CL01C-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7031 | [22 empty] | 6816
3055 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7032 | 6816-TE-7032 |  | 6816-T-7032 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE B |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7032 |  | TE | 6816-0608-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7032 | [22 empty] | 6816
3056 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7032 | 6816-TIT-7032 |  | 6816-T-7032 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE B | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РАСОЛА ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА B ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА К ИСПАРИТЕЛЮ 1-Я СТУПЕНЬ, СТУПЕНЬ B | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7032 |  | TIT | 6816-0608-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  | 6816-TIT-7032/01+ 6816-TIT-7032/02- | 6816-TIT-7032/6816-DJB-103 |  | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P19 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | Deg C |  | 0 | 100 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7032 |  |  |  |  | 6816TIT7032 | [22 empty] | 6816
3057 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7032 | 6816-TAF-7032 |  | 6816-T-7032 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE B | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАССОЛ ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА В ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО ПИТАНИЯ К ИСПАРИТЕЛЮ 1-Я СТУПЕНЬ, СТУПЕНЬ B | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7032 |  | TAF | 6816-0608-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7032 | [22 empty] | 6816
3058 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7032 | 6816-TI-7032 |  | 6816-T-7032 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE B | РАССОЛ ИЗ ТЕПЛООБМЕННИКА B ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА К ИСПАРИТЕЛЮ 1-Я СТУПЕНЬ, СТУПЕНЬ B | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7032 |  | TI | 6816-0608-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7032 | [22 empty] | 6816
3059 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7033 | 6816-TE-7033 |  | 6816-T-7033 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO EVAPORATOR FEED PUMPS |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7033 |  | TE | 6816-0024-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7033 | [22 empty] | 6816
3060 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7033 | 6816-TIT-7033 |  | 6816-T-7033 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO EVAPORATOR FEED PUMPS | ДАТЧИК УКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РАСЛА ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА В ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДО ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ ИСПАРИТЕЛЯ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7033 |  | TIT | 6816-0024-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  | 6816-TIT-7033/01+ 6816-TIT-7033/02- | 6816-TIT-7033/6816-DJB-103 |  | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P20 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7033 |  |  |  |  | 6816TIT7033 | [22 empty] | 6816
3061 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7033 | 6816-TAF-7033 |  | 6816-T-7033 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO EVAPORATOR FEED PUMPS | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАССОЛ ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА B ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОЙ ПОДАЧИ ДО ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ ИСПАРИТЕЛЯ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7033 |  | TAF | 6816-0024-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7033 | [22 empty] | 6816
3062 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7033 | 6816-TI-7033 |  | 6816-T-7033 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO EVAPORATOR FEED PUMPS | РАССОЛ ИЗ ТЕПЛООБМЕННИКА В ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ К ПИТАТЕЛЬНЫМ НАСОСАМ ИСПАРИТЕЛЯ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7033 |  | TI | 6816-0024-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7033 | [22 empty] | 6816
3063 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7034 | 6816-TE-7034 |  | 6816-T-7034 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO STEAM CONDENSATE OUTGOING LINE |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7034 |  | TE | 6816-0038-3CL01C-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7034 | [22 empty] | 6816
3064 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7034 | 6816-TIT-7034 |  | 6816-T-7034 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO STEAM CONDENSATE OUTGOING LINE | ДАТЧИК УКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РАСЛА ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА В ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА К ВЫХОДНОЙ ЛИНИИ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7034 |  | TIT | 6816-0038-3CL01C-50-SC-NI |  |  | 6816-TIT-7034/01+ 6816-TIT-7034/02- | 6816-TIT-7034/6816-DJB-103 |  | 6816-DJB-103 | 6816-DJB-103 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-103/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P21 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7034 |  |  |  |  | 6816TIT7034 | [22 empty] | 6816
3065 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7034 | 6816-TAF-7034 |  | 6816-T-7034 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO STEAM CONDENSATE OUTGOING LINE | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАССОЛ ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА B 2-ГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПОДАЧИ К ВЫХОДНОЙ ЛИНИИ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7034 |  | TAF | 6816-0038-3CL01C-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7034 | [22 empty] | 6816
3066 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7034 | 6816-TI-7034 |  | 6816-T-7034 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER B TO STEAM CONDENSATE OUTGOING LINE | РАССОЛ ИЗ ТЕПЛООБМЕННИКА B ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА К ВЫХОДНОЙ ЛИНИИ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2009-01 |  | T-7034 |  | TI | 6816-0038-3CL01C-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7034 | [22 empty] | 6816
3067 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7014 | 6816-TE-7014 |  | 6816-T-7014 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER B TO VACCUM UNIT-A |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | T-7014 |  | TE | 6816-0511-1CL01C-300-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7014 | [22 empty] | 6816
3068 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7014 | 6816-TIT-7014 |  | 6816-T-7014 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER B TO VACCUM UNIT-A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОНДЕНСАТОР ПАРА B В ВАКУУМНУЮ УСТАНОВКУ-A | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | T-7014 |  | TIT | 6816-0511-1CL01C-300-CWR-NI |  |  | 6816-TIT-7014/01+ 6816-TIT-7014/02- | 6816-TIT-7014/6816-DJB-122 |  | 6816-DJB-122 | 6816-DJB-122 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-122/6816-DMC-B52 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P10 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7014 |  |  |  |  | 6816TIT7014 | [22 empty] | 6816
3069 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7014 | 6816-TAF-7014 |  | 6816-T-7014 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER B TO VACCUM UNIT-A | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОНДЕНСАТОР ПАРА B В ВАКУУМНЫЙ БЛОК-A | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | T-7014 |  | TAF | 6816-0511-1CL01C-300-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7014 | [22 empty] | 6816
3070 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7014 | 6816-TI-7014 |  | 6816-T-7014 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER B TO VACCUM UNIT-A | ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОНДЕНСАТОРА ПАРА B В ВАКУУМНУЮ УСТАНОВКУ-A | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | T-7014 |  | TI | 6816-0511-1CL01C-300-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7014 | [22 empty] | 6816
3071 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7035 | 6816-TE-7035 |  | 6816-T-7035 | COOLING WATER SUPPLY FROM VACCUM UNIT-A TO VAPOR CONDENSER B |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | T-7035 |  | TE | 6816-0081-1CL01C-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7035 | [22 empty] | 6816
3072 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7035 | 6816-TIT-7035 |  | 6816-T-7035 | COOLING WATER SUPPLY FROM VACCUM UNIT-A TO VAPOR CONDENSER B | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ОТ ВАКУУМНОГО УСТРОЙСТВА-A К ПАРОВОМУ КОНДЕНСАТОРУ B | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | T-7035 |  | TIT | 6816-0081-1CL01C-300-CWS-IG |  |  | 6816-TIT-7035/01+ 6816-TIT-7035/02- | 6816-TIT-7035/6816-DJB-113 |  | 6816-DJB-113 | 6816-DJB-113 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-113/6816-DMC-B52 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P15 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7035 |  |  |  |  | 6816TIT7035 | [22 empty] | 6816
3073 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7035 | 6816-TAF-7035 |  | 6816-T-7035 | COOLING WATER SUPPLY FROM VACCUM UNIT-A TO VAPOR CONDENSER B | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ ВАКУУМНОГО УСТРОЙСТВА-A В ПАРОВЫЙ КОНДЕНСАТОР B | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | T-7035 |  | TAF | 6816-0081-1CL01C-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7035 | [22 empty] | 6816
3074 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7035 | 6816-TI-7035 |  | 6816-T-7035 | COOLING WATER SUPPLY FROM VACCUM UNIT-A TO VAPOR CONDENSER B | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ОТ ВАКУУМНОГО УСТАНОВКИ-A К ПАРОВОМУ КОНДЕНСАТОРУ B | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | T-7035 |  | TI | 6816-0081-1CL01C-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7035 | [22 empty] | 6816
3075 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7037 | 6816-TE-7037 |  | 6816-T-7037 | STEAM CONDENSATE PUMP C TO HEAT EXCHANGER ,2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7037 |  | TE | 6816-0531-1CL01C-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7037 | [22 empty] | 6816
3076 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7037 | 6816-TIT-7037 |  | 6816-T-7037 | STEAM CONDENSATE PUMP C TO HEAT EXCHANGER ,2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПАРОКОНДЕНСАТНОГО НАСОСА C НА ТЕПЛООБМЕННИКЕ, ТЕПЛООБМЕННИКЕ C 2-го ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПОДАЧИ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7037 |  | TIT | 6816-0531-1CL01C-50-SC-IH |  |  | 6816-TIT-7037/01+ 6816-TIT-7037/02- | 6816-TIT-7037/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P20 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 150 | Deg C |  | 0 | 150 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7037 |  |  |  |  | 6816TIT7037 | [22 empty] | 6816
3077 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7037 | 6816-TAF-7037 |  | 6816-T-7037 | STEAM CONDENSATE PUMP C TO HEAT EXCHANGER ,2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ТЕПЛООБМЕННИК C 2-го ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПОДАЧИ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7037 |  | TAF | 6816-0531-1CL01C-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7037 | [22 empty] | 6816
3078 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7037 | 6816-TI-7037 |  | 6816-T-7037 | STEAM CONDENSATE PUMP C TO HEAT EXCHANGER ,2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C | ПАРОКОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС C К ТЕПЛООБМЕННИКУ, ТЕПЛООБМЕННИК C ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО ПИТАНИЯ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7037 |  | TI | 6816-0531-1CL01C-50-SC-IH |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7037 | [22 empty] | 6816
3079 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7039 | 6816-TE-7039 |  | 6816-T-7039 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE C |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7039 |  | TE | 6816-0609-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7039 | [22 empty] | 6816
3080 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7039 | 6816-TIT-7039 |  | 6816-T-7039 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE C | ДАТЧИК УКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РАСЛА ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА C ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА К ИСПАРИТЕЛЮ 1-Я СТУПЕНЬ, СТУПЕНЬ C | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7039 |  | TIT | 6816-0609-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  | 6816-TIT-7039/01+ 6816-TIT-7039/02- | 6816-TIT-7039/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P21 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 100 | Deg C |  | 0 | 100 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7039 |  |  |  |  | 6816TIT7039 | [22 empty] | 6816
3081 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7039 | 6816-TAF-7039 |  | 6816-T-7039 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE C | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАССОЛ ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА C ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА ДО ИСПАРИТЕЛЯ 1-Я СТУПЕНЬ, СТУПЕНЬ C | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7039 |  | TAF | 6816-0609-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7039 | [22 empty] | 6816
3082 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7039 | 6816-TI-7039 |  | 6816-T-7039 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO EVAPORATOR 1 ST EFFECT, STAGE C | РАССОЛ ИЗ ТЕПЛООБМЕННИКА C ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2-ГО ПИТАНИЯ К ИСПАРИТЕЛЮ 1-Я СТУПЕНЬ, СТУПЕНЬ C | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7039 |  | TI | 6816-0609-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7039 | [22 empty] | 6816
3083 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7038 | 6816-TE-7038 |  | 6816-T-7038 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO EVAPORATOR FEED PUMPS |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7038 |  | TE | 6816-0025-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7038 | [22 empty] | 6816
3084 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7038 | 6816-TIT-7038 |  | 6816-T-7038 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO EVAPORATOR FEED PUMPS | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РАСЛА ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА C ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА К ПИТАТЕЛЬНЫМ НАСОСАМ ИСПАРИТЕЛЯ | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7038 |  | TIT | 6816-0025-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  | 6816-TIT-7038/01+ 6816-TIT-7038/02- | 6816-TIT-7038/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P22 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7038 |  |  |  |  | 6816TIT7038 | [22 empty] | 6816
3085 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7038 | 6816-TAF-7038 |  | 6816-T-7038 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO EVAPORATOR FEED PUMPS | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАССОЛ ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА C ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА ДО ПИТАТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ ИСПАРИТЕЛЯ | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7038 |  | TAF | 6816-0025-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7038 | [22 empty] | 6816
3086 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7038 | 6816-TI-7038 |  | 6816-T-7038 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO EVAPORATOR FEED PUMPS | РАССОЛ ИЗ ТЕПЛООБМЕННИКА C ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА К ПИТАТЕЛЬНЫМ НАСОСАМ ИСПАРИТЕЛЯ | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7038 |  | TI | 6816-0025-1DS01C-50-RRJ-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7038 | [22 empty] | 6816
3087 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7036 | 6816-TE-7036 |  | 6816-T-7036 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO STEAM CONDENSATE OUTGOING LINE |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7036 |  | TE | 6816-0039-3CL01C-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7036 | [22 empty] | 6816
3088 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7036 | 6816-TIT-7036 |  | 6816-T-7036 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO STEAM CONDENSATE OUTGOING LINE | ДАТЧИК УКАЗАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РАСЛА ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА C 2-ГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПОДАЧИ К ВЫХОДНОЙ ЛИНИИ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7036 |  | TIT | 6816-0039-3CL01C-50-SC-NI |  |  | 6816-TIT-7036/01+ 6816-TIT-7036/02- | 6816-TIT-7036/6816-DJB-107 |  | 6816-DJB-107 | 6816-DJB-107 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-107/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P23 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7036 |  |  |  |  | 6816TIT7036 | [22 empty] | 6816
3089 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7036 | 6816-TAF-7036 |  | 6816-T-7036 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO STEAM CONDENSATE OUTGOING LINE | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ РАССОЛ ОТ ТЕПЛООБМЕННИКА C 2-ГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ПОДАЧИ К ВЫХОДНОЙ ЛИНИИ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7036 |  | TAF | 6816-0039-3CL01C-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7036 | [22 empty] | 6816
3090 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7036 | 6816-TI-7036 |  | 6816-T-7036 | BRINE FROM 2 nd FEED PREHEATER HEAT EXCHANGER C TO STEAM CONDENSATE OUTGOING LINE | РАССОЛ ИЗ ТЕПЛООБМЕННИКА C ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВТОРОГО ПОТОКА К ВЫХОДНОЙ ЛИНИИ ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2015-01 |  | T-7036 |  | TI | 6816-0039-3CL01C-50-SC-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7036 | [22 empty] | 6816
3091 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7021 | 6816-TE-7021 |  | 6816-T-7021 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER C TO VACCUM UNIT-A |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | T-7021 |  | TE | 6816-0518-1CL01C-300-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7021 | [22 empty] | 6816
3092 | 7 | 2.2 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7021 | 6816-TIT-7021 |  | 6816-T-7021 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER C TO VACCUM UNIT-A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОНДЕНСАТОР ПАРА C В ВАКУУМНУЮ УСТАНОВКУ-A | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | T-7021 |  | TIT | 6816-0518-1CL01C-300-CWR-NI |  |  | 6816-TIT-7021/01+ 6816-TIT-7021/02- | 6816-TIT-7021/6816-DJB-123 |  | 6816-DJB-123 | 6816-DJB-123 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-123/6816-DMC-B52 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P10 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7021 |  |  |  |  | 6816TIT7021 | [22 empty] | 6816
3093 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7021 | 6816-TAF-7021 |  | 6816-T-7021 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER C TO VACCUM UNIT-A | СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОНДЕНСАТОРА ПАРА C В ВАКУУМНЫЙ БЛОК-A | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | T-7021 |  | TAF | 6816-0518-1CL01C-300-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7021 | [22 empty] | 6816
3094 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7021 | 6816-TI-7021 |  | 6816-T-7021 | COOLING WATER RETURN FROM VAPOR CONDENSER C TO VACCUM UNIT-A | ВОЗВРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ИЗ КОНДЕНСАТОРА ПАРА C В ВАКУУМНУЮ УСТАНОВКУ-A | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | T-7021 |  | TI | 6816-0518-1CL01C-300-CWR-NI |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7021 | [22 empty] | 6816
3095 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TE-7020 | 6816-TE-7020 |  | 6816-T-7020 | COOLING WATER SUPPLY FROM VACCUM UNIT-A TO VAPOR CONDENSER C |  | TEMPERATURE ELEMENT |  | DCS | FIELD | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | T-7020 |  | TE | 6816-0517-1CL01C-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TE7020 | [22 empty] | 6816
3096 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TIT-7020 | 6816-TIT-7020 |  | 6816-T-7020 | COOLING WATER SUPPLY FROM VACCUM UNIT-A TO VAPOR CONDENSER C | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ОТ ВАКУУМНОГО УСТАНОВКИ-A К ПАРОВОМУ КОНДЕНСАТОРУ C | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | FTT A19A-1- (NCS-TT105H) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | T-7020 |  | TIT | 6816-0517-1CL01C-300-CWS-IG |  |  | 6816-TIT-7020/01+ 6816-TIT-7020/02- | 6816-TIT-7020/6816-DJB-114 |  | 6816-DJB-114 | 6816-DJB-114 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-114/6816-DMC-B52 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P22 |  | 6816-DMC-B52 |  | 0 | 60 | Deg C |  | 0 | 60 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7020 |  |  |  |  | 6816TIT7020 | [22 empty] | 6816
3097 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TAF-7020 | 6816-TAF-7020 |  | 6816-T-7020 | COOLING WATER SUPPLY FROM VACCUM UNIT-A TO VAPOR CONDENSER C | АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ОТ ВАКУУМНОГО УСТРОЙСТВА-A К ПАРОВОМУ КОНДЕНСАТОРУ C | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | T-7020 |  | TAF | 6816-0517-1CL01C-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7020 | [22 empty] | 6816
3098 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-TI-7020 | 6816-TI-7020 |  | 6816-T-7020 | COOLING WATER SUPPLY FROM VACCUM UNIT-A TO VAPOR CONDENSER C | ПОДАЧА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ ОТ ВАКУУМНОГО УСТАНОВКИ-A К ПАРОВОМУ КОНДЕНСАТОРУ C | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | T-7020 |  | TI | 6816-0517-1CL01C-300-CWS-IG |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TI7020 | [22 empty] | 6816 | [33 empty] | NA
3099 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MYZ-PM-1649A | 6816-MYZ-1649A |  | 6816-MC-1649A | SPILL TRANSFER PUMP | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА | COMMON TRIP FEEDBACK |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC |  | DRY | Controller 7 | BI02c |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MYZ |  | 68-P-1649A |  |  |  |  | 6816-DJB-136 (NEW) | 6816-DJB-136 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-136 / 6816-DMC -B53 01 |  | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P09 |  | 6816-DMC-B53 | Submersible Pump - SPILL TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MYZPM1649A | [22 empty] | 6816
3100 | 6 | 2 | Deleted | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-MYZ-PM-1649B | 6816-MYZ-1649B |  | 6816-MC-1649B | SPILL TRANSFER PUMP | НАСОС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИВА | COMMON TRIP FEEDBACK |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC |  | DRY | Controller 7 | BI02c |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2036-01 |  | TYPE D |  | MYZ |  | 68-P-1649B |  |  |  |  | 6816-DJB-136 (NEW) | 6816-DJB-136 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-136 / 6816-DMC -B53 01 |  | 16 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P10 |  | 6816-DMC-B53 | Submersible Pump - SPILL TRANSFER PUMPS | - | - | - | [42 empty] | 6816MYZPM1649B | [22 empty] | 6816
3101 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-SI-VP-1635A | 6816-MSI-1635A |  | 6816-S-1635A | SPEED REFERENCE OF CENTRIFUGE A | ЗАДАНИЕ СКОРОСТИ ЦЕНТРИФУГИ A | SPEED REFERENCE | - | DCS | LCP | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02c | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | LCP - AI |  | SI |  | 68-CF-1635A |  | 6816-MSI-1635A/01+ 6816-MSI-1635A/02- | 68-CFM-1635A/6816-DJB-139 | 6816-LCP-001 | 6816-DJB-139 | 6816-LCP-001/6816-DMC-B52 | 6816-DJB-139/6816-DMC-B52 |  | 4x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B52 | DECANTER CENTRIFUGE A | 0 | 0 | RPM |  | 0 | 0 | RPM | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635A to 6816-LCP-001 | [5 empty] | 6816
3102 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-SY-VP-1635A | 6816-MSC-1635A |  | 6816-S-1635A | SPEED COMMAND OF CENTRIFUGE A | УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ЦЕНТРИФУГИ A | SPEED COMMAND |  | DCS | LCP | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | LCP - AO |  | SY |  | 68-CF-1635A |  | 6816-MSC-1635A/01+ 6816-MSC-1635A/02- | 68-CFM-1635A/6816-DJB-139 | 6816-LCP-001 | 6816-DJB-139 | 6816-LCP-001/6816-DMC-B52 | 6816-DJB-139/6816-DMC-B52 |  | 4x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B52 | DECANTER CENTRIFUGE A | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635A to 6816-LCP-001 | [5 empty] | 6816
3103 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MBZ-VP-1635A | 6816-MXA-1635AD |  | 6816-S-1635A | RUN FEEDBACK OF CENTRIFUGE A | ЗАПУСК ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ЦЕНТРИФУГИ А | RUN FEEDBACK | - | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | LCP - DI |  | MBZ |  | 68-CF-1635A |  | 6816-MXA-1635AD/01+ 6816-MXA-1635AD/02- | 68-CFM-1635A/6816-DJB-139 | 6816-LCP-001 | 6816-DJB-139 | 6816-LCP-001/ 6816-DMC-B53 | 6816-DJB-139/ 6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE A | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635A to 6816-LCP-001 | [5 empty] | 6816
3104 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MXX-VP-1635A | 6816-MXA-1635AA |  | 6816-S-1635A | FAULT FEEDBACK OF CENTRIFUGE A | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕНТРИФУГИ А | FAULT FEEDBACK |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | LCP - DI |  | MXX |  | 68-CF-1635A |  | 6816-MXA-1635AA/01+ 6816-MXA-1635AA/02- | 68-CFM-1635A/6816-DJB-139 | 6816-LCP-001 | 6816-DJB-139 | 6816-LCP-001/ 6816-DMC-B53 | 6816-DJB-139/ 6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE A | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635A to 6816-LCP-001 | [5 empty] | 6816
3105 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MBL-VP-1635A | 6816-MHS-1635AC |  | 6816-S-1635A | LOCAL FEEDBACK OF CENTRIFUGE A | ЛОКАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О ЦЕНТРИФУГЕ А | LOCAL FEEDBACK |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | LCP - DI |  | MBL |  | 68-CF-1635A |  | 6816-MHS-1635AC/01+ 6816-MHS-1635AC/02- | 68-CFM-1635A/6816-DJB-139 | 6816-LCP-001 | 6816-DJB-139 | 6816-LCP-001/ 6816-DMC-B53 | 6816-DJB-139/ 6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE A | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635A to 6816-LCP-001 | [5 empty] | 6816
3106 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MBR-VP-1635A | 6816-MHS-1635AD |  | 6816-S-1635A | REMOTE FEEDBACK OF CENTRIFUGE A | ДИСТАНЦИОННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ЦЕНТРИФУГИ А | REMOTE FEEDBACK |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | LCP - DI |  | MBR |  | 68-CF-1635A |  | 6816-MHS-1635AD/01+ 6816-MHS-1635AD/02- | 68-CFM-1635A/6816-DJB-139 | 6816-LCP-001 | 6816-DJB-139 | 6816-LCP-001/ 6816-DMC-B53 | 6816-DJB-139/ 6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE A | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635A to 6816-LCP-001 | [5 empty] | 6816
3107 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MXXS-VP-1635A | 6816-MHS-1635AB |  | 6816-S-1635A | STRAT COMMAND OF CENTRIFUGE A | СТРАТ КОМАНД ЦЕНТРИФУГИ А | STRAT COMMAND | - | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NO | AND | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | LCP - DO |  | MXXS |  | 68-CF-1635A |  | 6816-MHS-1635AB/01+ 6816-MHS-1635AB/02- | 68-CFM-1635A/6816-DJB-139 | 6816-LCP-001 | 6816-DJB-139 | 6816-LCP-001/ 6816-DMC-B53 | 6816-DJB-139/ 6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE A | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635A to 6816-LCP-001 | [5 empty] | 6816
3108 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MXXL-VP-1635A | 6816-MHS-1635AA |  | 6816-S-1635A | STOP COMMAND OF CENTRIFUGE A | КОМАНДА ОСТАНОВКИ ЦЕНТРИФУГИ А | STOP COMMAND | - | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NO | AND | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2022-01 |  | LCP - DO |  | MXXL |  | 68-CF-1635A |  | 6816-MHS-1635AA/01+ 6816-MHS-1635AA/02- | 68-CFM-1635A/6816-DJB-139 | 6816-LCP-001 | 6816-DJB-139 | 6816-LCP-001/ 6816-DMC-B53 | 6816-DJB-139/ 6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE A | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635A to 6816-LCP-001 | [5 empty] | 6816
3109 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-SI-VP-1635B | 6816-MSI-1635B |  | 6816-S-1635B | SPEED REFERENCE OF CENTRIFUGE B | ЗАДАНИЕ СКОРОСТИ ЦЕНТРИФУГИ B | SPEED REFERENCE | - | DCS | LCP | AI | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02c | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - AI |  | SI |  | 68-CF-1635B |  | 6816-MSI-1635B/01+ 6816-MSI-1635B/02- | 68-CFM-1635B/6816-DJB-140 | 6816-LCP-002 | 6816-DJB-140 | 6816-LCP-002/6816-DMC-B51 | 6816-DJB-140/6816-DMC-B51 |  | 4x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B51 | DECANTER CENTRIFUGE B | 0 | 0 | RPM |  | 0 | 0 | RPM | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635B to 6816-LCP-002 | [5 empty] | 6816
3110 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-SY-VP-1635B | 6816-MSC-1635B |  | 6816-S-1635B | SPEED COMMAND OF CENTRIFUGE B | УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ЦЕНТРИФУГИ B | SPEED COMMAND | - | DCS | LCP | AO | NIS |  |  | 24V DC | - | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AO02b | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - AO |  | SY |  | 68-CF-1635B |  | 6816-MSC-1635B/01+ 6816-MSC-1635B/02- | 68-CFM-1635B/6816-DJB-140 | 6816-LCP-002 | 6816-DJB-140 | 6816-LCP-002/6816-DMC-B51 | 6816-DJB-140/6816-DMC-B51 |  | 4x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B51 | DECANTER CENTRIFUGE B | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635B to 6816-LCP-002 | [5 empty] | 6816
3111 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MBZ-VP-1635B | 6816-MXA-1635BD |  | 6816-S-1635B | RUN FEEDBACK OF CENTRIFUGE B | ЗАПУСК ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ЦЕНТРИФУГИ B | RUN FEEDBACK | - | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DI |  | MBZ |  | 68-CF-1635B |  | 6816-MXA-1635BD/01+ 6816-MXA-1635BD/02- | 68-CFM-1635B/6816-DJB-140 | 6816-LCP-002 | 6816-DJB-140 | 6816-LCP-002/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-140/6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P1 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE B | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635B to 6816-LCP-002 | [5 empty] | 6816
3112 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MXX-VP-1635B | 6816-MXA-1635BA |  | 6816-S-1635B | FAULT FEEDBACK OF CENTRIFUGE B | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О НЕИСПРАВНОСТИ ЦЕНТРИФУГИ B | FAULT FEEDBACK |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DI |  | MXX |  | 68-CF-1635B |  | 6816-MXA-1635BA/01+ 6816-MXA-1635BA/02- | 68-CFM-1635B/6816-DJB-140 | 6816-LCP-002 | 6816-DJB-140 | 6816-LCP-002/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-140/6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P2 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE B | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635B to 6816-LCP-002 | [5 empty] | 6816
3113 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MBL-VP-1635B | 6816-MHS-1635BC |  | 6816-S-1635B | LOCAL FEEDBACK OF CENTRIFUGE B | ЛОКАЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ О ЦЕНТРИФУГЕ B | LOCAL FEEDBACK | - | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DI |  | MBL |  | 68-CF-1635B |  | 6816-MHS-1635BC/01+ 6816-MHS-1635BC/02- | 68-CFM-1635B/6816-DJB-140 | 6816-LCP-002 | 6816-DJB-140 | 6816-LCP-002/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-140/6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE B | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635B to 6816-LCP-002 | [5 empty] | 6816
3114 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MBR-VP-1635B | 6816-MHS-1635BD |  | 6816-S-1635B | REMOTE FEEDBACK OF CENTRIFUGE B | ДИСТАНЦИОННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ЦЕНТРИФУГИ B | REMOTE FEEDBACK |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DI |  | MBR |  | 68-CF-1635B |  | 6816-MHS-1635BD/01+ 6816-MHS-1635BD/02- | 68-CFM-1635B/6816-DJB-140 | 6816-LCP-002 | 6816-DJB-140 | 6816-LCP-002/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-140/6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE B | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635B to 6816-LCP-002 | [5 empty] | 6816
3115 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MXXS-VP-1635B | 6816-MHS-1635BB |  | 6816-S-1635B | STRAT COMMAND OF CENTRIFUGE B | СТРАТ КОМАНД ЦЕНТРИФУГИ B | STRAT COMMAND | - | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NO | AND | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DO |  | MXXS |  | 68-CF-1635B |  | 6816-MHS-1635BB/01+ 6816-MHS-1635BB/02- | 68-CFM-1635B/6816-DJB-140 | 6816-LCP-002 | 6816-DJB-140 | 6816-LCP-002/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-140/6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P5 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE B | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635B to 6816-LCP-002 | [5 empty] | 6816
3116 | 9 | 3 |  | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6802-MXXL-VP-1635B | 6816-MHS-1635BA |  | 6816-S-1635B | STOP COMMAND OF CENTRIFUGE B | КОМАНДА ОСТАНОВКИ ЦЕНТРИФУГИ B | STOP COMMAND | - | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NO | AND | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | LCP - DO |  | MXXL |  | 68-CF-1635B |  | 6816-MHS-1635BA/01+ 6816-MHS-1635BA/02- | 68-CFM-1635B/6816-DJB-140 | 6816-LCP-002 | 6816-DJB-140 | 6816-LCP-002/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-140/6816-DMC-B53 |  | 8x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P6 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE B | - | - | - |  | - | - | - | [55 empty] | Tag corrected form 6802 to 6816, Cable tag corrected form 6816-S-1635B to 6816-LCP-002 | [5 empty] | 6816
3117 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XV-8068 | 6816-XV-8068 |  | 6816-XV-8068 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ЦЕНТРИФУГ A И B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XV |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8068 | [22 empty] | 6816
3118 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XZSC-8068 | 6816-XZSC-8068 |  | 6816-XV-8068 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8068 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XZSC-8068/01+ 6816-XZSC-8068/02- | 6816-XZSC-8068/6816-DJB-212 |  | 6816-DJB-212 | 6816-DJB-212 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-212/6816-DMC-B02 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P1 |  | 6816-DMC-B02 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8068 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3119 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XZSO-8068 | 6816-XZSO-8068 |  | 6816-XV-8068 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8068 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XZSO-8068/01+ 6816-XZSO-8068/02- | 6816-XZSO-8068/6816-DJB-212 |  | 6816-DJB-212 | 6816-DJB-212 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-212/6816-DMC-B02 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P2 |  | 6816-DMC-B02 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8068 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3120 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XY-8068 | 6816-XY-8068 |  | 6816-XV-8068 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8068 | VALVE COMMAND OPEN | 30318-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND |  |  |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XY |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XY-8068/01+ 6816-XY-8068/02- | 6816-XY-8068/6816-DJB-312 |  | 6816-DJB-312 | 6816-DJB-312 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-312/6816-DMC-B53 |  | 16 x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C1,C2,C2 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  | No data |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8068 | [22 empty] | 6816 | [34 empty] | Working
3121 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XV-8069 | 6816-XV-8069 |  | 6816-XV-8069 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ЦЕНТРИФУГ A И B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XV |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8069 | [22 empty] | 6816
3122 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XZSC-8069 | 6816-XZSC-8069 |  | 6816-XV-8069 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8069 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XZSC-8069/01+ 6816-XZSC-8069/02- | 6816-XZSC-8069/6816-DJB-212 |  | 6816-DJB-212 | 6816-DJB-212 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-212/6816-DMC-B02 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P3 |  | 6816-DMC-B02 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8069 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3123 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XZSO-8069 | 6816-XZSO-8069 |  | 6816-XV-8069 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8069 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XZSO-8069/01+ 6816-XZSO-8069/02- | 6816-XZSO-8069/6816-DJB-212 |  | 6816-DJB-212 | 6816-DJB-212 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-212/6816-DMC-B02 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P4 |  | 6816-DMC-B02 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8069 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3124 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XY-8069 | 6816-XY-8069 |  | 6816-XV-8069 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8069 | VALVE COMMAND OPEN | 30334-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND |  |  |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XY |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XY-8069/01+ 6816-XY-8069/02- | 6816-XY-8069/6816-DJB-312 |  | 6816-DJB-312 | 6816-DJB-312 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-312/6816-DMC-B53 |  | 16 x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  | No data |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8069 | [22 empty] | 6816 | [34 empty] | Working
3125 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XV-8070 | 6816-XV-8070 |  | 6816-XV-8070 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ЦЕНТРИФУГ A И B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XV |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8070 | [22 empty] | 6816
3126 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XZSC-8070 | 6816-XZSC-8070 |  | 6816-XV-8070 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8070 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XZSC-8070/01+ 6816-XZSC-8070/02- | 6816-XZSC-8070/6816-DJB-212 |  | 6816-DJB-212 | 6816-DJB-212 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-212/6816-DMC-B02 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P5 |  | 6816-DMC-B02 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8070 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3127 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XZSO-8070 | 6816-XZSO-8070 |  | 6816-XV-8070 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8070 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XZSO-8070/01+ 6816-XZSO-8070/02- | 6816-XZSO-8070/6816-DJB-212 |  | 6816-DJB-212 | 6816-DJB-212 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-212/6816-DMC-B02 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P6 |  | 6816-DMC-B02 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8070 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3128 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XY-8070 | 6816-XY-8070 |  | 6816-XV-8070 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8070 | VALVE COMMAND OPEN | 30334-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND |  |  |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XY |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XY-8070/01+ 6816-XY-8070/02- | 6816-XY-8070/6816-DJB-312 |  | 6816-DJB-312 | 6816-DJB-312 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-312/6816-DMC-B53 |  | 16 x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  | No data |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8070 | [22 empty] | 6816 | [34 empty] | Working
3129 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XV-8071 | 6816-XV-8071 |  | 6816-XV-8071 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ЦЕНТРИФУГ A И B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XV |  | 68-MB-1637 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XV8071 | [22 empty] | 6816
3130 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XZSC-8071 | 6816-XZSC-8071 |  | 6816-XV-8071 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТО-6816-XZSC-8071 | VALVE CLOSE STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XZSC-8071/01+ 6816-XZSC-8071/02- | 6816-XZSC-8071/6816-DJB-212 |  | 6816-DJB-212 | 6816-DJB-212 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-212/6816-DMC-B02 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P7 |  | 6816-DMC-B02 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSC8071 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3131 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XZSO-8071 | 6816-XZSO-8071 |  | 6816-XV-8071 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | СОСТОЯНИЕ КЛАПАНА ОТКРЫТО-6816-XZSO-8071 | VALVE OPEN STATUS | NJ2-V3-N,Series 83 D2-EP | DCS | - | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a | - | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XZSO-8071/01+ 6816-XZSO-8071/02- | 6816-XZSO-8071/6816-DJB-212 |  | 6816-DJB-212 | 6816-DJB-212 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-212/6816-DMC-B02 |  | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P8 |  | 6816-DMC-B02 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XZSO8071 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3132 | 3 |  |  | 6816-TX |  | Inside | Centrifuge vendor scope |  | 6816-XY-8071 | 6816-XY-8071 |  | 6816-XV-8071 | BELT CONVEYOR FOR CENTRIFUGE A & B | КОМАНДА ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА -6816-XY-8071 | VALVE COMMAND OPEN | 30334-5-2R-B9+III-24VDC-87-MS-H-04 | DCS |  | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 | - | NO | AND |  |  |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  | TYPE 1 |  | XY |  | 68-MB-1637 |  | 6816-XY-8071/01+ 6816-XY-8071/02- | 6816-XY-8071/6816-DJB-312 |  | 6816-DJB-312 | 6816-DJB-312 / DMC -BXX 01 | 6816-DJB-312/6816-DMC-B53 |  | 16 x 2.5 Sqmm PVC cable 01 |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  | No data |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [20 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816XY8071 | [22 empty] | 6816 | [34 empty] | Working
3133 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4023 |  | 6816-P-4023 | DEGASSER BLOWER A | ДЕГАЗАТОР А | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [13 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 |  | P-4023 |  | PG | 6816-0554-1DS01C-100-PA-NI | 68-BL-1606A | [25 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4023
3134 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4024 |  | 6816-P-4024 | DEGASSER BLOWER B | ДЕГАЗАТОР B | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [13 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 |  | P-4024 |  | PG | 6816-0555-1DS01C-100-PA-NI | 68-BL-1606A | [25 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4024
3198 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PT-5042 |  | 6816-P-5042 | AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | РЕСИВЕР ВОЗДУХА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | PRESSURE TRANSMITTER | EMIS-BAR (103-H-(-0,1…3)MPa- 0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU) + EMIS-VEKTA 1100-BKN (2-67-316L) + EMIS-BAR mounting kit (103-HS) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | P-5042 |  | PIT | 68-V-0203 | 68-TK-1603 |  | 6816-PT-5042/01+ 6816-PT-5042/02- | 6816-PT-5042/6816-DJB-112 | TBA | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P20 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 0.6 | Mpa |  | 0 | 0.6 | Mpa |  |  |  |  | - |  | 0.12 |  | 0.48 |  | - | Mpa | [26 empty] | 6816PT5042
3136 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAF-5034 |  | 6816-P-5034 | DEGASSER COLUMN | КОЛОННА ДЕГАЗАТОРА | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 |  | P-5034 |  | PAF | 68-TK-1603 | 68-TK-1603 | [25 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PAF5034
3137 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PI-5034 |  | 6816-P-5034 | DEGASSER COLUMN | КОЛОННА ДЕГАЗАТОРА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 |  | P-5034 |  | PI | 68-TK-1603 | 68-TK-1603 | [25 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PI5034
3138 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAHH-5034 |  | 6816-P-5034 | DEGASSER COLUMN | КОЛОННА ДЕГАЗАТОРА | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 |  | P-5034 |  | PAHH | 68-TK-1603 | 68-TK-1603 | [25 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PAHH5034
3139 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAH-5034 |  | 6816-P-5034 | DEGASSER COLUMN | КОЛОННА ДЕГАЗАТОРА | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 |  | P-5034 |  | PAH | 68-TK-1603 | 68-TK-1603 | [25 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PAH5034
3140 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FI-2003 |  | 6816-F-2003 | DROPLET SEPARATOR VESSEL-1 st EFFECT | КАПЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР-1-Й ЭФФЕКТ | FLOW INDICATOE-ROTA |  | DCS | FIELD | - | - | [13 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2004-01 |  | F-2003 |  |  | 6816-0624-1DS01C-100-RRJ-NI | 68-V-1610A | [14 empty] | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816FI2003
3141 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FI-2020 |  | 6816-F-2020 | EVAPORATOR, 1 st EFFECT | ИСПАРИТЕЛЬ, 1-Й СТУПЕНЬ | FLOW INDICATOE-ROTA |  | DCS | FIELD | - | - | [13 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2010-01 |  | F-2020 |  |  | 6816-0243-1CL01C-15-PC-NI | 68-V-1610B | [14 empty] | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816FI2020
3142 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XV-9034 |  | 6816-XV-9034 | CAUSTIC DOSING TO STATIC MIXER FOR NEUTRALISATION | ДОЗИРОВАНИЕ КАУСТИКИ В СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0535-2CP01-25-CL-NI |  |  |  |  | - | [8 empty] | - | - | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | [19 empty] | - | - | [6 empty] | 6816XV9034 | [22 empty] | 6816
3143 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSC-9034 |  | 6816-XV-9034 | CAUSTIC DOSING TO STATIC MIXER FOR NEUTRALISATION | ДОЗИРОВАНИЕ КАУСТИКИ В СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0535-2CP01-25-CL-NI |  |  | 6816-XZSC-9034/01+ 6816-XZSC-9034/02- | 6816-XZSC-9034/6816-DJB-202 |  | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P21 |  | 6816-DMC-B01 | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9034 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3144 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSO-9034 |  | 6816-XV-9034 | CAUSTIC DOSING TO STATIC MIXER FOR NEUTRALISATION | ДОЗИРОВАНИЕ КАУСТИКИ В СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0535-2CP01-25-CL-NI |  |  | 6816-XZSO-9034/01+ 6816-XZSO-9034/02- | 6816-XZSO-9034/6816-DJB-202 |  | 6816-DJB-202 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 | 6816-DJB-202/6816-DMC-B01 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P22 |  | 6816-DMC-B01 | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9034 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3145 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XY-9034 |  | 6816-XV-9034 | CAUSTIC DOSING TO STATIC MIXER FOR NEUTRALISATION | ДОЗИРОВАНИЕ КАУСТИКИ В СТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | FIELD | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 |  | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2025-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0535-2CP01-25-CL-NI |  |  | 6816-XY-9034/01+ 6816-XY-9034/02- | 6816-XY-9034/6816-DJB-304 |  | 6816-DJB-304 | 6816-DJB-304 / 6816-DMC-B53-01 | 6816-DJB-304/6816-DMC-B53-01 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C4,C5,C6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | Fail Close |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [18 empty] | - | - | [6 empty] | 6816XY9034 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
3146 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-LS-3040 |  | 6816-L-3040 | BULK H2SO4 STORAGE TANK DYKE WALL | НАБЫТЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4, СТЕНА ДАМБЫ | LEVEL SWITCH |  | DCS | FIELD | - | [6 empty] | Controller 7 | [7 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 | [31 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816LS3040
3147 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-LAH-3040 |  | 6816-L-3040 | BULK H2SO4 STORAGE TANK DYKE WALL | НАБЫТЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4, СТЕНА ДАМБЫ | LEVEL HIGH ALARM |  | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | BI02d |  | NO |  | ALARM | NORMAL | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3040 |  | LAH |  | DYKE WALL BULK H2SO4 STORAGE TANK |  | 6816-LAH-3040/01+ 6816-LAH-3040/02- | 6816-LAH-3040/6816-DJB-138 | - | 6816-DJB-138 | 6816-DJB-138 /6816-DMC-B53 | 6816-DJB-138 /6816-DMC-B53 | - | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P8 |  | 6816-DMC-B53 |  | 0 | 0 | mm |  | 0 | 0 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | mm | [26 empty] | 6816LAH3040 | [22 empty] | 6816
3148 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-LAL-3040 |  | 6816-L-3040 | BULK H2SO4 STORAGE TANK DYKE WALL | НАБЫТЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ H2SO4, СТЕНА ДАМБЫ | LEVEL LOW ALARM |  | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | 4 WIRE, FIELD POWERED | Controller 7 | BI02d |  | NO |  | ALARM | NORMAL | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2027-01 |  | L-3040 |  | LAL |  | DYKE WALL BULK H2SO4 STORAGE TANK |  | 6816-LAL-3040/01+ 6816-LAL-3040/02- | 6816-LAL-3040/6816-DJB-138 | - | 6816-DJB-138 | 6816-DJB-138 /6816-DMC-B53 | 6816-DJB-138 /6816-DMC-B53 | - | 16P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P9 |  | 6816-DMC-B53 |  | 0 | 0 | mm |  | 0 | 0 | mm |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | mm | [26 empty] | 6816LAL3040 | [22 empty] | 6816
3149 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XV-9004 |  | 6816-XV-9004 | OUTLET OF DILUTE ACID TRANSFER PUMPS A | ВЫХОД НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0112-2CP01-80-CH-NI |  |  |  |  | - | [8 empty] | - | - | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | [19 empty] | - | - | [6 empty] | 6816XV9004 | [22 empty] | 6816
3150 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSC-9004 |  | 6816-XV-9004 | OUTLET OF DILUTE ACID TRANSFER PUMPS A | ВЫХОД НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0112-2CP01-80-CH-NI |  |  | 6816-XZSC-9004/01+ 6816-XZSC-9004/02- | 6816-XZSC-9004/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P3 |  | 6816-DMC-B02 | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9004 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3151 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSO-9004 |  | 6816-XV-9004 | OUTLET OF DILUTE ACID TRANSFER PUMPS A | ВЫХОД НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0112-2CP01-80-CH-NI |  |  | 6816-XZSO-9004/01+ 6816-XZSO-9004/02- | 6816-XZSO-9004/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P4 |  | 6816-DMC-B02 | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9004 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3152 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XY-9004 |  | 6816-XV-9004 | OUTLET OF DILUTE ACID TRANSFER PUMPS A | ВЫХОД НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ A | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | FIELD | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 |  | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0112-2CP01-80-CH-NI |  |  | 6816-XY-9004/01+ 6816-XY-9004/02- | 6816-XY-9004/6816-DJB-303 |  | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-02 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-02 |  | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C7,C8,C9 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [18 empty] | - | - | [6 empty] | 6816XY9004 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
3153 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XV-9005 |  | 6816-XV-9005 | OUTLET OF DILUTE ACID TRANSFER PUMPS B | ВЫХОД НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | - | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0106-2CP01-80-CH-NI-200 |  |  |  |  | - | [8 empty] | - | - | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | [19 empty] | - | - | [6 empty] | 6816XV9005 | [22 empty] | 6816
3154 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSC-9005 |  | 6816-XV-9005 | OUTLET OF DILUTE ACID TRANSFER PUMPS B | ВЫХОД НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0106-2CP01-80-CH-NI-200 |  |  | 6816-XZSC-9005/01+ 6816-XZSC-9005/02- | 6816-XZSC-9005/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B01 |  | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P5 |  | 6816-DMC-B01 | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9005 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3155 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSO-9005 |  | 6816-XV-9005 | OUTLET OF DILUTE ACID TRANSFER PUMPS B | ВЫХОД НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0106-2CP01-80-CH-NI-200 |  |  | 6816-XZSO-9005/01+ 6816-XZSO-9005/02- | 6816-XZSO-9005/6816-DJB-204 |  | 6816-DJB-204 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B01 | 6816-DJB-204/6816-DMC-B01 |  | 8 x 2 x1 Sqmm PVC cable-02 |  | P6 |  | 6816-DMC-B01 | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9005 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3156 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XY-9005 |  | 6816-XV-9005 | OUTLET OF DILUTE ACID TRANSFER PUMPS B | ВЫХОД НАСОСОВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ РАЗБАВЛЕННОЙ КИСЛОТЫ B | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | FIELD | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 |  | NO | AND | OPEN | CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2035-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0106-2CP01-80-CH-NI-200 |  |  | 6816-XY-9005/01+ 6816-XY-9005/02- | 6816-XY-9005/6816-DJB-303 |  | 6816-DJB-303 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-02 | 6816-DJB-303/6816-DMC-B53-02 |  | 16C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C10,C11,C12 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  | FAIL CLOSE |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [18 empty] | - | - | [6 empty] | 6816XY9005 | [17 empty] | “Single-acting valve, type FC. Voltage must be applied to the solenoid at all times during which the valve is to be open, and removed to close the valve.” | «Клапан одностороннего действия типа FC. Напряжение должно быть подано на соленоид все время, пока клапан должен быть открыт, и сниматься, чтобы клапан закрылся». |  |  |  | 6816
3157 | 7 | 2.1 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MC-PM-0203A | 6816-MC-0203A |  | 6816-MC-0203A | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | - | NA | NIS |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203A | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MCPM0203A
3158 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MXA-PM-0203A | 6816-MXA-0203AA |  | 6816-MC-0203A | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203A | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MXAPM0203A
3159 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MXAL-PM-0203A | 6816-MXA-0203AD |  | 6816-MC-0203A | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203A | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MXALPM0203A
3160 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MXAX-PM-0203A | 6816-MXA-0203AB |  | 6816-MC-0203A | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | MOTOR READY STATUS |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203A | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MXAXPM0203A
3161 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MTA-PM-0203A | 6816-MTA-0203A |  | 6816-MC-0203A | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203A | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MTAPM0203A
3162 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MHSP-PM-0203A | 6816-MHS-0203AA |  | 6816-MC-0203A | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203A | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MHSPPM0203A
3163 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MHST-PM-0203A | 6816-MHS-0203AB |  | 6816-MC-0203A | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | MOTOR COMMAND START |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203A | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MHSTPM0203A
3164 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MHSL-PM-0203A | 6816-MHS-0203AC |  | 6816-MC-0203A | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203A | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MHSLPM0203A
3165 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MII-PM-0203A | 6816-MII-0203A |  | 6816-MC-0203A | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203A | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MIIPM0203A
3166 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MTI-PM-0203A | 6816-MTI-0203A |  | 6816-MC-0203A | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203A | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MTIPM0203A
3167 | 7 | 2.1 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MC-PM-0203B | 6816-MC-0203B |  | 6816-MC-0203B | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | MOTOR CONTROL- PROFIBUS / MODBUS |  | DCS | - | NA | NIS |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | NA | NA |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203B | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MCPM0203B
3168 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MXA-PM-0203B | 6816-MXA-0203BA |  | 6816-MC-0203B | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | MOTOR FAULT STATUS |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203B | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MXAPM0203B
3169 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MXAL-PM-0203B | 6816-MXA-0203BD |  | 6816-MC-0203B | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | MOTOR RUNNING STATUS |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | RUN | N_RUN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203B | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MXALPM0203B
3170 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MXAX-PM-0203B | 6816-MXA-0203BB |  | 6816-MC-0203B | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | MOTOR READY STATUS |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | READY | N_READY |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203B | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MXAXPM0203B
3171 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MTA-PM-0203B | 6816-MTA-0203B |  | 6816-MC-0203B | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | MOTOR WTD TEMP ALARM STATUS |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | WT ALARM | N_WT ALARM |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203B | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MTAPM0203B
3172 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MHSP-PM-0203B | 6816-MHS-0203BA |  | 6816-MC-0203B | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | MOTOR COMMAND STOP |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | STOP | N_STOP |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203B | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MHSPPM0203B
3173 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MHST-PM-0203B | 6816-MHS-0203BB |  | 6816-MC-0203B | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | MOTOR COMMAND START |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | START | N_START |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203B | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MHSTPM0203B
3174 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MHSL-PM-0203B | 6816-MHS-0203BC |  | 6816-MC-0203B | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | MOTOR LOCAL PERMISSIVE |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP DO |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | LOCAL PERMISSIVE | N_LOCAL PERMISSIVE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203B | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MHSLPM0203B
3175 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MII-PM-0203B | 6816-MII-0203B |  | 6816-MC-0203B | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | MOTOR CURRENT INDICATION |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203B | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MIIPM0203B
3176 | 6 | 2 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MTI-PM-0203B | 6816-MTI-0203B |  | 6816-MC-0203B | COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | КОМПРЕССОР ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | MOTOR WTD TEMP INDICATION |  | DCS | - | MODBUS TCP/IP AI |  |  |  | - |  | - | Controller 7 | - |  |  |  | - | - |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  |  |  |  | 68-K-0203B | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MTIPM0203B
3177 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TT-7043 |  | 6816-T-7043 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | TEMPERATURE INDICATING TRANSMITTER | TSPT 111-A17-2хPt100-А3-С316-6-230/200-К1/2 (YUNKZh 405211.111-955.20.00 VO) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | T-7043 |  | TIT | 6816-3080-1SA01-50-PA-NI |  |  | 6816-TT-7043/01+ 6816-TT-7043/02- | 6816-TT-7043/6816-DJB-112 | TBA | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P18 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 0 | Deg C |  | 0 | 0 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [26 empty] | 6816TT7043
3178 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TAF-7043 |  | 6816-T-7043 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | T-7043 |  | TAF | 6816-3080-1SA01-50-PA-NI | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816TAF7043
3179 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TI-7043 |  | 6816-T-7043 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | T-7043 |  | TI | 6816-3080-1SA01-50-PA-NI | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816TI7043
3180 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TAHH-7043 |  | 6816-T-7043 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | TEMPERATURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | T-7043 |  | TAHH | 6816-3080-1SA01-50-PA-NI | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816TAHH7043
3181 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TAH-7043 |  | 6816-T-7043 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | T-7043 |  | TAH | 6816-3080-1SA01-50-PA-NI | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816TAH7043
3182 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TT-7044 |  | 6816-T-7044 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | TEMPERATURE INDICATING TRANSMITTER | TSPT 111-A17-2хPt100-А3-С316-6-230/200-К1/2 (YUNKZh 405211.111-955.20.00 VO) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | T-7044 |  | TIT | 6816-3081-1SA01-50-PA-NI |  |  | 6816-TT-7044/01+ 6816-TT-7044/02- | 6816-TT-7044/6816-DJB-112 | TBA | 6816-DJB-112 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 | 6816-DJB-112/6816-DMC-B51 |  | 32 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P19 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 0 | Deg C |  | 0 | 0 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [26 empty] | 6816TT7044
3183 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TAF-7044 |  | 6816-T-7044 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | T-7044 |  | TAF | 6816-3081-1SA01-50-PA-NI | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816TAF7044
3184 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TI-7044 |  | 6816-T-7044 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | T-7044 |  | TI | 6816-3081-1SA01-50-PA-NI | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816TI7044
3185 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TAHH-7044 |  | 6816-T-7044 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | TEMPERATURE ALARM HIGH HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | T-7044 |  | TAHH | 6816-3081-1SA01-50-PA-NI | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816TAHH7044
3186 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TAH-7044 |  | 6816-T-7044 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | TEMPERATURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | T-7044 |  | TAH | 6816-3081-1SA01-50-PA-NI | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816TAH7044
3187 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4026 |  | 6816-P-4026 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR A | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА A | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | [7 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | P-4026 |  |  | 6816-3080-1SA01-50-PA-NI | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4026
3188 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4027 |  | 6816-P-4027 | OUTLET OF COMPRESSOR FOR INSTRUMENT AIR B | ВЫХОД КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА B | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | [7 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2037-01 |  | P-4027 |  |  | 6816-3081-1SA01-50-PA-NI | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4027
3189 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MOV-8582 |  | 6816-MOV-8582 | DRAIN OF AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | СЛИВ КАМЕРЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | MOTOR OPERATED ON/OFF VALVE |  | DCS | FIELD | - | NIS | [6 empty] | - |  |  |  | - | - | INLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | TYPE 14 |  |  | 68-V-0203 | [26 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816MOV8582
3135 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PT-5034 |  | 6816-P-5034 | DEGASSER COLUMN | КОЛОННА ДЕГАЗАТОРА | PRESSURE TRANSMITTER | EMIS-BAR (103-H - (-100...400)kPa-0,10%-SS1-М20-Al-MS-М1-SC-DS) + 103/s-L-3m-5-A1A0-WF-3F3F3-2"(М130)-150-A0 ANSI B16.5-RF-FR-6.1-2"-150-2E ANSI B16.5-RF/RF-2*(T-0-6.1-E1) + EMIS-BAR mounting kit (103-HS) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2001-01 |  | P-5034 |  | PIT | 68-TK-1603 | 68-TK-1603 |  | 6816-PT-5034/01+ 6816-PT-5034/02- | 6816-PT-5034/6816-DJB-105 |  | 6816-DJB-105 | 6816-DJB-105 / 6816-DMC-B51 | 6816-DJB-105/6816-DMC-B51 |  | 32P x 1 Sqmm PVC cable-A |  | P25 |  | 6816-DMC-B51 |  | 0 | 0 | Mpa |  | 0 | 0 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [26 empty] | 6816PT5034
3190 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MZSC-8582 |  | 6816-MOV-8582 | DRAIN OF AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | СЛИВ КАМЕРЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | VALVE CLOSE FEEDBACK |  | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | CLOSE | N_CLOSE | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | TYPE 14 |  |  | 68-V-0203 |  | 6816-MZSC-8582/01+ 6816-MZSC-8582/02- | 6816-MZSC-8582/01+ 6816-MZSC-8582/02- | 6816-MZSC-8582/6816-DJB-132 |  | 6816-DJB-132 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 |  | 16 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P1 | P1 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MZSC8582
3191 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MZSO-8582 |  | 6816-MOV-8582 | DRAIN OF AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | СЛИВ КАМЕРЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | VALVE OPEN FEEDBACK |  | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | OPEN | N_OPEN | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | TYPE 14 |  |  | 68-V-0203 |  | 6816-MZSO-8582/01+ 6816-MZSO-8582/02- | 6816-MZSO-8582/04- | 6816-MZSO-8582/6816-DJB-132 |  | 6816-DJB-132 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 |  | 16 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P2 | P2 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MZSO8582
3192 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MXA-8582A |  | 6816-MOV-8582 | DRAIN OF AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | СЛИВ КАМЕРЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | VALVE TRIP FEEDBACK |  | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | POWER | N_POWER | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | TYPE 14 |  |  | 68-V-0203 |  | 6816-MXA-8582A/01+ 6816-MXA-8582A/02- | 6816-MXA-8582A/05+ 6816-MXA-8582A/06- | 6816-MXA-8582A/6816-DJB-132 |  | 6816-DJB-132 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 |  | 16 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P3 | P3 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA8582A
3193 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MXA-8582B |  | 6816-MOV-8582 | DRAIN OF AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | СЛИВ КАМЕРЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | VALVE FAULT FEEDBACK |  | DCS | FIELD | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | TYPE 14 |  |  | 68-V-0203 |  | 6816-MXA-8582B/01+ 6816-MXA-8582B/02- | 6816-MXA-8582B/08- | 6816-MXA-8582B/6816-DJB-132 |  | 6816-DJB-132 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 |  | 16 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P4 | P4 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA8582B
3194 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MYCS-8582 |  | 6816-MOV-8582 | DRAIN OF AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | СЛИВ КАМЕРЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | VALVE COMMAND STOP |  | DCS | FIELD | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NO | AND | CLOSE | N_CLOSE | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | TYPE 14 |  |  | 68-V-0203 |  | 6816-MYCS-8582/01+ 6816-MYCS-8582/02- | 6816-MYCS-8582/13+ 6816-MYCS-8582/14- | 6816-MYCS-8582/6816-DJB-132 |  | 6816-DJB-132 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 |  | 16 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P5 | P7 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MYCS8582
3195 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MYCO-8582 |  | 6816-MOV-8582 | DRAIN OF AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | СЛИВ КАМЕРЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | VALVE OPEN COMMAND |  | DCS | FIELD | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NO | AND | OPEN | N_OPEN | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | TYPE 14 |  |  | 68-V-0203 |  | 6816-MYCO-8582/01+ 6816-MYCO-8582/02- | 6816-MYCO-8582/11+ | 6816-MYCO-8582/6816-DJB-132 |  | 6816-DJB-132 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 |  | 16 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P6 | P6 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MYCO8582
3196 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MYCC-8582 |  | 6816-MOV-8582 | DRAIN OF AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | СЛИВ КАМЕРЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | VALVE CLOSE COMMAND |  | DCS | FIELD | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NO | AND | STOP | N_STOP | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | TYPE 14 |  |  | 68-V-0203 |  | 6816-MYCC-8582/01+ 6816-MYCC-8582/02- | 6816-MYCC-8582/09+ | 6816-MYCC-8582/6816-DJB-132 |  | 6816-DJB-132 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 |  | 16 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P7 | P5 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MYCC8582
3197 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MYC-8582 |  | 6816-MOV-8582 | DRAIN OF AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | СЛИВ КАМЕРЫ ВОЗДУХОПРИЕМНИКА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | VALVE LOCAL PERMISSIVE COMMAND |  | DCS | FIELD | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NO | AND | LOCAL | N_LOCAL | ONLINE | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | TYPE 14 |  |  | 68-V-0203 |  | 6816-MYC-8582/01+ 6816-MYC-8582/02- | 6816-MYC-8582/15+ 6816-MYC-8582/16- | 6816-MYC-8582/6816-DJB-132 |  | 6816-DJB-132 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 | 6816-DJB-132/'6816-DMC-B53 |  | 16 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P8 | P8 |  | 6816-DMC-B53 |  | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MYC8582 | [17 empty] | Remote control “local/remote” (when the signal is given, the valve switches to the “local control” state) | «Дистанционное управление «местное/дистанционное» (при подаче сигнала клапан переходит в состояние «местное управление»)
3199 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAF-5042 |  | 6816-P-5042 | AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | РЕСИВЕР ВОЗДУХА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | P-5042 |  | PAF | 68-V-0203 | 68-TK-1603 | [25 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PAF5042
3200 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PI-5042 |  | 6816-P-5042 | AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | РЕСИВЕР ВОЗДУХА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | P-5042 |  | PI | 68-V-0203 | 68-TK-1603 | [25 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PI5042
3201 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAHH-5042 |  | 6816-P-5042 | AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | РЕСИВЕР ВОЗДУХА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | PRESSURE ALARM HIGH HIGH |  |  |  | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | P-5042 |  | PAHH | 68-V-0203 | 68-TK-1603 | [25 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PAHH5042
3202 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAH-5042 |  | 6816-P-5042 | AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | РЕСИВЕР ВОЗДУХА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | PRESSURE ALARM HIGH |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | P-5042 |  | PAH | 68-V-0203 | 68-TK-1603 | [25 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PAH5042
3203 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4028 |  | 6816-P-4028 | AIR RECEIVER VESSEL FOR INSTRUMENT AIR | РЕСИВЕР ВОЗДУХА ДЛЯ ПРИБОРНОГО ВОЗДУХА | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2038-01 |  | P-4028 |  | PG | 68-V-0203 | 68-V-0203 | [25 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4028
3204 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PT-5039 |  | 6816-P-5039 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624A | На входе теплообменника 68-E-1624A | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | EMIS-BAR (103-H-(- 100...400)kPa- 0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU) + EMIS-VEKTA 1100-BKN (2-67-316L) + EMIS-BAR mounting kit (103-HS) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-5039 |  | PIT |  |  |  | 6816-PT-5039/01+ 6816-PT-5039/02- | 6816-PT-5039/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB1 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Mpa |  | 0 | 0 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5039 |  |  |  |  | 6816PT5039 | [22 empty] | 6816
3205 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAF-5039 |  | 6816-P-5039 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624A | На входе теплообменника 68-E-1624A | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-5039 |  | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5039 | [22 empty] | 6816
3206 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PI-5039 |  | 6816-P-5039 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624A | На входе теплообменника 68-E-1624A | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-5039 |  | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5039 | [22 empty] | 6816
3207 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PT-5045 |  | 6816-P-5045 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624A | На выходе теплообменника 68-E-1624A | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | EMIS-BAR (103-H-(- 100...400)kPa- 0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU) + EMIS-VEKTA 1100-BKN (2-67-316L) + EMIS-BAR mounting kit (103-HS) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-5045 |  | PIT |  |  |  | 6816-PT-5045/01+ 6816-PT-5045/02- | 6816-PT-5045/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB1 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Mpa |  | 0 | 0 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5045 |  |  |  |  | 6816PT5045 | [22 empty] | 6816
3208 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAF-5045 |  | 6816-P-5045 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624A | На выходе теплообменника 68-E-1624A | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-5045 |  | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5045 | [22 empty] | 6816
3209 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PI-5045 |  | 6816-P-5045 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624A | На выходе теплообменника 68-E-1624A | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-5045 |  | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5045 | [22 empty] | 6816
3210 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PT-5048 |  | 6816-P-5048 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623A | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623 | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | EMIS-BAR (103-H-(- 100...400)kPa- 0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU) + EMIS-VEKTA 1100-BKN (2-67-316L) + EMIS-BAR mounting kit (103-HS) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-5048 |  | PIT |  |  |  | 6816-PT-5048/01+ 6816-PT-5048/02- | 6816-PT-5048/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB1 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Mpa |  | 0 | 0 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5048 |  |  |  |  | 6816PT5048 | [16 empty] | Vibration measure as PT | [5 empty] | 6816
3211 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAF-5048 |  | 6816-P-5048 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623A | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623 | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-5048 |  | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5048 | [22 empty] | 6816
3212 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PI-5048 |  | 6816-P-5048 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623A | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623 | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-5048 |  | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5048 | [22 empty] | 6816
3213 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TIT-7045 |  | 6816-T-7045 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624A | На входе теплообменника 68-E-1624A | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | TSPT 111-A17-2xPt100-A3-C316-6-170/200-K1/2+YUNKJ 020-RF.2.150#-K1/2.H-C316L-35/6-150+FTT-A19A-A-1-TMT82 | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | T-7045 |  | TIT |  |  |  | 6816-TIT-7045/01+ 6816-TIT-7045/02- | 6816-TIT-7045/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB1 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Deg C |  | 0 | 0 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7045 |  |  |  |  | 6816TIT7045 | [22 empty] | 6816
3214 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TI-7045 |  | 6816-T-7045 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624A | На входе теплообменника 68-E-1624A | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | T-7045 |  | TI | [5 empty] | - |  | - | [7 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | Y | [5 empty] | 6816TI7045 | [22 empty] | 6816
3215 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TAF-7045 |  | 6816-T-7045 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624A | На входе теплообменника 68-E-1624A | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | T-7045 |  | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7045 | [22 empty] | 6816
3216 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FIT-2049 |  | 6816-F-2049 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА A | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 050C-L-N2-F-Cl150-120-1,5-H-X-SC-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | F-2049 |  | FIT |  |  |  | 6816-FIT-2049/01+ 6816-FIT-2049/02- | 6816-FIT-2049/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB1 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB1/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P5 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | m3/h |  | 0 | 0 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2049 |  |  |  |  | 6816FIT2049 | [22 empty] | 6816
3217 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FAF-2049 |  | 6816-F-2049 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА A | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | F-2049 |  | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2049 | [22 empty] | 6816
3218 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FI-2049 |  | 6816-F-2049 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА A | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | F-2049 |  | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2049 | [22 empty] | 6816
3219 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FAL-2049 |  | 6816-F-2049 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM A | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА A | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | F-2049 |  | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2049 | [22 empty] | 6816
3220 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XV-9038 |  | 6816-XV-9038 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS B | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА B | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0073-1CL01C-50-VP-IH |  |  |  |  | - |  | - | [7 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816XV9038 | [22 empty] | 6816
3221 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSC-9038 |  | 6816-XV-9038 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS B | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА B | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0073-1CL01C-50-VP-IH |  |  | 6816-XZSC-9038/01+ 6816-XZSC-9038/02- | 6816-XZSC-9038/6816-DJB-210 | - | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / 6816-DMC -B02 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P19 |  | 6816-DMC-B02 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9038 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3222 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSO-9038 |  | 6816-XV-9038 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS B | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА B | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0073-1CL01C-50-VP-IH |  |  | 6816-XZSO-9038/01+ 6816-XZSO-9038/02- | 6816-XZSO-9038/6816-DJB-210 | - | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / 6816-DMC -B02 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P20 |  | 6816-DMC-B02 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9038 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3223 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XY-9038 |  | 6816-XV-9038 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS B | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА B | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | FIELD | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 |  | NO | AND |  |  |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0073-1CL01C-50-VP-IH |  |  | 6816-XY-9038/01+ 6816-XY-9038/02- | 6816-XY-9038/6816-DJB-310 | - | 6816-DJB-310 | 6816-DJB-310 / 6816-DMC -B53 | 6816-DJB-310/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C19,C20,C21 |  | 6816-DMC-B53 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - |  | - | - | - |  |  | No data |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9038 | [22 empty] | 6816 | [34 empty] | Working
3224 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4026 |  | 6816-P-4026 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624A | На входе теплообменника 68-E-1624A | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-4026 |  | PG | [15 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4026
3225 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4031 |  | 6816-P-4031 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624A | На выходе теплообменника 68-E-1624A | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-4031 |  | PG | [15 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4031
3226 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4034 |  | 6816-P-4034 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623A | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623 | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2008-01 |  | P-4034 |  | PG | [15 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4034
3227 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PT-5043 |  | 6816-P-5043 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624B | На входе теплообменника 68-E-1624B | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | EMIS-BAR (103-H-(- 100...400)kPa- 0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU) + EMIS-VEKTA 1100-BKN (2-67-316L) + EMIS-BAR mounting kit (103-HS) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-5043 |  | PIT |  |  |  | 6816-PT-5043/01+ 6816-PT-5043/02- | 6816-PT-5043/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB2 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Mpa |  | 0 | 0 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5043 |  |  |  |  | 6816PT5043 | [22 empty] | 6816
3228 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAF-5043 |  | 6816-P-5043 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624B | На входе теплообменника 68-E-1624B | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-5043 |  | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5043 | [22 empty] | 6816
3229 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PI-5043 |  | 6816-P-5043 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624B | На входе теплообменника 68-E-1624B | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-5043 |  | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5043 | [22 empty] | 6816
3230 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PT-5046 |  | 6816-P-5046 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624B | На выходе теплообменника 68-E-1624B | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | EMIS-BAR (103-H-(- 100...400)kPa- 0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU) + EMIS-VEKTA 1100-BKN (2-67-316L) + EMIS-BAR mounting kit (103-HS) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-5046 |  | PIT |  |  |  | 6816-PT-5046/01+ 6816-PT-5046/02- | 6816-PT-5046/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB2 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Mpa |  | 0 | 0 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5046 |  |  |  |  | 6816PT5046 | [22 empty] | 6816
3231 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAF-5046 |  | 6816-P-5046 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624B | На выходе теплообменника 68-E-1624B | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-5046 |  | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5046 | [22 empty] | 6816
3232 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PI-5046 |  | 6816-P-5046 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624B | На выходе теплообменника 68-E-1624B | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-5046 |  | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5046 | [22 empty] | 6816
3233 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PT-5049 |  | 6816-P-5049 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623B | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623B | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | EMIS-BAR (103-H-(- 100...400)kPa- 0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU) + EMIS-VEKTA 1100-BKN (2-67-316L) + EMIS-BAR mounting kit (103-HS) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-5049 |  | PIT |  |  |  | 6816-PT-5049/01+ 6816-PT-5049/02- | 6816-PT-5049/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB2 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Mpa |  | 0 | 0 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5049 |  |  |  |  | 6816PT5049 | [16 empty] | Vibration measure as PT | [5 empty] | 6816
3234 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAF-5049 |  | 6816-P-5049 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623B | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623B | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-5049 |  | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5049 | [22 empty] | 6816
3235 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PI-5049 |  | 6816-P-5049 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623B | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623B | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-5049 |  | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5049 | [22 empty] | 6816
3236 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TIT-7046 |  | 6816-T-7046 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624B | На входе теплообменника 68-E-1624B | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | TSPT 111-A17-2xPt100-A3-C316-6-170/200-K1/2+YUNKJ 020-RF.2.150#-K1/2.H-C316L-35/6-150+FTT-A19A-A-1-TMT82 | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | T-7046 |  | TIT |  |  |  | 6816-TIT-7046/01+ 6816-TIT-7046/02- | 6816-TIT-7046/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB2 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Deg C |  | 0 | 0 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7046 |  |  |  |  | 6816TIT7046 | [22 empty] | 6816
3237 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TI-7046 |  | 6816-T-7046 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624B | На входе теплообменника 68-E-1624B | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | T-7046 |  | TI | [5 empty] | - |  | - | [7 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | Y | [5 empty] | 6816TI7046 | [22 empty] | 6816
3238 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TAF-7046 |  | 6816-T-7046 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624B | На входе теплообменника 68-E-1624B | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | T-7046 |  | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7046 | [22 empty] | 6816
3239 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FIT-2050 |  | 6816-F-2050 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM B | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА B | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 050C-L-N2-F-Cl150-120-1,5-H-X-SC-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | F-2050 |  | FIT |  |  |  | 6816-FIT-2050/01+ 6816-FIT-2050/02- | 6816-FIT-2050/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB2 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB2/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P5 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | m3/h |  | 0 | 0 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2050 |  |  |  |  | 6816FIT2050 | [22 empty] | 6816
3240 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FAF-2050 |  | 6816-F-2050 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM B | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА B | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | F-2050 |  | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2050 | [22 empty] | 6816
3241 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FI-2050 |  | 6816-F-2050 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM B | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА B | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | F-2050 |  | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2050 | [22 empty] | 6816
3242 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FAL-2050 |  | 6816-F-2050 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM B | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА B | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | F-2050 |  | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2050 | [22 empty] | 6816
3243 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XV-9039 |  | 6816-XV-9039 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS C | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА C | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0349-1CL01C-50-VP-IH |  |  |  |  | - |  | - | [7 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816XV9039 | [22 empty] | 6816
3244 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSC-9039 |  | 6816-XV-9039 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS C | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА C | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0349-1CL01C-50-VP-IH |  |  | 6816-XZSC-9039/01+ 6816-XZSC-9039/02- | 6816-XZSC-9039/6816-DJB-210 | - | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / 6816-DMC -B02 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P21 |  | 6816-DMC-B02 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9039 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3245 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSO-9039 |  | 6816-XV-9039 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS C | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА C | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0349-1CL01C-50-VP-IH |  |  | 6816-XZSO-9039/01+ 6816-XZSO-9039/02- | 6816-XZSO-9039/6816-DJB-210 | - | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / 6816-DMC -B02 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P22 |  | 6816-DMC-B02 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9039 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3246 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XY-9039 |  | 6816-XV-9039 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS C | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА C | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | FIELD | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 |  | NO | AND |  |  |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0349-1CL01C-50-VP-IH |  |  | 6816-XY-9039/01+ 6816-XY-9039/02- | 6816-XY-9039/6816-DJB-310 | - | 6816-DJB-310 | 6816-DJB-310 / 6816-DMC -B53 | 6816-DJB-310/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C22,C23,C24 |  | 6816-DMC-B53 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - |  | - | - | - |  |  | No data |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9039 | [22 empty] | 6816 | [34 empty] | Working
3247 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4029 |  | 6816-P-4029 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624B | На входе теплообменника 68-E-1624B | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-4029 |  | PG | [15 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4029
3248 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4032 |  | 6816-P-4032 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624B | На выходе теплообменника 68-E-1624B | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-4032 |  | PG | [15 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4032
3249 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4035 |  | 6816-P-4035 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623B | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623B | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2014-01 |  | P-4035 |  | PG | [15 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4035
3250 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PT-5044 |  | 6816-P-5044 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624C | На входе теплообменника 68-E-1624C | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | EMIS-BAR (103-H-(- 100...400)kPa- 0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU) + EMIS-VEKTA 1100-BKN (2-67-316L) + EMIS-BAR mounting kit (103-HS) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-5044 |  | PIT |  |  |  | 6816-PT-5044/01+ 6816-PT-5044/02- | 6816-PT-5044/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB3 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P1 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Mpa |  | 0 | 0 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5044 |  |  |  |  | 6816PT5044 | [22 empty] | 6816
3251 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAF-5044 |  | 6816-P-5044 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624C | На входе теплообменника 68-E-1624C | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-5044 |  | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5044 | [22 empty] | 6816
3252 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PI-5044 |  | 6816-P-5044 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624C | На входе теплообменника 68-E-1624C | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-5044 |  | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5044 | [22 empty] | 6816
3253 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PT-5047 |  | 6816-P-5047 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624C | На выходе теплообменника 68-E-1624C | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | EMIS-BAR (103-H-(- 100...400)kPa- 0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU) + EMIS-VEKTA 1100-BKN (2-67-316L) + EMIS-BAR mounting kit (103-HS) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-5047 |  | PIT |  |  |  | 6816-PT-5047/01+ 6816-PT-5047/02- | 6816-PT-5047/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB3 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P2 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Mpa |  | 0 | 0 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5047 |  |  |  |  | 6816PT5047 | [22 empty] | 6816
3254 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAF-5047 |  | 6816-P-5047 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624C | На выходе теплообменника 68-E-1624C | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-5047 |  | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5047 | [22 empty] | 6816
3255 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PI-5047 |  | 6816-P-5047 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624C | На выходе теплообменника 68-E-1624C | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-5047 |  | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5047 | [22 empty] | 6816
3256 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PT-5050 |  | 6816-P-5050 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623C | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623C | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | EMIS-BAR (103-H-(- 100...400)kPa- 0,10%-SS1-1/2NPT-Al-MS-М1-SC-KBU) + EMIS-VEKTA 1100-BKN (2-67-316L) + EMIS-BAR mounting kit (103-HS) | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-5050 |  | PIT |  |  |  | 6816-PT-5050/01+ 6816-PT-5050/02- | 6816-PT-5050/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB3 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P3 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Mpa |  | 0 | 0 | Mpa |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Mpa | [20 empty] | Y | 6816PT5050 |  |  |  |  | 6816PT5050 | [16 empty] | Vibration measure as PT | [5 empty] | 6816
3257 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PAF-5050 |  | 6816-P-5050 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623C | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623C | PRESSURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-5050 |  | PAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PAF5050 | [22 empty] | 6816
3258 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PI-5050 |  | 6816-P-5050 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623C | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623C | PRESSURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-5050 |  | PI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816PI5050 | [22 empty] | 6816
3259 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TIT-7047 |  | 6816-T-7047 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624C | На входе теплообменника 68-E-1624C | TEMPERATURE INDIDATING TRANSMITTER-RTD | TSPT 111-A17-2xPt100-A3-C316-6-170/200-K1/2+YUNKJ 020-RF.2.150#-K1/2.H-C316L-35/6-150+FTT-A19A-A-1-TMT82 | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 2.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | T-7047 |  | TIT |  |  |  | 6816-TIT-7047/01+ 6816-TIT-7047/02- | 6816-TIT-7047/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB3 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P4 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | Deg C |  | 0 | 0 | Deg C |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | Deg C | [20 empty] | Y | 6816TIT7047 |  |  |  |  | 6816TIT7047 | [22 empty] | 6816
3260 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TI-7047 |  | 6816-T-7047 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624C | На входе теплообменника 68-E-1624C | TEMPERATURE INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | T-7047 |  | TI | [5 empty] | - |  | - | [7 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | Y | [5 empty] | 6816TI7047 | [22 empty] | 6816
3261 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-TAF-7047 |  | 6816-T-7047 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624C | На входе теплообменника 68-E-1624C | TEMPERATURE TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | T-7047 |  | TAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816TAF7047 | [22 empty] | 6816
3262 | 7 | 2.2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FIT-2051 |  | 6816-F-2051 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА C | FLOW INDICATING TRANSMITTER-ROTAMETER | 050C-L-N2-F-Cl150-120-1,5-H-X-SC-ASME-RF | DCS | FIELD | AI | NIS |  |  | 24V DC | 1.5W | 2 WIRE, LOOP POWERED | Controller 7 | AI02a | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | F-2051 |  | FIT |  |  |  | 6816-FIT-2051/01+ 6816-FIT-2051/02- | 6816-FIT-2051/ VACCUM PUMPS'VENDOR JB3 | - | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3/6816-DMC-B52 | VACCUM PUMPS'VENDOR JB3/6816-DMC-B52 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable |  | P5 |  | 6816-DMC-B52 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | 0 | 0 | m3/h |  | 0 | 0 | m3/h |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | m3/h | [20 empty] | Y | 6816FIT2051 |  |  |  |  | 6816FIT2051 | [22 empty] | 6816
3263 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FAF-2051 |  | 6816-F-2051 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА C | FLOW TRANSMITTER FAULT ALARM |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | FAULT | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | F-2051 |  | FAF | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAF2051 | [22 empty] | 6816
3264 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FI-2051 |  | 6816-F-2051 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА C | FLOW INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 | 0 |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | F-2051 |  | FI | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FI2051 | [22 empty] | 6816
3265 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-FAL-2051 |  | 6816-F-2051 | COOLING WATER RETURN TO CONDENSER VACUUM PUM C | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОЗВРАТА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В ВАКУУМНЫЙ НАСОС КОНДЕНСАТОРА C | FLOW ALARM LOW |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | ALARM | NORMAL |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | F-2051 |  | FAL | [5 empty] | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816FAL2051 | [22 empty] | 6816
3266 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XV-9040 |  | 6816-XV-9040 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS A | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА A | ON/OFF VALVE PNEUMATIC |  | DCS | MCC | - | - |  |  | - |  | - |  | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | TYPE 1 |  | XV | 6816-0373-1CL01C-50-TA-NI |  |  |  |  | - |  | - | [7 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - | [8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816XV9040 | [22 empty] | 6816
3267 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSC-9040 |  | 6816-XV-9040 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS A | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА A | VALVE CLOSE STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | CLOSE | N_CLOSE |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | TYPE 1 |  | XZSC | 6816-0373-1CL01C-50-TA-NI |  |  | 6816-XZSC-9040/01+ 6816-XZSC-9040/02- | 6816-XZSC-9040/6816-DJB-210 | - | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / 6816-DMC -B02 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P23 |  | 6816-DMC-B02 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSC9040 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3268 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XZSO-9040 |  | 6816-XV-9040 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS A | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА A | VALVE OPEN STATUS |  | DCS | FIELD | DI | IS |  |  | 8VDC | - | NAMUR | Controller 7 | BI01a |  | NC |  | OPEN | N_OPEN |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | TYPE 1 |  | XZSO | 6816-0373-1CL01C-50-TA-NI |  |  | 6816-XZSO-9040/01+ 6816-XZSO-9040/02- | 6816-XZSO-9040/6816-DJB-210 | - | 6816-DJB-210 | 6816-DJB-210 / 6816-DMC -B02 | 6816-DJB-210/6816-DMC-B02 |  | 32 x 2 x1 Sqmm PVC cable-01 |  | P24 |  | 6816-DMC-B02 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XZSO9040 | [17 empty] | The contact closes when an event occurs. | Контакт замыкается при наступлении события. |  |  |  | 6816
3269 | 6 | 2 | NEW | 6816-TX | [5 empty] | 6816-XY-9040 |  | 6816-XV-9040 | INLET TO CONDENSER VACCUM PUMPS A | ВХОД К ВАКУУМНОМУ НАСОСУ КОНДЕНСАТОРА A | VALVE COMMAND OPEN |  | DCS | FIELD | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | WET | Controller 7 | BO01 |  | NO | AND |  |  |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | TYPE 1 |  | XY | 6816-0373-1CL01C-50-TA-NI |  |  | 6816-XY-9040/01+ 6816-XY-9040/02- | 6816-XY-9040/6816-DJB-310 | - | 6816-DJB-310 | 6816-DJB-310 / 6816-DMC -B53 | 6816-DJB-310/6816-DMC-B53 |  | 32C x 2.5 Sqmm PVC cable |  | C25,C26,C27 |  | 6816-DMC-B53 | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | - | - | - |  | - | - | - |  |  | No data |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816XY9040 | [22 empty] | 6816 | [34 empty] | Working
3270 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4030 |  | 6816-P-4030 | At inlet of Heat Exchanger 68-E-1624C | На входе теплообменника 68-E-1624C | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-4030 |  | PG | [15 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4030
3271 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4033 |  | 6816-P-4033 | At outlet of Heat Exchanger 68-E-1624C | На выходе теплообменника 68-E-1624C | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-4033 |  | PG | [15 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4033
3272 | 6 | 2 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-PG-4036 |  | 6816-P-4036 | At inlet of condenser vaccum pump 68-P-1623C | На входе вакуумного насоса конденсатора 68-P1623C | PRESSURE GAUGE |  | DCS | FIELD | - | - | [6 empty] | - | [6 empty] | AGCC.979-6816-TX.PID-2020-01 |  | P-4036 |  | PG | [15 empty] | CONDENSER VACCUM PUMPS PACKAGE | [11 empty] | - |  | - |  | - |  | - | [27 empty] | 6816PG4036
3273 | 9 | 3 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MHS-0230A |  | 6816-S-0230 | Belt conveyor pos.1, electric motor 1-M1, forward | Конвейер ленточный поз.1, электродвигатель 1-М1, передний | Belt conveyor pos.1, electric motor 1-M1, forward |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NC | AND | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MHS |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MHS-0230A/01+ 6816-MHS-0230A/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-141 | Control box 1-A1 | 6816-DJB-141 | Control box 1-A1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-141/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P1 | P1 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MHS0230A
3274 | 9 | 3 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MHS-0230B |  | 6816-S-0230 | Belt conveyor pos.1, electric motor 1-M1, reverser | Конвейер ленточный поз.1, электродвигатель 1-М1, реверс | Belt conveyor pos.1, electric motor 1-M1, reverser |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NC | AND | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MHS |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MHS-0230B/01+ 6816-MHS-0230B/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-141 | Control box 1-A1 | 6816-DJB-141 | Control box 1-A1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-141/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P2 | P2 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MHS0230B
3275 | 9 | 3 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MHS-0230C |  | 6816-S-0230 | Turning chute pos.2, electromagnet 2-YA1, on UZB poz.4 | Поворот желоба поз.2, электромагнит 2-Я1, на УЗБ поз.4 | Turning chute pos.2, electromagnet 2-YA1, |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NC | AND | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MHS |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MHS-0230C/01+ 6816-MHS-0230C/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-142 | Control box 2-А1 | 6816-DJB-142 | Control box 2-А1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-142/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P1 | P1 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MHS0230C
3276 | 9 | 3 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MHS-0230D |  | 6816-S-0230 | Turning chute pos.2, electromagnet 2-YA2, on UZB pos.5 | Поворот желоба поз.2, электромагнит 2-Я2, на УЗБ поз.5 | Turning chute pos.2, electromagnet 2-YA2, |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NC | AND | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MHS |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MHS-0230D/01+ 6816-MHS-0230D/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-142 | Control box 2-А1 | 6816-DJB-142 | Control box 2-А1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-142/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P2 | P2 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MHS0230D
3277 | 9 | 3 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MHS-0230E |  | 6816-S-0230 | Turning chute pos.3, electromagnet 3-YA1, on UZB pos.6 | Поворот желоба поз.3, электромагнит 3-Я1, на УЗБ поз.6 | Turning chute pos.3, electromagnet 3-YA1, |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NC | AND | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MHS |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MHS-0230E/01+ 6816-MHS-0230E/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-143 | Control box 3-А1 | 6816-DJB-143 | Control box 3-А1/А1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-143/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P1 | P1 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MHS0230E
3278 | 9 | 3 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MHS-0230F |  | 6816-S-0230 | Turning chute pos.3, electromagnet 3-YA2, on UZB pos.7 | Поворот желоба поз.3, электромагнит 3-Я2, на УЗБ поз.7 | Turning chute pos.3, electromagnet 3-YA2, |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NC | AND | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MHS |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MHS-0230F/01+ 6816-MHS-0230F/02- | 6816-MHS-0230F/6816-DJB-143 | Control box 3-А1 | 6816-DJB-143 | Control box 3-А1/А1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-143/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P2 | P2 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MHS0230F
3279 | 9 | 3 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MHS-0230G |  | 6816-S-0230 | Loading device in MKR pos.4, signal lamp 4-HL1, MKR loaded | Устройство загрузки в МКР поз.4, сигнальная лампа 4-HL1, МКР загружен | Loading device in MKR pos.4, signal lamp 4-HL1, MKR loaded |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NC | AND | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MHS |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MHS-0230G/01+ 6816-MHS-0230G/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-144 | Control cabinet 4-SHU | 6816-DJB-144 | Control cabinet 4-SHU/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-144/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P1 | P1 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MHS0230G
3280 | 9 | 3 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MHS-0230H |  | 6816-S-0230 | Loading device in MKR pos.4, signal lamp 5-HL1, MKR loaded | Устройство загрузки в МКР поз.4, сигнальная лампа 5-HL1, МКР загружен | Loading device in MKR pos.4, signal lamp 5-HL1, MKR loaded |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NC | AND | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MHS |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MHS-0230H/01+ 6816-MHS-0230H/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-144 | Control cabinet 5-SHU | 6816-DJB-144 | Control cabinet 5-SHU/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-144/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P1 | P2 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MHS0230H
3281 | 9 | 3 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MHS-0230I |  | 6816-S-0230 | Loading device in MKR pos.4, signal lamp 6-HL1, MKR loaded | Устройство загрузки в МКР поз.4, сигнальная лампа 6-HL1, МКР загружен | Loading device in MKR pos.4, signal lamp 6-HL1, MKR loaded |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NC | AND | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MHS |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MHS-0230I/01+ 6816-MHS-0230I/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-145 | Control cabinet 6-SHU | 6816-DJB-145 | Control cabinet 6-SHU/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-145/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P1 | P1 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MHS0230I
3282 | 9 | 3 | New | 6816-TX | [5 empty] | 6816-MHS-0230J |  | 6816-S-0230 | Loading device in MKR pos.4, signal lamp 7-HL1, MKR loaded | Устройство загрузки в МКР поз.4, сигнальная лампа 7-HL1, МКР загружен | Loading device in MKR pos.4, signal lamp 7-HL1, MKR loaded |  | DCS | LCP | DO | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BO03 |  | NC | AND | RUN | N_RUN | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MHS |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MHS-0230J/01+ 6816-MHS-0230J/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-145 | Control cabinet 7-SHU | 6816-DJB-145 | Control cabinet 7-SHU/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-145/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P1 | P2 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MHS0230J
3283 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230A | 6816-MXA-0230A |  | 6816-S-0230 | Belt conveyor pos.1, process flow control | Ленточный конвейер поз.1, управление технологическим процессом | Belt conveyor pos.1, process flow control |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230A/01+ 6816-MXA-0230A/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-141 | Control box 1-A1 | 6816-DJB-141 | Control box 1-A1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-141/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P3 | P3 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230A | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3284 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230B | 6816-MXA-0230B |  | 6816-S-0230 | Belt conveyor pos.1, switching control | Ленточный конвейер поз.1, управление переключением | Belt conveyor pos.1, switching control |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230B/01+ 6816-MXA-0230B/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-141 | Control box 1-A1 | 6816-DJB-141 | Control box 1-A1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-141/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P4 | P4 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230B | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3285 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230C | 6816-MXA-0230C |  | 6816-S-0230 | Belt conveyor pos.1, emergency control | Ленточный конвейер поз.1, аварийное управление | Belt conveyor pos.1, emergency control |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230C/01+ 6816-MXA-0230C/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-141 | Control box 1-A1 | 6816-DJB-141 | Control box 1-A1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-141/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P5 | P5 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230C | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3286 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230D | 6816-MXA-0230D |  | 6816-S-0230 | Belt conveyor pos.1, belt moving control | Ленточный конвейер поз.1, управление перемещением ленты | Belt conveyor pos.1, belt moving control |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230D/01+ 6816-MXA-0230D/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-141 | Control box 1-A1 | 6816-DJB-141 | Control box 1-A1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-141/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P6 | P6 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230D | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3287 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230E | 6816-MXA-0230E |  | 6816-S-0230 | Turning chute pos.2, process flow control | Поворот желоба поз.2, управление технологическим процессом | Turning chute pos.2, process flow control |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230E/01+ 6816-MXA-0230E/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-142 | Control box 2-А1 | 6816-DJB-142 | Control box 2-А1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-142/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P3 | P3 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230E | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3288 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230F | 6816-MXA-0230F |  | 6816-S-0230 | Turning chute pos.2, position control UZB pos.4 | Поворот желоба поз.2, контроль положения УЗБ поз.4 | Turning chute pos.2, position control UZB pos.4 |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230F/01+ 6816-MXA-0230F/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-142 | Control box 2-А1 | 6816-DJB-142 | Control box 2-А1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-142/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P4 | P4 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230F | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3289 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230G | 6816-MXA-0230G |  | 6816-S-0230 | Turning chute pos.2, position control UZB pos.5 | Поворот желоба поз.2, контроль положения УЗБ поз.5 | Turning chute pos.2, position control UZB pos.5 |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230G/01+ 6816-MXA-0230G/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-142 | Control box 2-А1 | 6816-DJB-142 | Control box 2-А1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-142/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P5 | P5 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230G | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3290 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230H | 6816-MXA-0230H |  | 6816-S-0230 | Turning chute pos.3, process flow control | Поворот желоба поз.3, управление технологическим процессом | Turning chute pos.3, process flow control |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230H/01+ 6816-MXA-0230H/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-143 | Control box 3-А1 | 6816-DJB-143 | Control box 3-А1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-143/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P3 | P3 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230H | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3291 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230I | 6816-MXA-0230I |  | 6816-S-0230 | Turning chute pos.3, position control UZB pos.6 | Поворот желоба поз.3, контроль положения УЗБ поз.6 | Turning chute pos.3, position control UZB pos.6 |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230I/01+ 6816-MXA-0230I/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-143 | Control box 3-А1 | 6816-DJB-143 | Control box 3-А1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-143/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P4 | P4 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230I | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3292 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230J | 6816-MXA-0230J |  | 6816-S-0230 | Turning chute pos.3, position control UZB pos.7 | Поворот желоба поз.3, контроль положения УЗБ поз.7 | Turning chute pos.3, position control UZB pos.7 |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230J/01+ 6816-MXA-0230J/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-143 | Control box 3-А1 | 6816-DJB-143 | Control box 3-А1/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-143/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P5 | P5 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230J | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3293 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230K | 6816-MXA-0230K |  | 6816-S-0230 | Loading device in MKR pos.4, button 4-SB1, MKR ready for loading | Загрузочное устройство в МКР поз.4, кнопка 4-СБ1, МКР готов к загрузке | Loading device in MKR pos.4, button 4-SB1, MKR ready for loading |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230K/01+ 6816-MXA-0230K/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-144 | Control cabinet 4-SHU | 6816-DJB-144 | Control cabinet 4-SHU/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-144/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P2 | P3 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230K | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3294 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230L | 6816-MXA-0230L |  | 6816-S-0230 | Loading device in MKR pos.5, button 5-SB1, MKR ready for loading | Загрузочное устройство в МКР поз.5, кнопка 5-СБ1, МКР готов к загрузке | Loading device in MKR pos.5, button 5-SB1, MKR ready for loading |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230L/01+ 6816-MXA-0230L/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-144 | Control cabinet 5-SHU | 6816-DJB-144 | Control cabinet 5-SHU/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-144/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P2 | P4 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230L | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3295 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230M | 6816-MXA-0230M |  | 6816-S-0230 | Loading device in MKR pos.6, button 6-SB1, MKR ready for loading | Загрузочное устройство в МКР поз.6, кнопка 6-СБ1, МКР готов к загрузке | Loading device in MKR pos.6, button 6-SB1, MKR ready for loading |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230M/01+ 6816-MXA-0230M/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-145 | Control cabinet 6-SHU | 6816-DJB-145 | Control cabinet 6-SHU/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-145/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P2 | P3 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230M | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
3296 | 9 | 3 | New | 6816-TX |  |  |  |  | 6816-MAX-0230O | 6816-MXA-0230O |  | 6816-S-0230 | Loading device in MKR pos.7, button 7-SB1, MKR ready for loading | Загрузочное устройство в МКР поз.7, кнопка 7-СБ1, МКР готов к загрузке | Loading device in MKR pos.7, button 7-SB1, MKR ready for loading |  | DCS | LCP | DI | NIS |  |  | 24V DC | - | DRY | Controller 7 | BI02c |  | NO |  | FAULT | NORMAL | CCR | AGCC.979-6816-TX.PID-2023-01 |  |  |  | MXA |  | 68-MB-1637 |  | 6816-MXA-0230O/01+ 6816-MXA-0230O/02- | 68-MBM-1637/6816-DJB-145 | Control cabinet 7-SHU | 6816-DJB-145 | Control cabinet 7-SHU/6816-DMC-B53 | 6816-DJB-145/6816-DMC-B53 |  | 8 x 2 x 1 Sqmm PVC cable | P2 | P4 |  | 6816-DMC-B53 | DECANTER CENTRIFUGE BELT CONVEYOR | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - | [26 empty] | 6816MXA0230O | [16 empty] | Tag name changed from MAX to MXA | [5 empty] | 6816
1073 | 7 | 2.1 | Newly Added | 6816-TX |  | Inside |  |  | 6816-LICA-3726 | 6816-LI-3726 |  | 6816-L-3726 | HOTWELL TANK | ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ СБОРНИК КОНДЕНСАТА | LEVEL INDICATION |  | DCS | FIELD | SOFT | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  |  | AGCC.979-6816-TX.PID-2021-01 |  | L-3726 |  | LICA |  | 68-TK-1630 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - | - | [36 empty] | - | - |  |  |  |  | 6816LI3726 | [22 empty] | 6816