## SWGP WWTP System Configuration (hidden)
SWGP IO PANEL SYSTEM CONFIGURATION
|  |  | TOTAL DI-04 MODULE | TOTAL DO-04 MODULE | TOTAL AI -01 MODULE
|  |  | AI-01 | DI-01 | DI-02 | DI-03 | DI-04 | DO-01 | DO-02 | DO-03 | DO-04 | SPR-01 | SPR-02 | SPR-03 | AI MODULE
SWGP IO PANEL -01 | RACK01 | 900SP1-0300 | 900U01-0100 | 900G32-0301 | 900G32-0301 | 900G32-0301 | 900G32-0301 | 900H02-0202 | 900H02-0202 | 900H02-0202 | 900H02-0202 | SPARE-01 | SPARE-02 | SPARE-03
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
AO MODULE
SWGP MCC &VFD PANEL SYSTEM CONFIGURATION
|  |  | TOTAL DI-03 MODULE | TOTAL DO-03 MODULE | TOTAL AI -02 MODULE | TOTAL AO- 01 MODULE
|  |  | AI-01 | AI-02 | AO-01 | DI-01 | DI-02 | DI-03 | DO-01 | DO-02 | DO-03 | SPR-01 | SPR-02 | SPR-03 | DI MODULE
AUG WWTP MCC&VFD PANEL -01 | RACK01 | 900SP1-0300 | 900U01-0100 | 900U01-0100 | 900U01-0100 | 900G32-0301 | 900G32-0301 | 900G32-0301 | 900H02-0202 | 900H02-0203 | 900H02-0204 | SPARE-01 | SPARE-02 | SPARE-03
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
DO MODULE

## SWGP-WWTP-IO PANEL-01
PROJECT :
CLIENT : | [15 empty] | DOCUMENT NUMBER : |  | PC286-10P195-J0001-205
PMC: | [15 empty] | REVISION NO. : |  | 0
CONTRACTOR: | [15 empty] | DATE : |  | 29.01.2026
SUB-CONTRACTOR :
SWGP WWTP IO PANEL - 01 IO ASSIGNMENT
S.No | Tag Number | Loop number | Service | Status | Type Of Signal | Wire Type | JB No. | JB TB1 | JB TB2 | JB TB3 | JB Pr1 | IO Type | Rack / Node | Slot | Channel No | Module No | Terminal Strip number | Terminal No(CMN) | Terminal No(Signal) | Terminal No(Zero) | Remarks
1 | 200-PIT-20101 | 200-P-20101 | INSTRUMENT AIR | PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 4-20mA | 2 WIRE | 200-AJB-001 | 1 | 2 | 3 | 1 | AI101 | 1 | 1 | 1 | 900A16-0103-01 | X101 | 1 | 2 | 3
2 | 200-LIT-20201 | 200-L-20201 | STORM WATER | LEVEL INDICATING TRANSMITTER | 4-20mA | 2 WIRE | 200-AJB-001 | 1 | 2 | 3 | 2 | AI101 | 1 | 1 | 2 | 900A16-0103-01 | X101 | 4 | 5 | 6
3 | 200-LIT-20401 | 200-L-20401 | STORM WATER | LEVEL INDICATING TRANSMITTER | 4-20mA | 2 WIRE | 200-AJB-001 | 1 | 2 | 3 | 3 | AI101 | 1 | 1 | 3 | 900A16-0103-01 | X101 | 7 | 8 | 9
4 | 200-LIT-20402 | 200-L-20402 | STORM WATER | LEVEL INDICATING TRANSMITTER | 4-20mA | 2 WIRE | 200-AJB-001 | 1 | 2 | 3 | 4 | AI101 | 1 | 1 | 4 | 900A16-0103-01 | X101 | 10 | 11 | 12
5 | 200-FIT-20501 | 200-F-20501 | BACKWASH | FLOW INDICATING TRANSMITTER- ELECTROMAGNETIC | 4-20mA | 4 WIRE | 200-AJB-002 | 1 | 2 | 3 | 5 | AI101 | 1 | 1 | 5 | 900A16-0103-01 | X101 | 13 | 14 | 15
6 | 200-FB-FCV-20501 | 200-CV-20501 | BACKWASH | POSITION FEEDBACK | 4-20mA | 2 WIRE | 200-AJB-002 | 1 | 2 | 3 | 6 | AI101 | 1 | 1 | 6 | 900A16-0103-01 | X101 | 16 | 17 | 18
7 | 200-DPIT-20601 | 200-DP-20601 | STORM WATER / FILTERED WATER | DIFFRENTIAL PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 4-20mA | 2 WIRE | 200-AJB-002 | 1 | 2 | 3 | 7 | AI101 | 1 | 1 | 7 | 900A16-0103-01 | X101 | 19 | 20 | 21
8 | 200-DPIT-21001 | 200-DP-21001 | FILTERED WATER | DIFFRENTIAL PRESSURE INDICATING TRANSMITTER | 4-20mA | 2 WIRE | 200-AJB-003 | 1 | 2 | 3 | 8 | AI101 | 1 | 1 | 8 | 900A16-0103-01 | X101 | 22 | 23 | 24
9 | 200-FIT-21001 | 200-F-21001 | TREATED WATER | FLOW INDICATING TRANSMITTER- ELECTROMAGNETIC | 4-20mA | 4 WIRE | 200-AJB-003 | 1 | 2 | 3 | 9 | AI101 | 1 | 1 | 9 | 900A16-0103-01 | X101 | 25 | 26 | 27
10 | 200-FIT-21401 | 200-F-21401 | PROCESS AIR | FLOW INDICATING TRANSMITTER | 4-20mA | 4 WIRE | 200-AJB-003 | 1 | 2 | 3 | 10 | AI101 | 1 | 1 | 10 | 900A16-0103-01 | X101 | 28 | 29 | 30
11 | 200-LIT-21501 | 200-L-21501 | SLUDGE | LEVEL INDICATING TRANSMITTER | 4-20mA | 2 WIRE | 200-AJB-004 | 1 | 2 | 3 | 11 | AI101 | 1 | 1 | 11 | 900A16-0103-01 | X101 | 31 | 32 | 33
12 | 200-LIT-21601 | 200-L-21601 | SLOP OIL | LEVEL INDICATING TRANSMITTER | 4-20mA | 2 WIRE | 200-AJB-004 | 1 | 2 | 3 | 12 | AI101 | 1 | 1 | 12 | 900A16-0103-01 | X101 | 34 | 35 | 36
13 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | 4-20mA | 2 WIRE | - | 1 | 2 | 3 | 13 | AI101 | 1 | 1 | 13 | 900A16-0103-01 | X101 | 37 | 38 | 39
14 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | 4-20mA | 2 WIRE | - | 1 | 2 | 3 | 14 | AI101 | 1 | 1 | 14 | 900A16-0103-01 | X101 | 40 | 41 | 42
15 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | 4-20mA | 2 WIRE | - | 1 | 2 | 3 | 15 | AI101 | 1 | 1 | 15 | 900A16-0103-01 | X101 | 43 | 44 | 45
16 | SPARE | SPARE | SPARE | SPARE | 4-20mA | 2 WIRE | - | 1 | 2 | 3 | 16 | AI101 | 1 | 1 | 16 | 900A16-0103-01 | X101 | 46 | 47 | 48